## Sheet1
附件
“安全生产月”施工安全生产督查情况一览表
所在地区 | 项目名称 | 企业名称 | 存在问题
陆河县 | 陆河碧桂园二标段总承包工程 | 建设单位：陆河碧桂园房地产开发有限公司 | 1、地下室脚手架基础排水不畅，首层搭设未按规定设置抛撑，连墙件设置不规范，部分杆件端头外露不足10cm。部分立杆缺失； 2、模板支撑工程顶托横杆设置不足，梁部位支撑违规利用扣件支撑未利用顶托，部分螺杆伸长长度超过30cm； 3、临时用电施工升降机开关箱未做重复接地； 4、施工升降机卸料平台口临边间隙过大无安全防护措施； 5、现场部分悬挑卸料平台锚固长度与伸出长度比例不符合； 6、起重机械安装合同、保养合同均未由使用单位签署； 7、扬尘治理方案内容不全面，现场未设置扬尘监控设施； 8、重大危险源防治方案无针对性，无建立重大危险源台帐； 9、总监理工程师未到场履职，查无总监巡查记录； 10、部分资料总监签名存在代签行为。
施工单位：广东省建筑工程集团有限公司
监理单位：惠州市建设集团工程建设监理公司
| 梧桐郡府（4-8栋住宅工程） | 建设单位：陆河辉强科技工业园有限公司 | 1、脚手架专项搭设高度超过50米未组织专家论证，部分悬挑工字钢锚固与伸出楼层长度比例少于1.25，工字钢锚固方式方案与现场不符，脚手架部分小横杆缺失； 2、临时用电塔吊、施工升降机开关箱未做重复接地，部分配电箱漏电保护参数（75mA,0.1S)不符合用电安全规范要求； 3、施工现场楼层部分电气井口无盖板固定安全防护措施； 4、项目负责人蔡攸清无长期在岗，由执行经理孙石虎代职； 5、安全监理资料与施工许可证的工程名称不相符； 6、实施安全职责的人员与企业配备人员不相符； 7、部分专项方案、分包合同及塔吊验收表均无填写日期； 8、1#塔吊的使用登记牌过期，验收手续不完整； 9、查无安全生产文明措施费支付计划及记录； 10、扬尘治理方案内容与现场不符，无设置扬尘监控设备； 11、总监理工程师未到岗履职，查无总监巡视记录； 12、“危大工程”安全专项方案编制不完整，部分专项方案未严格履行审批手续； 13、各项审批表工程名称与施工许可证不相符，签名及时间多处缺漏。
施工单位：中建四局第三建筑工程有限公司
监理单位：广东天衡工程建设咨询监理有限公司
陆丰市 | 御景中央花园二期 | 建设单位：陆丰市信诚毓邦置业投资有限公司 | 1、监理规划及监理实施细则编制未包括“危大工程”； 2、“危大工程”安全专项方案编制不完整，查无基坑开挖安全专项方案； 3、监理单位对于发现的隐患未按要求督促施工单位整改，部分隐患通知书及施工单位整改回复未签署时间； 4、监理项目部设置通知书未签名； 5、总监授权书、责任书均未签署名字和时间； 6、部分“危大工程”验收表未签名或签署时间； 7、各安全专项方案及应急预案内容流于形式，无针对性，不能指导施工； 8、起重机械查无安装保养合同及安全生产协议； 9、安全技术资料整理混乱，资料造假情况严重； 10、检查记录内容流于形式，签名雷同； 11、扬尘治理方案内容不全面； 12、部分特种作业人员未持证上岗； 13、现场塔吊未办理使用登记手续，相关手续不完善，应禁止使用； 14、施工单位未编制基坑支护及土方开挖方案，无委托第三方检测机构进行基坑监测，未按基坑设计图纸要求设置排水、降水设施； 15、临时用电未按“一机一闸一箱一漏”用电规定配电，按地极采用钢筋不符合要求，部分电箱未按要求进行重复接地； 16、施工现场未按规定设置临时消防水系统，配电箱局部位置未按要求配备消防灭火器。 | 回复
施工单位：福建省润翔建筑工程有限公司
监理单位：广东力达建设工程项目管理有限公司
| 陆丰市妇幼保健计划生育服务中心迁址建设工程 | 建设单位：陆丰市妇幼保分健计划生育服务中心 | 1、脚手架部分立杆悬空，出入口安全兜底措施缺失，部分位置无挂设安全网，连墙件设置不足且设置不规范，部分杆件外露长度不足10cm； 2、模板支撑工程项托横杆设置不足，梁部位支撑违规采用扣件支撑，未采用顶托； 3、临电未严格按“一相一闸一箱一漏”用电规定配电，塔吊漏电保护器漏电动作时间0.2S不符合用电安全规定要求，部分配电箱无重复接地； 4、现场未按要求设置临水消防系统，现场灭火器配备不足，工人宿舍违规使用大功率电器； 5、专项方案审批手续不完整，脚手架、模板支撑、临电方案内容不能客观体现现场情况； 6、分部分项工程验收表总监无参加，验收内容流于形式，模板验收执行标准不适用； 7、部分特种作业人员未持证上岗； 8、查无文明施工措施费使用计划
施工单位：陆丰市住宅建筑工程有限公司
监理单位：广东省广大工程顾问有限公司
海丰县 | 汕尾市第三人民医院一期建设工程 | 建设单位：汕尾市第三人民医院 | 1、脚手架基础未夯实导致部分立杆悬空，连墙件不足，剪刀撑搭接长度不足，安全网未按规定采用阻燃性能材料； 2、模板工程未按专项方案施工，施工现场为门式架，与方案扣件式钢管不一致，模板支撑纵横杆间距过大，顶托横杆设置不足，监理单位未对模板工程进行验收； 3、临时用电未按三级配电二级保护系统配电，部分配电箱未按规定重复接地，接地极材质不符合用电安全规范要求； 4、现场临边洞口、物料提升机、卸料平台口安全防护不严，消防灭火器材配备不足； 5、施工单位未向监理单位申报“三类人员”和特种作业人员资格证，未申报安全生产许可证，监理单位未对其进行审核； 6、施工单位未按安全专项方案进行施工，监理单位未按安全专项方案实施监理； 7、监理规划未包括“危大工程”； 8、施工单位、监理单位均未按规定组织有关人员参加“危大工程”验收； 9、总监理工程师、项目负责人、专职安全员均未到场履职； 10、监理单位未对发现的隐患按要求督促施工单位落实整改； 11、施工单位不具备安装资质擅自安装物料提升机； 12、查无物料提升机产权及设备档案，应禁止使用； 13、临时板房无阻燃检测报告； 14、其中一名安全员无安全生产考核证。
施工单位：海丰县建筑安装总公司
监理单位：广东正上工程管理有限公司
| 海丰第一城（二期）商业综合体 | 建设单位：广东华成峰投资有限公司 | 1、基坑排水不畅，基坑周边及后浇带部分安全防护不严，消防灭火器材配备不足； 2、门式起重机（龙门吊）查无产权备案资料，查无安装单位资质及相关档案，禁止使用； 3、临时用电接地报材质不符合要求，部分漏电保护器参数无标识，线路敷设无防护绝缘措施； 4、模板工程技撑横杆设置不足，未按规定设置纵横向剪刀撑，顶托螺杆垂直度超差； 5、基坑开挖支护工程查无分包合同及分包单位资质； 6、无建立安全生产责任制及安全隐患排查制茺，无领导带班检查记录； 7、塔吊安装后未出具检测合格报告先生验收，无建立一机一档管理； 8、无设置扬尘监控设备； 9、监理实施细则中“危大工程”数据空缺； 10、监理单位未按要求履行安全方案审批手续。
施工单位：福建才溪建设集团有限公司
监理单位：惠州市建设集团工程建设监理公司
| 海丰县正升峰境商住小区（五期） | 建设单位：海丰县保升房地产开发有限公司 | 1、脚手架出入口门洞未按规定搭设，出入口上方无安全兜底措施，部分杆件端头外露不足10cm，未按规范设置挡脚板； 2、室外排水管道施工开挖未按规定编专项施工方案，现场槽壁无支护无放坡等安全技术措施； 3、临时用电配电箱接地材质不符合要求（角钢），线路敷设无防护绝缘措施； 4、临时消防主管管径未达到DN100最低要求，配电箱位置灭火器材配备不足； 5、领导带班检查记录存在代签行为； 6、项目负责人、安全员及总监未到位履职； 7、安全网未按规定采用阻燃材料； 8、管理单位项目部人员设置与其它项目雷同，属同一监理团队。
施工单位：广东正升建筑有限公司
监理单位：惠州市建设集团工程建设监理公司
汕尾 城区 | 保利汕尾金町湾C021地块项目 | 建设单位：汕尾市誉城房地产开发有限公司 | 1、脚手架连墙杆设置不规范，未拉结至外立杆或拉结角度未垂直于外立面，部分杆件端头外露长度不足10cm，架体堆积杂物未及时清理，地下室外排架未挂设安全网，未设置脚手板； 2、临时用电个别配电箱未做重复接地； 3、地下室外排架安全防护高度不足，楼层电气管井洞口无盖板封闭防护； 4、专项施工方案报审表未使用省统一用表； 5、企业检查记录次数不符合检查制度要求，项目检查记录存在代签行为； 6、施工现场未设置扬尘监控设备； 7、专监（黎明）资格证书过期，且未到岗履职； 8、部分“危大工程”旁站记录不完整（模板工程、土方开挖工程）。 | 回复
施工单位：广州富利建筑安装工程有限公司
监理单位：广东重工建设监理有限公司
| 汕尾城乡金融中心大厦 | 建设单位：汕尾市新凯房地产开发有限公司 | 1、钢管脚手架卸料平台搭设查无专项施工方案； 2、脚手架扫地杆部分缺失，首层搭设部分未挂设安全网，模板工程堆积建材过于集中； 3、临时用电部分配电箱未做重复接地，线路敷设无防护绝缘措施； 4、临时消防水系统主管管径DN80不符合消防安全规范要求； 5、施工单位未严格履行动火作业审批程序； 6、查无消防验收表； 7、监理单位对于发现隐患未按要求督促施工单位整改到位； 8、起重机械无按规定办理使用登记手续； 9、查无项目及企业领导带班检查记录，企业未落实检查制度； 10、安全员未到岗履职，巡视记录不规范； 11、部分作业人员未持证上岗； 12、未编制扬尘治理方案，现场未按要求落实扬尘措施； 13、施工单位未建立进场材料检验制度及台帐。
施工单位：深圳市建筑工程股份有限公司
监理单位：深头市潮阳建设工程监理有限公司
| 瑞城花园一期工程 | 建设单位：汕尾市兴业混凝土搅拌有限公司 | 1、脚手架部分基础未设置排水措施，部分扫地杆间断不连续，扫地杆件变形未及时更换，部分出入口上方未按规定设置兜底封闭； 2、模板支撑梁底部支撑设置不符合要求（一边顶托、一边扣件，产生不均匀沉降），模板堆积钢筋过于集中； 3、临时用电未按"一机一闸一箱一漏“规定设置配电系统，部分配电箱未按规定重复接地，线路敷设无防护绝缘措施； 4、后浇带临边安全防护不严，临时水消防系统楼层消火栓保护半径不满足现场需求； 5、项目负责人无履行安全管理职责及带班制度； 6、应急预案未报监理审批，部分专项方案报审表未使用统一用表； 7、部分分项工程验收表内容流于形式，安全员未参加技术交底； 8、监理单位项目监理机构设置通知书、人员任命书、授权书均未签署时间。
施工单位：中建二局第三建筑工程有限公司
监理单位：广东鼎耀工程技术有限公司
汕尾 市直 | 汕尾碧桂园华附凤凰城一期B标段 | 建设单位：汕尾市弘扬碧桂园房地产开发有限公司 | 1、脚手架出入口未按规定搭设，出入口上方无安全兜底网，个别钢管杆件变形未及时更换，连墙件设置不规范，部分架体基础积水未及时清理； 2、临时用电施工升降机配电箱未按规定进行重复接地，线路敷设无防护绝缘措施，地下室照明未按规定采用安全电压； 3、施工现场消防灭火器材配备不足； 4、现场临边洞口、电气管井口、卸料平台口安全防护不严； 5、无落实领导带班检查制度，安全检查频率不足； 6、临时用电方案内容与现场不相符； 7、危险性较大分部分项工程验收流于形式。 | 回复
施工单位：惠州市建设集团建筑工程有限公司
监理单位：广东华迪工程建设监理有限公司
| 汕尾联通通信机房楼及生产管理楼新建工程 | 建设单位：中国联合网络通信有限公司汕尾分公司 | 1、临时用电开关保护器参数不符合用电安全规范要求； 2、查无领导带班检查记录及安全隐患排查记录； 3、未编制应急救援预案及演练记录； 4、“危大工程”台帐与现场不符。 |  | 10 | 13 | 16
|  | 施工单位：广东惠晟建设有限公司 |  |  | 8 | 14 | 10
|  | 监理单位：公诚管理咨询有限公司 |  |  | 8 | 8 | 7
|  | 建设单位： |  |  | 4 | 12 | 7
施工单位：
监理单位：
|  | 建设单位： |  |  |  | 117
施工单位：
监理单位：
建设单位：
施工单位：
监理单位：
建设单位：
施工单位：
监理单位：
建设单位：
施工单位：
监理单位：
建设单位：
施工单位：
监理单位：
建设单位：
施工单位：
监理单位：
建设单位：
施工单位：
监理单位：
建设单位：
施工单位：
监理单位：
建设单位：
施工单位：
监理单位：
建设单位：
施工单位：江西建工第三建筑有限责任公司
监理单位：
建设单位：
施工单位：
监理单位：广东省城规建设监理工程有限公司
建设单位：
施工单位：
监理单位：
建设单位：
施工单位：
监理单位：
建设单位：
施工单位：
监理单位：
建设单位：
施工单位：
监理单位：
建设单位：
施工单位：
监理单位：
建设单位：
施工单位：
监理单位：
建设单位：
施工单位：
监理单位：
建设单位：
施工单位：
监理单位：
建设单位：
施工单位：
监理单位：
建设单位：
施工单位：
监理单位：
建设单位：
施工单位：
监理单位：
建设单位：
施工单位：
监理单位：