## sheet1 -1
红海湾经济开发区污水处理厂
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：在线监控室 时间：2023-01-01 00:00:00 至 2023-03-31 00:00:00
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  |  | 总磷(毫克/升)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 |  |  | 监测值 | 自动 | 人工 |  |  | 监测值 | 自动 | 人工 |  |  | 监测值 | 自动 | 人工 |  |  | 监测值 | 自动 | 人工
2023-03-31 | -- | -- | 2593.371 | -- | -- | 6.824 | 6.95 | 7.021 | 6-9 | -- | -- | 9.904 | 50 | 25.362 | -- | -- | 0.889 | 5 | 2.149 | -- | -- | 3.761 | 15 | 9.298 | -- | -- | 0.047 | 0.5 | 0.112 | -- | --
2023-03-30 | -- | -- | 4293.159 | -- | -- | 6.898 | 6.994 | 7.071 | 6-9 | -- | -- | 8.611 | 50 | 37.341 | -- | -- | 0.577 | 5 | 2.698 | -- | -- | 2.931 | 15 | 12.816 | -- | -- | 0.038 | 0.5 | 0.17 | -- | --
2023-03-29 | -- | -- | 6180.833 | -- | -- | 0 | 6.994 | 7.053 | 6-9 | -- | -- | 11.938 | 50 | 70.849 | -- | -- | 0.574 | 5 | 3.545 | -- | -- | 2.995 | 15 | 20.133 | -- | -- | 0.052 | 0.5 | 0.345 | -- | --
2023-03-28 | -- | -- | 5410.601 | -- | -- | 6.952 | 7.008 | 7.054 | 6-9 | -- | -- | 13.11 | 50 | 70.543 | -- | -- | 0.522 | 5 | 2.801 | -- | -- | 2.31 | 15 | 12.364 | -- | -- | 0.044 | 0.5 | 0.236 | -- | --
2023-03-27 | -- | -- | 3277.056 | -- | -- | 6.945 | 7.016 | 7.126 | 6-9 | -- | -- | 13.813 | 50 | 44.646 | -- | -- | 0.682 | 5 | 2.149 | -- | -- | 2.995 | 15 | 9.698 | -- | -- | 0.042 | 0.5 | 0.137 | -- | --
2023-03-26 | -- | -- | 6501.742 | -- | -- | 6.938 | 7.007 | 7.069 | 6-9 | -- | -- | 11.614 | 50 | 72.638 | -- | -- | 1.363 | 5 | 8.635 | -- | -- | 3.522 | 15 | 22.463 | -- | -- | 0.049 | 0.5 | 0.315 | -- | --
2023-03-25 | -- | -- | 6098.647 | -- | -- | 7.054 | 7.14 | 7.2 | 6-9 | -- | -- | 7.617 | 50 | 47.185 | -- | -- | 0.711 | 5 | 4.278 | -- | -- | 3.432 | 15 | 20.733 | -- | -- | 0.034 | 0.5 | 0.212 | -- | --
2023-03-24 | -- | -- | 6287.492 | -- | -- | 0 | 6.993 | 7.125 | 6-9 | -- | -- | 6.546 | 50 | 40.873 | -- | -- | 0.663 | 5 | 3.745 | -- | -- | 4.478 | 15 | 28.929 | -- | -- | 0.034 | 0.5 | 0.207 | -- | --
2023-03-23 | -- | -- | 6227.294 | -- | -- | 7.001 | 7.062 | 7.104 | 6-9 | -- | -- | 4.328 | 50 | 26.793 | -- | -- | 0.746 | 5 | 4.581 | -- | -- | 3.913 | 15 | 24.43 | -- | -- | 0.026 | 0.5 | 0.162 | -- | --
2023-03-22([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于 2023 年 3 月 22 日 11：00-12：00 期间 COD、TN、TP、NH3-N 数据异常，是由于我司技术人员在出水在线各仪器做月度质控比对，测量高浓度标液所致，于 3 月 22 日 13:00 测量数据恢复正常。) | -- | -- | 6210.382 | -- | -- | 4.008 | 6.975 | 7.047 | 6-9 | -- | -- | 10.122 | 50 | 63.565 | -- | -- | 1.117 | 5 | 7.196 | -- | -- | 5.687 | 15 | 35.712 | -- | -- | 0.084 | 0.5 | 0.535 | -- | --
2023-03-21 | -- | -- | 3693.48 | -- | -- | 6.912 | 7.086 | 7.128 | 6-9 | -- | -- | 4.959 | 50 | 18.388 | -- | -- | 0.286 | 5 | 1.082 | -- | -- | 2.828 | 15 | 10.469 | -- | -- | 0.026 | 0.5 | 0.098 | -- | --
2023-03-20 | -- | -- | 2928.349 | -- | -- | 7.061 | 7.11 | 7.161 | 6-9 | -- | -- | 7.754 | 50 | 21.664 | -- | -- | 0.654 | 5 | 1.842 | -- | -- | 2.9 | 15 | 8.528 | -- | -- | 0.034 | 0.5 | 0.101 | -- | --
2023-03-19 | -- | -- | 3677.18 | -- | -- | 6.871 | 6.978 | 7.072 | 6-9 | -- | -- | 12.067 | 50 | 43.767 | -- | -- | 1.138 | 5 | 4.231 | -- | -- | 3.236 | 15 | 11.898 | -- | -- | 0.044 | 0.5 | 0.161 | -- | --
2023-03-18 | -- | -- | 4579.801 | -- | -- | 6.848 | 6.963 | 7.059 | 6-9 | -- | -- | 10.286 | 50 | 48.821 | -- | -- | 0.436 | 5 | 1.589 | -- | -- | 2.246 | 15 | 9.458 | -- | -- | 0.04 | 0.5 | 0.174 | -- | --
2023-03-17 | -- | -- | 3700.389 | -- | -- | 7.053 | 7.118 | 7.184 | 6-9 | -- | -- | 10.425 | 50 | 38.38 | -- | -- | 0.365 | 5 | 1.264 | -- | -- | 2.051 | 15 | 7.344 | -- | -- | 0.04 | 0.5 | 0.147 | -- | --
2023-03-16 | -- | -- | 3418.793 | -- | -- | 7.03 | 7.071 | 7.108 | 6-9 | -- | -- | 8.612 | 50 | 29.315 | -- | -- | 0.719 | 5 | 2.485 | -- | -- | 2.916 | 15 | 10.017 | -- | -- | 0.049 | 0.5 | 0.17 | -- | --
2023-03-15 | -- | -- | 4625.983 | -- | -- | 6.737 | 7.036 | 7.158 | 6-9 | -- | -- | 8.722 | 50 | 39.989 | -- | -- | 0.358 | 5 | 1.647 | -- | -- | 1.725 | 15 | 8.129 | -- | -- | 0.052 | 0.5 | 0.25 | -- | --
2023-03-14 | -- | -- | 5976.654 | -- | -- | 6.732 | 7.016 | 7.161 | 6-9 | -- | -- | 13.789 | 50 | 84.341 | -- | -- | 0.405 | 5 | 3.252 | -- | -- | 2.285 | 15 | 14.973 | -- | -- | 0.065 | 0.5 | 0.41 | -- | --
2023-03-13 | -- | -- | 4803.647 | -- | -- | 6.825 | 6.986 | 7.061 | 6-9 | -- | -- | 17.567 | 50 | 85.118 | -- | -- | 1.149 | 5 | 5.757 | -- | -- | 3.114 | 15 | 15.34 | -- | -- | 0.101 | 0.5 | 0.504 | -- | --
2023-03-12([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口 COD 于 2023 年 3 月 12 日00：00 至 2023 年 3 月 12 日 08：00 期间数据恒值不变，是由于计量 管结晶遮挡住计量光源，使仪器无法测量所致。经过我司技术人员对仪器计量管进行清理清洗、重新测量水样及标液均正常合格。 特此报告。) | -- | -- | 4173.778 | -- | -- | 7.001 | 7.039 | 7.059 | 6-9 | -- | -- | 16.346 | 50 | 68.376 | -- | -- | 0.989 | 5 | 4.131 | -- | -- | 2.664 | 15 | 11.133 | -- | -- | 0.07 | 0.5 | 0.294 | -- | --
2023-03-11 | -- | -- | 5546.003 | -- | -- | 6.906 | 7.009 | 7.092 | 6-9 | -- | -- | 15.001 | 50 | 83.181 | -- | -- | 0.792 | 5 | 4.276 | -- | -- | 2.297 | 15 | 12.616 | -- | -- | 0.058 | 0.5 | 0.32 | -- | --
2023-03-10 | -- | -- | 5569.723 | -- | -- | 6.967 | 7.074 | 7.157 | 6-9 | -- | -- | 16.865 | 50 | 92.232 | -- | -- | 0.554 | 5 | 2.705 | -- | -- | 2.082 | 15 | 10.778 | -- | -- | 0.074 | 0.5 | 0.396 | -- | --
2023-03-09 | -- | -- | 5504.401 | -- | -- | 6.928 | 7.061 | 7.156 | 6-9 | -- | -- | 13.615 | 50 | 74.812 | -- | -- | 0.269 | 5 | 1.481 | -- | -- | 1.481 | 15 | 8.112 | -- | -- | 0.038 | 0.5 | 0.212 | -- | --
2023-03-08 | -- | -- | 5211.016 | -- | -- | 6.922 | 6.971 | 7.035 | 6-9 | -- | -- | 15.081 | 50 | 78.16 | -- | -- | 0.633 | 5 | 3.192 | -- | -- | 2.555 | 15 | 12.694 | -- | -- | 0.062 | 0.5 | 0.312 | -- | --
2023-03-07([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口 COD 于 2023 年 3 月 6 日 14： 00 至 2023 年 3 月 7 日 3：00 期间数据恒值不变，是由于测量时吸入 异物，遮挡住计量光源，使仪器无法测量所致。经过我司技术人员对 仪器计量管进行清理清洗、重新测量水样及标液均正常合格。) | -- | -- | 5390.907 | -- | -- | 6.879 | 6.929 | 6.969 | 6-9 | -- | -- | 13.474 | 50 | 72.687 | -- | -- | 0.095 | 5 | 0.512 | -- | -- | 1.821 | 15 | 9.749 | -- | -- | 0.06 | 0.5 | 0.324 | -- | --
2023-03-06([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口 COD 于 2023 年 3 月 6 日 14： 00 至 2023 年 3 月 7 日 3：00 期间数据恒值不变，是由于测量时吸入 异物，遮挡住计量光源，使仪器无法测量所致。经过我司技术人员对 仪器计量管进行清理清洗、重新测量水样及标液均正常合格。) | -- | -- | 5394.932 | -- | -- | 6.915 | 6.957 | 6.99 | 6-9 | -- | -- | 15.761 | 50 | 85.091 | -- | -- | 0.08 | 5 | 0.427 | -- | -- | 2.328 | 15 | 12.339 | -- | -- | 0.07 | 0.5 | 0.374 | -- | --
2023-03-05 | -- | -- | 4892.292 | -- | -- | 6.93 | 6.953 | 6.986 | 6-9 | -- | -- | 15.138 | 50 | 73.871 | -- | -- | 0.103 | 5 | 0.508 | -- | -- | 2.231 | 15 | 10.749 | -- | -- | 0.09 | 0.5 | 0.44 | -- | --
2023-03-04 | -- | -- | 6397.294 | -- | -- | 6.85 | 6.896 | 6.956 | 6-9 | -- | -- | 17.196 | 50 | 108.215 | -- | -- | 0.101 | 5 | 0.656 | -- | -- | 2.17 | 15 | 13.584 | -- | -- | 0.102 | 0.5 | 0.652 | -- | --
2023-03-03 | -- | -- | 6921.787 | -- | -- | 6.836 | 6.895 | 6.964 | 6-9 | -- | -- | 19.013 | 50 | 131.308 | -- | -- | 0.11 | 5 | 0.792 | -- | -- | 2.213 | 15 | 15.079 | -- | -- | 0.118 | 0.5 | 0.809 | -- | --
2023-03-02 | -- | -- | 5797.097 | -- | -- | 6.872 | 6.98 | 7.08 | 6-9 | -- | -- | 18.458 | 50 | 106.145 | -- | -- | 0.427 | 5 | 2.215 | -- | -- | 4.243 | 15 | 24.097 | -- | -- | 0.141 | 0.5 | 0.798 | -- | --
2023-03-01 | -- | -- | 7649.595 | -- | -- | 6.814 | 6.914 | 7.003 | 6-9 | -- | -- | 15.69 | 50 | 118.929 | -- | -- | 0.18 | 5 | 1.359 | -- | -- | 3.103 | 15 | 22.745 | -- | -- | 0.095 | 0.5 | 0.7 | -- | --
2023-02-28 | -- | -- | 8807.533 | -- | -- | 6.896 | 6.938 | 6.973 | 6-9 | -- | -- | 13.758 | 50 | 121.331 | -- | -- | 0.175 | 5 | 1.548 | -- | -- | 2.579 | 15 | 22.727 | -- | -- | 0.057 | 0.5 | 0.5 | -- | --
2023-02-27 | -- | -- | 8692.138 | -- | -- | 6.904 | 6.97 | 7.03 | 6-9 | -- | -- | 14.399 | 50 | 124.363 | -- | -- | 0.373 | 5 | 3.174 | -- | -- | 3.252 | 15 | 28.237 | -- | -- | 0.067 | 0.5 | 0.585 | -- | --
2023-02-26 | -- | -- | 8822.965 | -- | -- | 6.943 | 6.991 | 7.029 | 6-9 | -- | -- | 11.843 | 50 | 104.624 | -- | -- | 0.103 | 5 | 0.915 | -- | -- | 2.118 | 15 | 18.667 | -- | -- | 0.049 | 0.5 | 0.437 | -- | --
2023-02-25 | -- | -- | 8703.978 | -- | -- | 6.903 | 6.969 | 7.014 | 6-9 | -- | -- | 11.605 | 50 | 100.88 | -- | -- | 0.108 | 5 | 0.948 | -- | -- | 2.609 | 15 | 22.726 | -- | -- | 0.047 | 0.5 | 0.41 | -- | --
2023-02-24 | -- | -- | 7302.56 | -- | -- | 6.89 | 6.933 | 7.124 | 6-9 | -- | -- | 12.03 | 50 | 87.408 | -- | -- | 0.136 | 5 | 1.008 | -- | -- | 2.6 | 15 | 18.71 | -- | -- | 0.043 | 0.5 | 0.313 | -- | --
2023-02-23 | -- | -- | 5901.834 | -- | -- | 6.817 | 6.888 | 6.973 | 6-9 | -- | -- | 11.961 | 50 | 67 | -- | -- | 0.159 | 5 | 0.951 | -- | -- | 1.956 | 15 | 11.207 | -- | -- | 0.048 | 0.5 | 0.266 | -- | --
2023-02-22([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于 2023 年 2 月 22 日 1 1： 00 时 COD、 TN、 TP、 NH3-N 数据异常，是由于我司技术人员在出 水在线各仪器做月度质控比对，测量高浓度标液所致，于 2 月 22 日 12 : 00 测量数据恢复正常。) | -- | -- | 4365.207 | -- | -- | 6.741 | 6.906 | 6.963 | 6-9 | -- | -- | 17.664 | 50 | 79.406 | -- | -- | 0.854 | 5 | 3.875 | -- | -- | 4.578 | 15 | 20.732 | -- | -- | 0.109 | 0.5 | 0.495 | -- | --
2023-02-21 | -- | -- | 4250.082 | -- | -- | 6.876 | 6.956 | 7.025 | 6-9 | -- | -- | 13.785 | 50 | 59.295 | -- | -- | 1.142 | 5 | 4.928 | -- | -- | 2.617 | 15 | 11.246 | -- | -- | 0.057 | 0.5 | 0.248 | -- | --
2023-02-20 | -- | -- | 4193.868 | -- | -- | 6.918 | 6.952 | 7.031 | 6-9 | -- | -- | 12.81 | 50 | 53.301 | -- | -- | 1.09 | 5 | 4.576 | -- | -- | 2.518 | 15 | 10.551 | -- | -- | 0.055 | 0.5 | 0.232 | -- | --
2023-02-19 | -- | -- | 4855.933 | -- | -- | 6.883 | 6.93 | 6.994 | 6-9 | -- | -- | 12.374 | 50 | 60.374 | -- | -- | 0.925 | 5 | 4.458 | -- | -- | 2.043 | 15 | 9.832 | -- | -- | 0.048 | 0.5 | 0.234 | -- | --
2023-02-18 | -- | -- | 4742.611 | -- | -- | 6.892 | 6.943 | 7.007 | 6-9 | -- | -- | 14.218 | 50 | 67.824 | -- | -- | 1.198 | 5 | 5.809 | -- | -- | 2.689 | 15 | 12.752 | -- | -- | 0.061 | 0.5 | 0.295 | -- | --
2023-02-17([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于 2023 年 2 月 17 日 1 1： 09-13： 47 期间 COD、 TN、 TP 数据异常，是由于应市生态环境局 检查要求，对仪器进行测量盲样所致，于 2 月 17 日 13 : 48 测量数据 恢复正常。) | -- | -- | 4214.077 | -- | -- | 6.884 | 6.966 | 7.08 | 6-9 | -- | -- | 17.666 | 50 | 74.898 | -- | -- | 0.826 | 5 | 3.311 | -- | -- | 2.193 | 15 | 9.069 | -- | -- | 0.115 | 0.5 | 0.463 | -- | --
2023-02-16 | -- | -- | 4575.346 | -- | -- | 6.881 | 6.953 | 7.031 | 6-9 | -- | -- | 14.638 | 50 | 67.777 | -- | -- | 1.029 | 5 | 4.764 | -- | -- | 2.087 | 15 | 9.534 | -- | -- | 0.065 | 0.5 | 0.299 | -- | --
2023-02-15 | -- | -- | 5874.987 | -- | -- | 3.935 | 6.98 | 9.084 | 6-9 | -- | -- | 12.243 | 50 | 72.18 | -- | -- | 1.233 | 5 | 7.275 | -- | -- | 1.957 | 15 | 11.519 | -- | -- | 0.051 | 0.5 | 0.307 | -- | --
2023-02-14 | -- | -- | 6669.539 | -- | -- | 6.911 | 7.01 | 7.076 | 6-9 | -- | -- | 9.628 | 50 | 64.289 | -- | -- | 0.813 | 5 | 5.468 | -- | -- | 2.117 | 15 | 14.075 | -- | -- | 0.032 | 0.5 | 0.218 | -- | --
2023-02-13 | -- | -- | 6915.058 | -- | -- | 6.906 | 7.015 | 7.094 | 6-9 | -- | -- | 10.933 | 50 | 76.125 | -- | -- | 1.113 | 5 | 7.754 | -- | -- | 2.163 | 15 | 15.043 | -- | -- | 0.042 | 0.5 | 0.303 | -- | --
2023-02-12 | -- | -- | 6327.36 | -- | -- | 6.968 | 7.042 | 7.083 | 6-9 | -- | -- | 11.606 | 50 | 73.432 | -- | -- | 1.241 | 5 | 7.899 | -- | -- | 2.598 | 15 | 16.56 | -- | -- | 0.042 | 0.5 | 0.27 | -- | --
2023-02-11 | -- | -- | 5858.66 | -- | -- | 6.948 | 6.994 | 7.054 | 6-9 | -- | -- | 12.247 | 50 | 71.555 | -- | -- | 0.76 | 5 | 4.401 | -- | -- | 1.457 | 15 | 8.298 | -- | -- | 0.054 | 0.5 | 0.315 | -- | --
2023-02-10 | -- | -- | 6025.854 | -- | -- | 6.693 | 6.867 | 7.004 | 6-9 | -- | -- | 11.538 | 50 | 69.819 | -- | -- | 0.827 | 5 | 4.984 | -- | -- | 1.883 | 15 | 10.926 | -- | -- | 0.059 | 0.5 | 0.353 | -- | --
2023-02-09 | -- | -- | 5743.017 | -- | -- | 6.465 | 6.885 | 7.114 | 6-9 | -- | -- | 10.796 | 50 | 62.416 | -- | -- | 1.21 | 5 | 7.136 | -- | -- | 2.871 | 15 | 16.448 | -- | -- | 0.04 | 0.5 | 0.235 | -- | --
2023-02-08 | -- | -- | 7559.703 | -- | -- | 7.036 | 7.076 | 7.14 | 6-9 | -- | -- | 10.54 | 50 | 78.261 | -- | -- | 0.877 | 5 | 6.029 | -- | -- | 4.008 | 15 | 31.018 | -- | -- | 0.041 | 0.5 | 0.303 | -- | --
2023-02-07 | -- | -- | 8466.928 | -- | -- | 7.036 | 7.097 | 7.164 | 6-9 | -- | -- | 10.648 | 50 | 91.127 | -- | -- | 0.489 | 5 | 4.171 | -- | -- | 2.437 | 15 | 20.577 | -- | -- | 0.027 | 0.5 | 0.23 | -- | --
2023-02-06 | -- | -- | 8982.29 | -- | -- | 7.041 | 7.071 | 7.101 | 6-9 | -- | -- | 13.902 | 50 | 126.06 | -- | -- | 1.058 | 5 | 9.685 | -- | -- | 1.93 | 15 | 17.407 | -- | -- | 0.052 | 0.5 | 0.474 | -- | --
2023-02-05 | -- | -- | 9204.537 | -- | -- | 7.024 | 7.07 | 7.106 | 6-9 | -- | -- | 14.546 | 50 | 133.89 | -- | -- | 1.13 | 5 | 10.424 | -- | -- | 1.91 | 15 | 17.603 | -- | -- | 0.051 | 0.5 | 0.469 | -- | --
2023-02-04 | -- | -- | 9228.792 | -- | -- | 6.804 | 6.969 | 7.04 | 6-9 | -- | -- | 15.271 | 50 | 141.711 | -- | -- | 1.072 | 5 | 9.97 | -- | -- | 2.042 | 15 | 18.91 | -- | -- | 0.08 | 0.5 | 0.749 | -- | --
2023-02-03 | -- | -- | 9248.715 | -- | -- | 6.949 | 7.011 | 7.052 | 6-9 | -- | -- | 11.927 | 50 | 110.547 | -- | -- | 1.111 | 5 | 10.293 | -- | -- | 2.038 | 15 | 18.87 | -- | -- | 0.046 | 0.5 | 0.428 | -- | --
2023-02-02 | -- | -- | 9030.089 | -- | -- | 0.025 | 6.933 | 7.118 | 6-9 | -- | -- | 13.29 | 50 | 120.409 | -- | -- | 1.103 | 5 | 10.07 | -- | -- | 2.655 | 15 | 24.381 | -- | -- | 0.073 | 0.5 | 0.672 | -- | --
2023-02-01 | -- | -- | 9836.042 | -- | -- | 6.769 | 6.83 | 6.881 | 6-9 | -- | -- | 13.9 | 50 | 136.716 | -- | -- | 0.656 | 5 | 6.541 | -- | -- | 1.942 | 15 | 19.052 | -- | -- | 0.072 | 0.5 | 0.712 | -- | --
2023-01-31 | -- | -- | 8633.703 | -- | -- | 6.768 | 6.839 | 6.892 | 6-9 | -- | -- | 15.836 | 50 | 137.69 | -- | -- | 0.809 | 5 | 6.988 | -- | -- | 2.87 | 15 | 24.329 | -- | -- | 0.087 | 0.5 | 0.764 | -- | --
2023-01-30 | -- | -- | 8562.813 | -- | -- | 6.814 | 6.875 | 6.939 | 6-9 | -- | -- | 13.623 | 50 | 117.561 | -- | -- | 1.433 | 5 | 12.195 | -- | -- | 3.468 | 15 | 29.749 | -- | -- | 0.063 | 0.5 | 0.548 | -- | --
2023-01-29 | -- | -- | 8580.162 | -- | -- | 6.629 | 6.764 | 6.873 | 6-9 | -- | -- | 13.393 | 50 | 114.24 | -- | -- | 0.914 | 5 | 7.818 | -- | -- | 6.327 | 15 | 53.969 | -- | -- | 0.061 | 0.5 | 0.515 | -- | --
2023-01-28 | -- | -- | 7938.862 | -- | -- | 6.642 | 6.758 | 6.853 | 6-9 | -- | -- | 11.918 | 50 | 94.814 | -- | -- | 1.094 | 5 | 8.705 | -- | -- | 8.656 | 15 | 69.182 | -- | -- | 0.039 | 0.5 | 0.315 | -- | --
2023-01-27 | -- | -- | 8854.818 | -- | -- | 6.69 | 6.735 | 6.824 | 6-9 | -- | -- | 11.349 | 50 | 100.593 | -- | -- | 0.741 | 5 | 6.319 | -- | -- | 10.422 | 15 | 92.604 | -- | -- | 0.034 | 0.5 | 0.303 | -- | --
2023-01-26 | -- | -- | 9401.661 | -- | -- | 6.668 | 6.775 | 6.922 | 6-9 | -- | -- | 12.158 | 50 | 114.384 | -- | -- | 1.177 | 5 | 10.999 | -- | -- | 9.848 | 15 | 92.602 | -- | -- | 0.034 | 0.5 | 0.326 | -- | --
2023-01-25 | -- | -- | 9162.529 | -- | -- | 6.699 | 6.792 | 6.891 | 6-9 | -- | -- | 11.142 | 50 | 102.032 | -- | -- | 0.96 | 5 | 8.897 | -- | -- | 9.387 | 15 | 86.023 | -- | -- | 0.027 | 0.5 | 0.252 | -- | --
2023-01-24 | -- | -- | 9319.598 | -- | -- | 6.758 | 6.859 | 6.969 | 6-9 | -- | -- | 11.532 | 50 | 107.608 | -- | -- | 1.224 | 5 | 11.41 | -- | -- | 7.611 | 15 | 70.951 | -- | -- | 0.024 | 0.5 | 0.224 | -- | --
2023-01-23 | -- | -- | 8671.882 | -- | -- | 6.841 | 6.947 | 7.02 | 6-9 | -- | -- | 11.937 | 50 | 103.501 | -- | -- | 1.387 | 5 | 12.113 | -- | -- | 6.702 | 15 | 58.087 | -- | -- | 0.024 | 0.5 | 0.211 | -- | --
2023-01-22 | -- | -- | 8932.024 | -- | -- | 6.82 | 6.921 | 7.031 | 6-9 | -- | -- | 12.032 | 50 | 107.377 | -- | -- | 1.333 | 5 | 11.846 | -- | -- | 6.1 | 15 | 54.555 | -- | -- | 0.022 | 0.5 | 0.201 | -- | --
2023-01-21 | -- | -- | 8761.326 | -- | -- | 6.677 | 6.839 | 6.982 | 6-9 | -- | -- | 11.229 | 50 | 98.287 | -- | -- | 0.663 | 5 | 5.774 | -- | -- | 4.803 | 15 | 42.038 | -- | -- | 0.019 | 0.5 | 0.167 | -- | --
2023-01-20 | -- | -- | 9196.467 | -- | -- | 6.675 | 6.804 | 6.937 | 6-9 | -- | -- | 9.598 | 50 | 88.276 | -- | -- | 1.121 | 5 | 10.498 | -- | -- | 3.338 | 15 | 30.711 | -- | -- | 0.02 | 0.5 | 0.192 | -- | --
2023-01-19 | -- | -- | 8604.859 | -- | -- | 6.685 | 6.759 | 6.813 | 6-9 | -- | -- | 10.761 | 50 | 92.635 | -- | -- | 0.925 | 5 | 8.05 | -- | -- | 3.255 | 15 | 28.049 | -- | -- | 0.028 | 0.5 | 0.245 | -- | --
2023-01-18 | -- | -- | 9192.2 | -- | -- | 6.735 | 6.816 | 6.887 | 6-9 | -- | -- | 13.733 | 50 | 126.498 | -- | -- | 1.504 | 5 | 13.441 | -- | -- | 3.012 | 15 | 27.665 | -- | -- | 0.064 | 0.5 | 0.589 | -- | --
2023-01-17 | -- | -- | 9302.034 | -- | -- | 6.695 | 6.788 | 6.876 | 6-9 | -- | -- | 12.12 | 50 | 112.972 | -- | -- | 0.803 | 5 | 7.297 | -- | -- | 2.235 | 15 | 20.509 | -- | -- | 0.039 | 0.5 | 0.367 | -- | --
2023-01-16 | -- | -- | 9103.541 | -- | -- | 6.813 | 6.88 | 6.935 | 6-9 | -- | -- | 10.598 | 50 | 96.537 | -- | -- | 1.408 | 5 | 12.884 | -- | -- | 2.231 | 15 | 20.359 | -- | -- | 0.031 | 0.5 | 0.287 | -- | --
2023-01-15 | -- | -- | 9522.775 | -- | -- | 6.782 | 6.87 | 6.957 | 6-9 | -- | -- | 10.219 | 50 | 97.8 | -- | -- | 1.509 | 5 | 14.486 | -- | -- | 2.335 | 15 | 22.316 | -- | -- | 0.038 | 0.5 | 0.364 | -- | --
2023-01-14 | -- | -- | 10250.098 | -- | -- | 6.783 | 6.84 | 6.916 | 6-9 | -- | -- | 8.945 | 50 | 91.342 | -- | -- | 0.901 | 5 | 9.068 | -- | -- | 1.831 | 15 | 18.763 | -- | -- | 0.031 | 0.5 | 0.325 | -- | --
2023-01-13 | -- | -- | 10112.851 | -- | -- | 6.848 | 6.892 | 6.928 | 6-9 | -- | -- | 8.414 | 50 | 85.439 | -- | -- | 1.537 | 5 | 15.553 | -- | -- | 3.761 | 15 | 38.07 | -- | -- | 0.044 | 0.5 | 0.455 | -- | --
2023-01-12 | -- | -- | 10092.251 | -- | -- | 6.564 | 6.761 | 6.865 | 6-9 | -- | -- | 3.292 | 50 | 33.11 | -- | -- | 0.645 | 5 | 6.394 | -- | -- | 4.289 | 15 | 43.333 | -- | -- | 0.031 | 0.5 | 0.32 | -- | --
2023-01-11 | -- | -- | 9948.35 | -- | -- | 6.762 | 6.872 | 6.926 | 6-9 | -- | -- | 6.041 | 50 | 60.275 | -- | -- | 1.614 | 5 | 16.131 | -- | -- | 2.71 | 15 | 26.974 | -- | -- | 0.044 | 0.5 | 0.442 | -- | --
2023-01-10 | -- | -- | 9016.736 | -- | -- | 6.678 | 6.808 | 6.914 | 6-9 | -- | -- | 5.895 | 50 | 52.537 | -- | -- | 1.267 | 5 | 11.349 | -- | -- | 1.942 | 15 | 17.446 | -- | -- | 0.048 | 0.5 | 0.429 | -- | --
2023-01-09 | -- | -- | 8749.05 | -- | -- | 6.733 | 6.883 | 6.995 | 6-9 | -- | -- | 5.765 | 50 | 50.432 | -- | -- | 0.869 | 5 | 7.52 | -- | -- | 1.507 | 15 | 13.068 | -- | -- | 0.056 | 0.5 | 0.488 | -- | --
2023-01-08 | -- | -- | 8328.536 | -- | -- | 6.939 | 6.969 | 7.003 | 6-9 | -- | -- | 7.815 | 50 | 64.961 | -- | -- | 0.732 | 5 | 6.089 | -- | -- | 1.099 | 15 | 9.109 | -- | -- | 0.068 | 0.5 | 0.566 | -- | --
2023-01-07 | -- | -- | 8638.807 | -- | -- | 6.937 | 6.967 | 7.008 | 6-9 | -- | -- | 8.61 | 50 | 74.35 | -- | -- | 1.002 | 5 | 8.572 | -- | -- | 1.643 | 15 | 14.045 | -- | -- | 0.085 | 0.5 | 0.739 | -- | --
2023-01-06 | -- | -- | 7414.941 | -- | -- | 6.871 | 6.961 | 7.013 | 6-9 | -- | -- | 8.44 | 50 | 62.937 | -- | -- | 1.17 | 5 | 8.836 | -- | -- | 2.052 | 15 | 14.792 | -- | -- | 0.082 | 0.5 | 0.631 | -- | --
2023-01-05 | -- | -- | 6982.208 | -- | -- | 6.826 | 6.889 | 6.937 | 6-9 | -- | -- | 9.729 | 50 | 68.64 | -- | -- | 0.567 | 5 | 3.962 | -- | -- | 2.689 | 15 | 18.97 | -- | -- | 0.059 | 0.5 | 0.421 | -- | --
2023-01-04 | -- | -- | 5376.133 | -- | -- | 6.697 | 6.892 | 7.029 | 6-9 | -- | -- | 9.827 | 50 | 46.583 | -- | -- | 1.068 | 5 | 3.237 | -- | -- | 2.14 | 15 | 9.011 | -- | -- | 0.071 | 0.5 | 0.333 | -- | --
2023-01-03 | -- | -- | 6121.263 | -- | -- | 0 | 6.842 | 8.437 | 6-9 | -- | -- | 10.88 | 50 | 67.423 | -- | -- | 1.22 | 5 | 7.317 | -- | -- | 3.385 | 15 | 22.311 | -- | -- | 0.134 | 0.5 | 0.832 | -- | --
2023-01-02 | -- | -- | 6231.725 | -- | -- | 4.385 | 6.248 | 6.678 | 6-9 | -- | -- | 9.861 | 50 | 62.515 | -- | -- | 1.001 | 5 | 6.337 | -- | -- | 1.643 | 15 | 10.344 | -- | -- | 0.11 | 0.5 | 0.693 | -- | --
2023-01-01 | -- | -- | 6284.341 | -- | -- | 6.513 | 6.666 | 6.783 | 6-9 | -- | -- | 9.447 | 50 | 59.362 | -- | -- | 0.817 | 5 | 5.091 | -- | -- | 1.4 | 15 | 8.666 | -- | -- | 0.087 | 0.5 | 0.552 | -- | --