## sheet1 -1
红海湾经济开发区污水处理厂
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：在线监控室 时间：2023-04-01 00:00:00 至 2023-06-30 00:00:00
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) | [6 empty] | 氨氮(毫克/升) | [6 empty] | 总氮(毫克/升) | [6 empty] | 总磷(毫克/升)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 自动监测设备维护标记 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度值 | 排放量(千克)
[15 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工
2023-06-30 | -- | -- | 7838.389 | -- | -- | 7.126 | 7.246 | 7.372 | 6-9 | -- | -- | 15.553 | 50 | 122.23 | -- | -- | -- | -- | 0.143 | 5 | 1.136 | -- | -- | -- | -- | 1.911 | 15 | 15.056 | -- | -- | -- | -- | 0.084 | 0.5 | 0.665 | -- | -- | -- | --
2023-06-29 | -- | -- | 6196.9 | -- | -- | 7.157 | 7.226 | 7.309 | 6-9 | -- | -- | 15.741 | 50 | 97.365 | -- | -- | -- | -- | 0.192 | 5 | 1.214 | -- | -- | -- | -- | 1.011 | 15 | 6.225 | -- | -- | -- | -- | 0.084 | 0.5 | 0.525 | -- | -- | -- | --
2023-06-28 | -- | -- | 7927.128 | -- | -- | 6.841 | 7.008 | 7.178 | 6-9 | -- | -- | 14.231 | 50 | 112.871 | -- | -- | -- | -- | 0.338 | 5 | 2.7 | -- | -- | -- | -- | 1.203 | 15 | 9.56 | -- | -- | -- | -- | 0.067 | 0.5 | 0.534 | -- | -- | -- | --
2023-06-27 | -- | -- | 8833.621 | -- | -- | 6.858 | 6.895 | 6.955 | 6-9 | -- | -- | 13.985 | 50 | 123.306 | -- | -- | -- | -- | 0.582 | 5 | 5.103 | -- | -- | -- | -- | 2.233 | 15 | 19.382 | -- | -- | -- | -- | 0.072 | 0.5 | 0.634 | -- | -- | -- | --
2023-06-26 | -- | -- | 7671.4 | -- | -- | 6.858 | 6.95 | 7.044 | 6-9 | -- | -- | 11.924 | 50 | 90.853 | -- | -- | -- | -- | 0.453 | 5 | 3.629 | -- | -- | -- | -- | 2.248 | 15 | 16.977 | -- | -- | -- | -- | 0.054 | 0.5 | 0.421 | -- | -- | -- | --
2023-06-25 | -- | -- | 5470.245 | -- | -- | 7.014 | 7.128 | 7.354 | 6-9 | -- | -- | 11.367 | 50 | 61.496 | -- | -- | -- | -- | 0.279 | 5 | 1.497 | -- | -- | -- | -- | 2.739 | 15 | 14.937 | -- | -- | -- | -- | 0.053 | 0.5 | 0.291 | -- | -- | -- | --
2023-06-24 | -- | -- | 6578.587 | -- | -- | 6.944 | 7.088 | 7.349 | 6-9 | -- | -- | 12.262 | 50 | 81.539 | -- | -- | -- | -- | 0.553 | 5 | 3.807 | -- | -- | -- | -- | 2.394 | 15 | 15.626 | -- | -- | -- | -- | 0.076 | 0.5 | 0.505 | -- | -- | -- | --
2023-06-23 | -- | -- | 6109.744 | -- | -- | 7.106 | 7.304 | 7.522 | 6-9 | -- | -- | 11.651 | 50 | 70.791 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 5 | 1.316 | -- | -- | -- | -- | 2.153 | 15 | 12.957 | -- | -- | -- | -- | 0.092 | 0.5 | 0.571 | -- | -- | -- | --
2023-06-22 | -- | -- | 5120.287 | -- | -- | 7.257 | 7.416 | 7.553 | 6-9 | -- | -- | 12.439 | 50 | 63.564 | -- | -- | -- | -- | 0.133 | 5 | 0.701 | -- | -- | -- | -- | 2.246 | 15 | 11.383 | -- | -- | -- | -- | 0.091 | 0.5 | 0.468 | -- | -- | -- | --
2023-06-21 | -- | -- | 5267.414 | -- | -- | 7.296 | 7.388 | 7.538 | 6-9 | -- | -- | 13.198 | 50 | 68.745 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 5 | 1.027 | -- | -- | -- | -- | 1.909 | 15 | 9.924 | -- | -- | -- | -- | 0.093 | 0.5 | 0.483 | -- | -- | -- | --
2023-06-20 | -- | -- | 6955.728 | -- | -- | 7.169 | 7.296 | 7.441 | 6-9 | -- | -- | 13.783 | 50 | 99.426 | -- | -- | -- | -- | 0.239 | 5 | 1.612 | -- | -- | -- | -- | 2.025 | 15 | 14.791 | -- | -- | -- | -- | 0.117 | 0.5 | 0.828 | -- | -- | -- | --
2023-06-19 | -- | -- | 7095.894 | -- | -- | 7.256 | 7.348 | 7.479 | 6-9 | -- | -- | 15.006 | 50 | 106.921 | -- | -- | -- | -- | 0.122 | 5 | 0.876 | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 15 | 7.609 | -- | -- | -- | -- | 0.129 | 0.5 | 0.921 | -- | -- | -- | --
2023-06-18 | -- | -- | 8686.431 | -- | -- | 7.066 | 7.226 | 7.343 | 6-9 | -- | -- | 14.768 | 50 | 129.413 | -- | -- | -- | -- | 0.112 | 5 | 0.974 | -- | -- | -- | -- | 1.341 | 15 | 11.562 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.5 | 1.039 | -- | -- | -- | --
2023-06-17 | -- | -- | 9633.332 | -- | -- | 6.91 | 7.023 | 7.218 | 6-9 | -- | -- | 14.435 | 50 | 138.542 | -- | -- | -- | -- | 0.194 | 5 | 1.918 | -- | -- | -- | -- | 1.155 | 15 | 11.314 | -- | -- | -- | -- | 0.112 | 0.5 | 1.1 | -- | -- | -- | --
2023-06-16 | -- | -- | 10740.654 | -- | -- | 6.786 | 6.845 | 6.937 | 6-9 | -- | -- | 14.05 | 50 | 150.859 | -- | -- | -- | -- | 0.444 | 5 | 4.766 | -- | -- | -- | -- | 2.243 | 15 | 24.106 | -- | -- | -- | -- | 0.112 | 0.5 | 1.211 | -- | -- | -- | --
2023-06-15 | -- | -- | 10473.896 | -- | -- | 6.782 | 6.935 | 7.202 | 6-9 | -- | -- | 14.677 | 50 | 154.795 | -- | -- | -- | -- | 0.822 | 5 | 8.89 | -- | -- | -- | -- | 2.703 | 15 | 28.404 | -- | -- | -- | -- | 0.089 | 0.5 | 0.954 | -- | -- | -- | --
2023-06-14([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于 2023年 6月 14日11：00时 COD、TN、TP、NH3-N数据异常，是由于我司技术人员在出水在线各仪器做月度质控比对，测量高浓度标液所致，于 6月 14日12:00测量数据恢复正常。) | -- | -- | 5486.862 | -- | -- | 6.962 | 7.107 | 7.169 | 6-9 | -- | -- | 15.374 | 50 | 100.42 | -- | -- | -- | -- | 0.712 | 5 | 5.446 | -- | -- | -- | -- | 4.325 | 15 | 32.107 | -- | -- | -- | -- | 0.125 | 0.5 | 0.901 | -- | -- | -- | --
2023-06-13 | -- | -- | 6370.015 | -- | -- | 7.018 | 7.179 | 7.267 | 6-9 | -- | -- | 10.382 | 50 | 65.983 | -- | -- | -- | -- | 0.174 | 5 | 1.072 | -- | -- | -- | -- | 1.413 | 15 | 8.693 | -- | -- | -- | -- | 0.077 | 0.5 | 0.478 | -- | -- | -- | --
2023-06-12 | -- | -- | 6963.319 | -- | -- | 7.044 | 7.179 | 7.295 | 6-9 | -- | -- | 10.665 | 50 | 74.987 | -- | -- | -- | -- | 0.187 | 5 | 1.309 | -- | -- | -- | -- | 1.656 | 15 | 11.595 | -- | -- | -- | -- | 0.085 | 0.5 | 0.59 | -- | -- | -- | --
2023-06-11 | -- | -- | 7788.456 | -- | -- | 6.91 | 7.031 | 7.173 | 6-9 | -- | -- | 11.635 | 50 | 90.489 | -- | -- | -- | -- | 0.337 | 5 | 2.674 | -- | -- | -- | -- | 1.95 | 15 | 15.265 | -- | -- | -- | -- | 0.083 | 0.5 | 0.648 | -- | -- | -- | --
2023-06-10 | -- | -- | 7996.477 | -- | -- | 6.911 | 7.019 | 7.111 | 6-9 | -- | -- | 11.034 | 50 | 89.215 | -- | -- | -- | -- | 0.451 | 5 | 3.728 | -- | -- | -- | -- | 2.196 | 15 | 17.526 | -- | -- | -- | -- | 0.076 | 0.5 | 0.61 | -- | -- | -- | --
2023-06-09 | -- | -- | 7728.142 | -- | -- | 7.075 | 7.131 | 7.175 | 6-9 | -- | -- | 11.278 | 50 | 87.406 | -- | -- | -- | -- | 0.136 | 5 | 1.045 | -- | -- | -- | -- | 1.48 | 15 | 11.358 | -- | -- | -- | -- | 0.069 | 0.5 | 0.536 | -- | -- | -- | --
2023-06-08 | -- | -- | 6801.84 | -- | -- | 7.028 | 7.078 | 7.13 | 6-9 | -- | -- | 9.011 | 50 | 61.312 | -- | -- | -- | -- | 0.263 | 5 | 1.749 | -- | -- | -- | -- | 1.398 | 15 | 9.331 | -- | -- | -- | -- | 0.056 | 0.5 | 0.388 | -- | -- | -- | --
2023-06-07 | -- | -- | 6764.787 | -- | -- | 6.981 | 7.088 | 7.2 | 6-9 | -- | -- | 9.932 | 50 | 66.775 | -- | -- | -- | -- | 0.563 | 5 | 3.845 | -- | -- | -- | -- | 2.269 | 15 | 15.518 | -- | -- | -- | -- | 0.059 | 0.5 | 0.405 | -- | -- | -- | --
2023-06-06 | -- | -- | 1802.784 | -- | -- | 4.036 | 7.26 | 7.346 | 6-9 | -- | -- | 11.571 | 50 | 21.824 | -- | -- | -- | -- | 0.436 | 5 | 0.455 | -- | -- | -- | -- | 2.513 | 15 | 3.328 | -- | -- | -- | -- | 0.067 | 0.5 | 0.108 | -- | -- | -- | --
2023-06-05 | -- | -- | 6552.302 | -- | -- | 7.109 | 7.259 | 7.329 | 6-9 | -- | -- | 6.552 | 50 | 43.76 | -- | -- | -- | -- | 0.197 | 5 | 1.294 | -- | -- | -- | -- | 3.139 | 15 | 20.884 | -- | -- | -- | -- | 0.071 | 0.5 | 0.471 | -- | -- | -- | --
2023-06-04 | -- | -- | 5358.044 | -- | -- | 6.999 | 7.216 | 7.28 | 6-9 | -- | -- | 8.559 | 50 | 49.924 | -- | -- | -- | -- | 0.285 | 5 | 1.805 | -- | -- | -- | -- | 4.258 | 15 | 21.938 | -- | -- | -- | -- | 0.071 | 0.5 | 0.408 | -- | -- | -- | --
2023-06-03 | -- | -- | 5541.301 | -- | -- | 6.957 | 7.14 | 7.281 | 6-9 | -- | -- | 8.781 | 50 | 46.117 | -- | -- | -- | -- | 2.227 | 5 | 10.561 | -- | -- | -- | -- | 5.156 | 15 | 27.216 | -- | -- | -- | -- | 0.066 | 0.5 | 0.382 | -- | -- | -- | --
2023-06-02 | -- | -- | 3806.499 | -- | -- | 6.949 | 7.152 | 7.332 | 6-9 | -- | -- | 8.957 | 50 | 37.721 | -- | -- | -- | -- | 1.984 | 5 | 7.742 | -- | -- | -- | -- | 5.662 | 15 | 23.175 | -- | -- | -- | -- | 0.065 | 0.5 | 0.286 | -- | -- | -- | --
2023-06-01 | -- | -- | 1585.084 | -- | -- | 6.986 | 7.141 | 7.408 | 6-9 | -- | -- | 6.195 | 50 | 8.356 | -- | -- | -- | -- | 0.199 | 5 | 0.184 | -- | -- | -- | -- | 4.718 | 15 | 7.415 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.5 | 0.094 | -- | -- | -- | --
2023-05-31 | -- | -- | 2861.728 | -- | -- | 6.984 | 7.097 | 7.189 | 6-9 | -- | -- | 5.35 | 50 | 16.103 | -- | -- | -- | -- | 0.344 | 5 | 0.798 | -- | -- | -- | -- | 4.914 | 15 | 14.143 | -- | -- | -- | -- | 0.053 | 0.5 | 0.146 | -- | -- | -- | --
2023-05-30 | -- | -- | 4163.683 | -- | -- | 7.183 | 7.278 | 7.305 | 6-9 | -- | -- | 6.152 | 50 | 24.358 | -- | -- | -- | -- | 0.241 | 5 | 0.997 | -- | -- | -- | -- | 4.873 | 15 | 20.311 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.5 | 0.208 | -- | -- | -- | --
2023-05-29 | -- | -- | 4509.433 | -- | -- | 7.191 | 7.265 | 7.332 | 6-9 | -- | -- | 6.654 | 50 | 30.035 | -- | -- | -- | -- | 0.238 | 5 | 1.063 | -- | -- | -- | -- | 4.794 | 15 | 21.612 | -- | -- | -- | -- | 0.051 | 0.5 | 0.229 | -- | -- | -- | --
2023-05-28 | -- | -- | 4917.865 | -- | -- | 7.201 | 7.241 | 7.267 | 6-9 | -- | -- | 6.975 | 50 | 34.147 | -- | -- | -- | -- | 0.262 | 5 | 1.274 | -- | -- | -- | -- | 4.775 | 15 | 23.489 | -- | -- | -- | -- | 0.052 | 0.5 | 0.257 | -- | -- | -- | --
2023-05-27 | -- | -- | 3764.893 | -- | -- | 7.232 | 7.359 | 7.498 | 6-9 | -- | -- | 6.303 | 50 | 22.529 | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 5 | 0.668 | -- | -- | -- | -- | 4.486 | 15 | 16.986 | -- | -- | -- | -- | 0.051 | 0.5 | 0.194 | -- | -- | -- | --
2023-05-26 | -- | -- | 4199.212 | -- | -- | 7.238 | 7.404 | 7.519 | 6-9 | -- | -- | 7.583 | 50 | 32.434 | -- | -- | -- | -- | 0.105 | 5 | 0.457 | -- | -- | -- | -- | 4.405 | 15 | 18.544 | -- | -- | -- | -- | 0.054 | 0.5 | 0.228 | -- | -- | -- | --
2023-05-25 | -- | -- | 5085.387 | -- | -- | 7.108 | 7.197 | 7.286 | 6-9 | -- | -- | 8.945 | 50 | 45.054 | -- | -- | -- | -- | 0.152 | 5 | 0.764 | -- | -- | -- | -- | 4.464 | 15 | 22.581 | -- | -- | -- | -- | 0.063 | 0.5 | 0.322 | -- | -- | -- | --
2023-05-24 | -- | -- | 4431.742 | -- | -- | 7.245 | 7.321 | 7.458 | 6-9 | -- | -- | 8.953 | 50 | 40.351 | -- | -- | -- | -- | 0.151 | 5 | 0.713 | -- | -- | -- | -- | 4.001 | 15 | 17.607 | -- | -- | -- | -- | 0.067 | 0.5 | 0.303 | -- | -- | -- | --
2023-05-23 | -- | -- | 4969.867 | -- | -- | 7.217 | 7.319 | 7.446 | 6-9 | -- | -- | 8.249 | 50 | 40.745 | -- | -- | -- | -- | 0.228 | 5 | 1.179 | -- | -- | -- | -- | 3.741 | 15 | 18.644 | -- | -- | -- | -- | 0.065 | 0.5 | 0.325 | -- | -- | -- | --
2023-05-22 | -- | -- | 4533.991 | -- | -- | 7.178 | 7.307 | 7.359 | 6-9 | -- | -- | 7.855 | 50 | 34.675 | -- | -- | -- | -- | 0.243 | 5 | 1.172 | -- | -- | -- | -- | 4.049 | 15 | 18.352 | -- | -- | -- | -- | 0.065 | 0.5 | 0.296 | -- | -- | -- | --
2023-05-21 | -- | -- | 4621.022 | -- | -- | 7.311 | 7.338 | 7.36 | 6-9 | -- | -- | 7.205 | 50 | 34.055 | -- | -- | -- | -- | 0.122 | 5 | 0.608 | -- | -- | -- | -- | 3.699 | 15 | 17.022 | -- | -- | -- | -- | 0.058 | 0.5 | 0.267 | -- | -- | -- | --
2023-05-20 | -- | -- | 3750.182 | -- | -- | 7.349 | 7.443 | 7.491 | 6-9 | -- | -- | 6.358 | 50 | 23.35 | -- | -- | -- | -- | 0.152 | 5 | 0.563 | -- | -- | -- | -- | 3.597 | 15 | 13.527 | -- | -- | -- | -- | 0.055 | 0.5 | 0.205 | -- | -- | -- | --
2023-05-19 | -- | -- | 4357.046 | -- | -- | 7.237 | 7.328 | 7.438 | 6-9 | -- | -- | 7.105 | 50 | 32.84 | -- | -- | -- | -- | 0.121 | 5 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | 4.155 | 15 | 18.235 | -- | -- | -- | -- | 0.052 | 0.5 | 0.228 | -- | -- | -- | --
2023-05-18 | -- | -- | 4261.34 | -- | -- | 7.201 | 7.236 | 7.263 | 6-9 | -- | -- | 7.4 | 50 | 30.743 | -- | -- | -- | -- | 0.246 | 5 | 1.021 | -- | -- | -- | -- | 4.975 | 15 | 20.893 | -- | -- | -- | -- | 0.057 | 0.5 | 0.239 | -- | -- | -- | --
2023-05-17 | -- | -- | 4648.588 | -- | -- | 7.23 | 7.284 | 7.366 | 6-9 | -- | -- | 8.304 | 50 | 37.938 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 5 | 0.652 | -- | -- | -- | -- | 4.912 | 15 | 22.862 | -- | -- | -- | -- | 0.052 | 0.5 | 0.238 | -- | -- | -- | --
2023-05-16 | -- | -- | 4068.442 | -- | -- | 7.214 | 7.31 | 7.432 | 6-9 | -- | -- | 8.147 | 50 | 33.724 | -- | -- | -- | -- | 0.156 | 5 | 0.657 | -- | -- | -- | -- | 5.19 | 15 | 21.191 | -- | -- | -- | -- | 0.051 | 0.5 | 0.211 | -- | -- | -- | --
2023-05-15([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口 COD 于 2023 年 5 月 14 日 16：00 至 2023 年 5 月 15 日 06：00 期间数据恒值不变，是由于测量时吸入异物，遮挡住计量光源，使仪器无法测量所致。经过我司技术人员对仪器计量管进行清理清洗、重新测量水样及标液均正常合格。,[其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于 2023 年 5 月 15 日 12：00 时 COD、TN、TP、NH3-N 数据异常，由于我司技术人员在出水在线各仪器做月度质控比对，测量高浓度标液所致，于 5 月 15 日 13:00 测量数据恢复正常。) | -- | -- | 4431.492 | -- | -- | 4.11 | 7.191 | 7.268 | 6-9 | -- | -- | 13.031 | 50 | 59.548 | -- | -- | -- | -- | 0.855 | 5 | 4.024 | -- | -- | -- | -- | 7.364 | 15 | 33.39 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.5 | 0.516 | -- | -- | -- | --
2023-05-14([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口 COD 于 2023 年 5 月 14 日 16：00 至 2023 年 5 月 15 日 06：00 期间数据恒值不变，是由于测量时吸入异物，遮挡住计量光源，使仪器无法测量所致。经过我司技术人员对仪器计量管进行清理清洗、重新测量水样及标液均正常合格。) | -- | -- | 2482.772 | -- | -- | 7.245 | 7.32 | 7.373 | 6-9 | -- | -- | 10.125 | 50 | 25.137 | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 5 | 0.423 | -- | -- | -- | -- | 5.526 | 15 | 13.719 | -- | -- | -- | -- | 0.061 | 0.5 | 0.15 | -- | -- | -- | --
2023-05-13 | -- | -- | 4180.072 | -- | -- | 7.171 | 7.214 | 7.248 | 6-9 | -- | -- | 9.599 | 50 | 40.497 | -- | -- | -- | -- | 0.142 | 5 | 0.594 | -- | -- | -- | -- | 4.711 | 15 | 19.644 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.5 | 0.208 | -- | -- | -- | --
2023-05-12 | -- | -- | 4265.708 | -- | -- | 7.029 | 7.175 | 7.244 | 6-9 | -- | -- | 8.384 | 50 | 35.472 | -- | -- | -- | -- | 0.297 | 5 | 1.279 | -- | -- | -- | -- | 4.025 | 15 | 17.189 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.5 | 0.214 | -- | -- | -- | --
2023-05-11 | -- | -- | 3015.299 | -- | -- | 7.201 | 7.256 | 7.365 | 6-9 | -- | -- | 7.128 | 50 | 22.067 | -- | -- | -- | -- | 0.272 | 5 | 0.947 | -- | -- | -- | -- | 3.809 | 15 | 11.326 | -- | -- | -- | -- | 0.052 | 0.5 | 0.155 | -- | -- | -- | --
2023-05-10 | -- | -- | 3814.999 | -- | -- | 7.266 | 7.337 | 7.411 | 6-9 | -- | -- | 8 | 50 | 30.715 | -- | -- | -- | -- | 0.132 | 5 | 0.463 | -- | -- | -- | -- | 3.995 | 15 | 15.062 | -- | -- | -- | -- | 0.056 | 0.5 | 0.213 | -- | -- | -- | --
2023-05-09 | -- | -- | 4603.933 | -- | -- | 7.246 | 7.335 | 7.391 | 6-9 | -- | -- | 8.165 | 50 | 38.095 | -- | -- | -- | -- | 0.186 | 5 | 0.908 | -- | -- | -- | -- | 4.621 | 15 | 21.075 | -- | -- | -- | -- | 0.065 | 0.5 | 0.306 | -- | -- | -- | --
2023-05-08 | -- | -- | 4602.349 | -- | -- | 4.021 | 7.303 | 7.365 | 6-9 | -- | -- | 10.619 | 50 | 55.087 | -- | -- | -- | -- | 0.329 | 5 | 1.901 | -- | -- | -- | -- | 5.936 | 15 | 27.401 | -- | -- | -- | -- | 0.074 | 0.5 | 0.355 | -- | -- | -- | --
2023-05-07 | -- | -- | 5737.394 | -- | -- | 7.103 | 7.228 | 7.275 | 6-9 | -- | -- | 5.116 | 50 | 29.231 | -- | -- | -- | -- | 0.206 | 5 | 1.21 | -- | -- | -- | -- | 6.532 | 15 | 37.555 | -- | -- | -- | -- | 0.065 | 0.5 | 0.378 | -- | -- | -- | --
2023-05-06 | -- | -- | 3971.065 | -- | -- | 7.062 | 7.229 | 7.378 | 6-9 | -- | -- | 4.783 | 50 | 17.812 | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 5 | 0.655 | -- | -- | -- | -- | 6.651 | 15 | 26.466 | -- | -- | -- | -- | 0.057 | 0.5 | 0.234 | -- | -- | -- | --
2023-05-05 | -- | -- | 3447.373 | -- | -- | 7.153 | 7.277 | 7.363 | 6-9 | -- | -- | 5.47 | 50 | 18.87 | -- | -- | -- | -- | 0.178 | 5 | 0.656 | -- | -- | -- | -- | 6.453 | 15 | 22.247 | -- | -- | -- | -- | 0.057 | 0.5 | 0.201 | -- | -- | -- | --
2023-05-04 | -- | -- | 4149.001 | -- | -- | 0 | 7.269 | 7.388 | 6-9 | -- | -- | 13.442 | 50 | 56.018 | -- | -- | -- | -- | 0.437 | 5 | 1.673 | -- | -- | -- | -- | 7.567 | 15 | 30.586 | -- | -- | -- | -- | 0.098 | 0.5 | 0.383 | -- | -- | -- | --
2023-05-03 | -- | -- | 4545.979 | -- | -- | 7.203 | 7.248 | 7.338 | 6-9 | -- | -- | 12.77 | 50 | 57.931 | -- | -- | -- | -- | 0.234 | 5 | 1.058 | -- | -- | -- | -- | 6.596 | 15 | 29.986 | -- | -- | -- | -- | 0.073 | 0.5 | 0.335 | -- | -- | -- | --
2023-05-02 | -- | -- | 3959.818 | -- | -- | 7.337 | 7.406 | 7.456 | 6-9 | -- | -- | 14.793 | 50 | 58.848 | -- | -- | -- | -- | 0.203 | 5 | 0.826 | -- | -- | -- | -- | 5.466 | 15 | 21.582 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.5 | 0.435 | -- | -- | -- | --
2023-05-01 | -- | -- | 1813.316 | -- | -- | 7.342 | 7.427 | 7.507 | 6-9 | -- | -- | 13.923 | 50 | 24.92 | -- | -- | -- | -- | 0.188 | 5 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | 5.246 | 15 | 9.317 | -- | -- | -- | -- | 0.084 | 0.5 | 0.159 | -- | -- | -- | --
2023-04-30 | -- | -- | 1954.121 | -- | -- | 7.169 | 7.352 | 7.51 | 6-9 | -- | -- | 13.033 | 50 | 25.903 | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 5 | 0.317 | -- | -- | -- | -- | 5.659 | 15 | 11.095 | -- | -- | -- | -- | 0.073 | 0.5 | 0.145 | -- | -- | -- | --
2023-04-29 | -- | -- | 1976.022 | -- | -- | 7.095 | 7.275 | 7.426 | 6-9 | -- | -- | 12.337 | 50 | 23.696 | -- | -- | -- | -- | 0.218 | 5 | 0.561 | -- | -- | -- | -- | 5.241 | 15 | 10.708 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.5 | 0.124 | -- | -- | -- | --
2023-04-28 | -- | -- | 2507.31 | -- | -- | 6.954 | 7.125 | 7.286 | 6-9 | -- | -- | 12.359 | 50 | 30.458 | -- | -- | -- | -- | 0.439 | 5 | 1.075 | -- | -- | -- | -- | 4.289 | 15 | 10.86 | -- | -- | -- | -- | 0.042 | 0.5 | 0.109 | -- | -- | -- | --
2023-04-27 | -- | -- | 1543.324 | -- | -- | 7.042 | 7.278 | 7.397 | 6-9 | -- | -- | 11.494 | 50 | 17.842 | -- | -- | -- | -- | 0.254 | 5 | 0.449 | -- | -- | -- | -- | 4.66 | 15 | 7.041 | -- | -- | -- | -- | 0.041 | 0.5 | 0.068 | -- | -- | -- | --
2023-04-26 | -- | -- | 1603.953 | -- | -- | 7.368 | 7.451 | 7.508 | 6-9 | -- | -- | 11.264 | 50 | 18.149 | -- | -- | -- | -- | 0.109 | 5 | 0.178 | -- | -- | -- | -- | 4.722 | 15 | 7.605 | -- | -- | -- | -- | 0.043 | 0.5 | 0.071 | -- | -- | -- | --
2023-04-25 | -- | -- | 3028.709 | -- | -- | 0 | 7.379 | 7.468 | 6-9 | -- | -- | 12.906 | 50 | 42.429 | -- | -- | -- | -- | 0.328 | 5 | 1.252 | -- | -- | -- | -- | 5.303 | 15 | 16.853 | -- | -- | -- | -- | 0.066 | 0.5 | 0.224 | -- | -- | -- | --
2023-04-24 | -- | -- | 1635.353 | -- | -- | 7.226 | 7.359 | 7.419 | 6-9 | -- | -- | 10.25 | 50 | 18.895 | -- | -- | -- | -- | 0.149 | 5 | 0.175 | -- | -- | -- | -- | 5.499 | 15 | 8.952 | -- | -- | -- | -- | 0.043 | 0.5 | 0.07 | -- | -- | -- | --
2023-04-23 | -- | -- | 2179.158 | -- | -- | 6.947 | 7.196 | 7.395 | 6-9 | -- | -- | 11.411 | 50 | 24.143 | -- | -- | -- | -- | 1.471 | 5 | 3.003 | -- | -- | -- | -- | 5.276 | 15 | 11.504 | -- | -- | -- | -- | 0.044 | 0.5 | 0.096 | -- | -- | -- | --
2023-04-22 | -- | -- | 2450.707 | -- | -- | 7.044 | 7.205 | 7.343 | 6-9 | -- | -- | 12.827 | 50 | 31.227 | -- | -- | -- | -- | 2.082 | 5 | 5.329 | -- | -- | -- | -- | 5.12 | 15 | 12.769 | -- | -- | -- | -- | 0.069 | 0.5 | 0.169 | -- | -- | -- | --
2023-04-21 | -- | -- | 1554.844 | -- | -- | 7.004 | 7.134 | 7.315 | 6-9 | -- | -- | 9.992 | 50 | 16.48 | -- | -- | -- | -- | 0.438 | 5 | 0.758 | -- | -- | -- | -- | 2.44 | 15 | 4.028 | -- | -- | -- | -- | 0.068 | 0.5 | 0.105 | -- | -- | -- | --
2023-04-20 | -- | -- | 1547.271 | -- | -- | 0 | 7.173 | 7.32 | 6-9 | -- | -- | 9.371 | 50 | 11.4 | -- | -- | -- | -- | 0.219 | 5 | 0.352 | -- | -- | -- | -- | 1.386 | 15 | 2.066 | -- | -- | -- | -- | 0.065 | 0.5 | 0.1 | -- | -- | -- | --
2023-04-19 | -- | -- | 2686.222 | -- | -- | 7.236 | 7.294 | 7.336 | 6-9 | -- | -- | 9.625 | 50 | 25.91 | -- | -- | -- | -- | 0.256 | 5 | 0.69 | -- | -- | -- | -- | 1.392 | 15 | 3.738 | -- | -- | -- | -- | 0.065 | 0.5 | 0.174 | -- | -- | -- | --
2023-04-18([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于 2023 年 4 月 18 日 11：00 时 COD、TN、TP、NH3-N 数据异常，是由于我司技术人员在出水在线各仪器做月度质控比对，测量高浓度标液所致，于 4 月 18 日 12:00 测量数据恢复正常。) | -- | -- | 3098.402 | -- | -- | 4.124 | 7.256 | 7.332 | 6-9 | -- | -- | 12.079 | 50 | 35.924 | -- | -- | -- | -- | 0.585 | 5 | 1.754 | -- | -- | -- | -- | 3.857 | 15 | 11.452 | -- | -- | -- | -- | 0.119 | 0.5 | 0.361 | -- | -- | -- | --
2023-04-17 | -- | -- | 3558.844 | -- | -- | 7.254 | 7.326 | 7.389 | 6-9 | -- | -- | 4.225 | 50 | 15.358 | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 5 | 0.464 | -- | -- | -- | -- | 1.421 | 15 | 5.14 | -- | -- | -- | -- | 0.048 | 0.5 | 0.17 | -- | -- | -- | --
2023-04-16 | -- | -- | 3846.902 | -- | -- | 7.203 | 7.26 | 7.354 | 6-9 | -- | -- | 4.645 | 50 | 18.001 | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 5 | 0.643 | -- | -- | -- | -- | 1.469 | 15 | 5.718 | -- | -- | -- | -- | 0.044 | 0.5 | 0.166 | -- | -- | -- | --
2023-04-15 | -- | -- | 4668.263 | -- | -- | 7.072 | 7.203 | 7.322 | 6-9 | -- | -- | 3.078 | 50 | 14.523 | -- | -- | -- | -- | 0.174 | 5 | 0.832 | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 15 | 5.505 | -- | -- | -- | -- | 0.037 | 0.5 | 0.175 | -- | -- | -- | --
2023-04-14 | -- | -- | 3404.698 | -- | -- | 7.063 | 7.145 | 7.231 | 6-9 | -- | -- | 4.58 | 50 | 15.302 | -- | -- | -- | -- | 0.245 | 5 | 0.819 | -- | -- | -- | -- | 1.533 | 15 | 5.167 | -- | -- | -- | -- | 0.037 | 0.5 | 0.125 | -- | -- | -- | --
2023-04-13 | -- | -- | 3807.682 | -- | -- | 7.049 | 7.18 | 7.243 | 6-9 | -- | -- | 4.801 | 50 | 18.735 | -- | -- | -- | -- | 0.175 | 5 | 0.725 | -- | -- | -- | -- | 1.891 | 15 | 6.711 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.5 | 0.117 | -- | -- | -- | --
2023-04-12 | -- | -- | 6674.817 | -- | -- | 6.871 | 6.953 | 7.143 | 6-9 | -- | -- | 5.16 | 50 | 34.573 | -- | -- | -- | -- | 0.296 | 5 | 2.052 | -- | -- | -- | -- | 2.031 | 15 | 13.529 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.5 | 0.203 | -- | -- | -- | --
2023-04-11([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于 2023 年 4 月 11 日13：00 时 pH 数据异常，是由于我司技术人员在出水在线对仪器进行 校准，测量标液所致，于 4 月 11 日 14:00 测量数据恢复正常。) | -- | -- | 5020.662 | -- | -- | 4.349 | 6.761 | 7.778 | 6-9 | -- | -- | 13.764 | 50 | 67.768 | -- | -- | -- | -- | 0.873 | 5 | 4.14 | -- | -- | -- | -- | 3.971 | 15 | 19.942 | -- | -- | -- | -- | 0.042 | 0.5 | 0.218 | -- | -- | -- | --
2023-04-10 | -- | -- | 4132.343 | -- | -- | 6.821 | 6.895 | 6.954 | 6-9 | -- | -- | 15.064 | 50 | 64.151 | -- | -- | -- | -- | 0.423 | 5 | 1.793 | -- | -- | -- | -- | 2.969 | 15 | 12.339 | -- | -- | -- | -- | 0.032 | 0.5 | 0.134 | -- | -- | -- | --
2023-04-09 | -- | -- | 5557.982 | -- | -- | 6.898 | 7.059 | 7.182 | 6-9 | -- | -- | 11.656 | 50 | 65.534 | -- | -- | -- | -- | 0.214 | 5 | 1.264 | -- | -- | -- | -- | 2.104 | 15 | 11.836 | -- | -- | -- | -- | 0.033 | 0.5 | 0.189 | -- | -- | -- | --
2023-04-08 | -- | -- | 5201.429 | -- | -- | 7.028 | 7.112 | 7.166 | 6-9 | -- | -- | 10.965 | 50 | 57.929 | -- | -- | -- | -- | 0.177 | 5 | 0.954 | -- | -- | -- | -- | 1.913 | 15 | 10.029 | -- | -- | -- | -- | 0.038 | 0.5 | 0.201 | -- | -- | -- | --
2023-04-07 | -- | -- | 6564.645 | -- | -- | 6.887 | 7.024 | 7.143 | 6-9 | -- | -- | 9.127 | 50 | 60.044 | -- | -- | -- | -- | 0.283 | 5 | 1.905 | -- | -- | -- | -- | 2.11 | 15 | 14.044 | -- | -- | -- | -- | 0.038 | 0.5 | 0.249 | -- | -- | -- | --
2023-04-06 | -- | -- | 7618.365 | -- | -- | 4.012 | 6.843 | 7.016 | 6-9 | -- | -- | 9.385 | 50 | 71.121 | -- | -- | -- | -- | 0.595 | 5 | 4.344 | -- | -- | -- | -- | 4.423 | 15 | 32.745 | -- | -- | -- | -- | 0.051 | 0.5 | 0.373 | -- | -- | -- | --
2023-04-05 | -- | -- | 6456.192 | -- | -- | 6.714 | 6.855 | 6.995 | 6-9 | -- | -- | 10.791 | 50 | 71.867 | -- | -- | -- | -- | 0.525 | 5 | 3.551 | -- | -- | -- | -- | 4.208 | 15 | 26.912 | -- | -- | -- | -- | 0.032 | 0.5 | 0.212 | -- | -- | -- | --
2023-04-04 | -- | -- | 3489.439 | -- | -- | 6.856 | 6.968 | 7.054 | 6-9 | -- | -- | 9.014 | 50 | 31.717 | -- | -- | -- | -- | 0.459 | 5 | 1.708 | -- | -- | -- | -- | 4.548 | 15 | 16.028 | -- | -- | -- | -- | 0.032 | 0.5 | 0.112 | -- | -- | -- | --
2023-04-03 | -- | -- | 7077.795 | -- | -- | 6.816 | 6.875 | 6.944 | 6-9 | -- | -- | 9.305 | 50 | 65.497 | -- | -- | -- | -- | 0.82 | 5 | 5.803 | -- | -- | -- | -- | 4.022 | 15 | 28.383 | -- | -- | -- | -- | 0.035 | 0.5 | 0.251 | -- | -- | -- | --
2023-04-02 | -- | -- | 7442.503 | -- | -- | 6.827 | 6.891 | 6.939 | 6-9 | -- | -- | 8.162 | 50 | 60.878 | -- | -- | -- | -- | 0.433 | 5 | 3.222 | -- | -- | -- | -- | 3.275 | 15 | 24.426 | -- | -- | -- | -- | 0.029 | 0.5 | 0.216 | -- | -- | -- | --
2023-04-01 | -- | -- | 7078.35 | -- | -- | 6.853 | 6.956 | 7.018 | 6-9 | -- | -- | 9.439 | 50 | 66.819 | -- | -- | -- | -- | 0.905 | 5 | 5.759 | -- | -- | -- | -- | 4.457 | 15 | 31.231 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.5 | 0.273 | -- | -- | -- | --