汕尾市政府采购

招

标

文

件

采购项目名称：汕尾市公安局交警支队机房UPS电源系统购置及机房改造项目

【招标编号: SWCG20131225G03】

汕尾市政府采购中心

2013年12月

目      录

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  合同书格式

第五部分  投标文件格式

第一部分 投标邀请函

各供应商:

汕尾市政府采购中心（以下简称政府采购代理机构）受汕尾市公安局（以下简称采购人）的委托，就其“汕尾市公安局交警支队机房UPS电源系统购置及机房改造”项目(招标文件下载)进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：SWCG20131225G03

二、采购项目名称：汕尾市公安局交警支队机房UPS电源系统购置及机房改造项目

三、采购预算：317300元整，总报价超过预算价为无效投标。

四、符合资格的供应商应当在2014年1月3日上午8时30分起至2014年1月9日下午17时30分止（工作日时间）到汕尾市政府采购中心现场购买招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。

五、投标截止时间：2014年1月22日上午10时正(注：8时30分开始受理投标文件)

六、投标文件送达地点：汕尾市城区华信商贸大厦三楼

七、开标评标时间；2014年1月22日上午10时20分正

八、开标评标地点：汕尾市城区华信商贸大厦三楼

九、供应商资格：

1、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条各项规定；

2、投标人必须是在中华人民共和国境内合法注册机构；

3、本项目不接受联合体投标。

十、领取招标文件时须携带如下证件：

1、《企业营业执照》、《税务登记证》副本原件及正本、副本复印件（加盖公章）；

2、法人代表授权书（加盖公章）；

3、法人代表身份证原件及复印件（加盖公章），被委托人（如有委托）身份证原件及复印件（加盖公章）。

集中采购机构名称：汕尾市政府采购中心。

联系人：吴先生。

电话：0660一3260218。

传真：0660一3260218。

联系地址：汕尾市城区华信商贸大厦三楼。

采购人名称：汕尾市公安局。

联系人：朱先生。电话：0660-3361929。

汕尾市政府采购中心

二〇一四年一月三日

第二部分　采购项目内容

一、供应商资格：

1、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条各项规定；

2、投标人必须是在中华人民共和国境内合法注册机构；

3、本项目不接受联合体投标。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

| 名称 | 技术参数/规格 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS 电 源 系 统 | 机型 | ★机房专用在线式工频技术UPS；主机功率30KVA；三相进单相出； ★UPS采用高速16位数字芯片、ASIC的DDC控制技术与先进的大功率器件IGBT及SCR完美组合，具有大容量、高可靠性及性能的智能化UPS； ▲采用100%的数码技术； ▲完全满足从0到100%负载的跃变； ▲保护功能：对超压、低压、过流、过载、短路、波形失真等有保护报警功能； ▲采用瞬时波形控制方式，输出电压失真小。 | 台 | 1 |
|  | 尺寸(W×D×H)mm | 430*770*1080 |  |  |
|  | 主机重量(KG) | 约210-220 |  |  |
|  | 选件 | RS485/网络适配器（SNMP）/谐波补偿柜/输入输出配电柜/输入输出隔离柜/防雷装置 |  |  |
|  | ▲输入功率因数 | 0.95（加装滤波器） |  |  |
|  | ★相数 | 三相五线（3Φ+N+PE） |  |  |
|  | ▲交流输入额定电压 | 380VAC±25% |  |  |
|  | ▲交流输入频率范围 | 50/60Hz±10% |  |  |
|  | ★交流输入功率因数 | 0.95（加装滤波器） |  |  |
|  | ▲交流输入缓启动 | 10秒 |  |  |
|  | ▲旁路输入相数 | 单相三线（1Φ+N+PE） |  |  |
|  | ▲旁路输入额定电压 | 220Vac±25% |  |  |
|  | ▲旁路输入频率范围 | 50/60Hz±10% |  |  |
|  | ▲旁路输入逆变器/旁路转换时间 | 0ms |  |  |
|  | ▲DC系统标称直流电压 | 360VDC |  |  |
|  | ▲DC系统浮充电压 | 405VDC |  |  |
|  | ▲DC系统充电电流 | 1A~50A（根据电池容量设置） |  |  |
|  | ▲交流输出相数 | 单相三线（1Φ+N+PE） |  |  |
|  | ▲交流输出额定电压 | 220Vac±1%（稳态负载），220Vac±3%（动态负载） |  |  |
|  | ▲交流输出频率范围 | 50/60Hz±0.1%（电池供电） |  |  |
|  | ★交流输出功率因数 | 0.8 |  |  |
|  | ▲交流输出波形 | 正弦波 |  |  |
|  | ▲交流输出波形失真度 | 线性负载<3%，非线性负载<5% |  |  |
|  | ▲交流输出动态负载电压瞬变（0-100%跃变）范围 | <5% |  |  |
|  | ▲交流输出动态响应恢复范围 | <10ms |  |  |
|  | ▲交流输出过载能力 | 过载125%维持10min后转旁路，过载150%维持1min后转旁路 |  |  |
|  | ★交流输出满载效率 | 92% |  |  |
|  | ▲电脑通讯接口 | RS232（RS485、SNMP、干接点选配） |  |  |
|  | ▲运行温度 | 0~40℃ |  |  |
|  | ▲相对湿度 | 0%~95%（无凝结） |  |  |
|  | ▲运行高度 | <2000m（每增加100m功率下降1%） |  |  |
|  | 冷却方式 | 强制通风 |  |  |
|  | ▲噪音（dB) | 50~60 |  |  |
|  | 箱体颜色 | 黑色 |  |  |
|  | ★铅酸蓄电池 | NP120-12（12V-120AH）后备时间5小时 | 节 | 120 |
|  | 电池柜 | 120AHC-30 | 套 | 4 |
| 电 源 机 房 与 设 备 机 房 改 造 | 二、三插座 |  | 个 | 11 |
|  | 电管 | 40WT8 | 套 | 4 |
|  | 开关 | 4位单联 | 个 | 2 |
|  | 底盒 | 86型 | 个 | 13 |
|  | 线槽 | 24x14PVC | 米 | 25 |
|  | 电线 | 1.5平方 | 米 | 400 |
|  | 电线 | 2.5平方 | 米 | 500 |
|  | 排气扇 | 14寸 | 部 | 2 |
|  | 消防应急灯 |  | 台 | 6 |
|  | 配电箱 | 8位 | 个 | 1 |
|  | 40A漏电 | 40A漏电2P | 个 | 1 |
|  | 空气开关 | 1P/16A | 个 | 2 |
|  | 电灯定时开关 |  | 个 | 6 |
|  | 配电箱 | 16位 | 个 | 6 |
|  | 空气开关 | 1P/32A | 个 | 6 |
|  | 电线 | 10平方 | 个 | 100 |
|  | 双色线 | 6平方 | 米 | 50 |
|  | 线管 | 6分PVC | 米 | 30 |
|  | 插座 |  | 个 | 8 |
|  | 辅料 |  | 批 | 1 |
|  | ▲机房配电线路改造 | 按《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303--2011及客户实际需求施工 |  |  |

注：招标文件的“★” 项内容必须响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★”项为不可负偏离的重要项必须完全满足，否则将确定为无效投标。

三、采购项目商务要求

1、预算金额：317300元整，总报价超过预算价格为无效投标。

2、报价要求：投标人的报价必须严格按照所采购设备报价,漏报视为无效投标；中标人投标单价为签订合同价格（如总价与单价总计不一致，以单价总计为准）。在合同有效期内，合同价不受市场价格变化的影响；投标报价一律以人民币报价，投标报价被视为供应商的最后报价或成交价，其中包括机房改造、安装、运输保险、调试、培训、质保服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

3、交货时间和地点：签订合同后15个自然日内将设备运送至汕尾辖区采购人指定地点安装调试及机房改造完毕，交付验收。

4、售后服务：验收合格之日起提供免费保修服务期，UPS主机及电池保修期为三年。保修期内，每年每个季度提供一次上门巡检（一年四次），巡检需要对主机进行检测，电池充放电测试，并提供测试报告。免费保修服务包括维护维修、上门服务。如果设备故障在检修12小时后仍无法排除，中标人应在24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供项目单位代替使用，直至故障设备修复(投标时提供承诺书)。

5、付款方式：合同签订后7个工作日内予付合同总款的30%，余货款待设备安装调试及机房改造完毕，验收合格后15个工作日内付清。

6、其它要求：

★6.1 UPS及免维护蓄电池必须同一品牌，方便维护及产品兼容性。

★6.2供货时提供厂家原产原货证明(投标时提供承诺书)。

★6.2投标供应商须对本项目机房进行现场实际勘察，并提供现场勘察证明(详见投标文件响应格式 六， 第31页)，由于本项目涉及到整个机房的原有设备联接、布线、机房改造施工中产生的人工费用等招标文件无法体现的费用，投标人须认真对现场实行勘察，投标人须认真对现场实行勘察，报价时以现场勘察需求为准。

现场勘察联系人：潘先生。

电话：0660-3292396。

第三部分　投标人须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：汕尾市公安局。

2.2 “监管部门”是指：汕尾市政府采购管理办公室。

2.3“政府采购代理机构”是指：汕尾市政府采购中心。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，政府采购代理机构。

2.5“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2根据粤价函[2011]1036号函收费标准, 中标金额100万元以下货物收取1.2%招标费用、100万元以上货物收取0.88%招标费用（按差额定率累进法计算）。中标供应商应按收费规定在发出中标通知书前向汕尾市政府采购中心交纳招标代理费。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10. 2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的产品均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1)对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2)所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3)应包含伴随服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的产品只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13 投标人资格证明文件

13.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1)《营业执照》；

2）《税务登记证》；

3）制造商出具针对本项目内主要产品的授权书

13.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

14.1                                               ；

14.2                                              ；

……

15. 投标保证金

15.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

15.2投标保证金交纳形式和时间：投标人必须在开标截止时间前三天即2014年1月19日前以转帐、现金等方式向汕尾市政府采购中心提交投标保证金,并按该时间将保证金单据复印件（加盖公章）送交（包括传真）汕尾市政府采购中心，投标保证金为人民币 3000元整。

户名:汕尾市政府采购中心

开户银行: 工商行汕尾市分行

帐号: 2009002109022631259

15.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

15.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

15.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

15.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

16. 投标的截止期

16.1 投标的截止时点为2014年1月22日上午10时正，超过截止时点后的投标为无效投标。

17. 投标文件的数量和签署

17.1 投标人应编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

17.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

17.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记

18.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

18.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在招标文件中规定的开标日期和时点之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

18.3如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

19.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

19.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

20. 开标

20.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21. 评标委员会的组成和评标方法

21.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

21.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

21.3 本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

22. 投标文件的初审

22.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

22.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

22.3 评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

22.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

22.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

2）投标总金额超过本项目采购预算；

3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）不具备招标文件中规定资格要求的；

5）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

9）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

22.4.2评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

23. 投标文件的澄清

23.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

23.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

24. 投标的评价

24.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

24.2评分办法

24.2.1本次招标的评标采用综合评分法，权重分配为：商务部分权重为20%，技术部份权重为50%，价格部份权重为30%。

| 类别 | 权重 | 分数 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分(20分) | 投标人在本项目所属地区内有注册固定售后服务机构或者固定服务点得5分（提供相关说明资料，如果有分支机构或授权服务机构，需附分支机构或服务机构的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资料），没有不得分。 | 5 |
|  | 投标人对本项目售后服务的应急响应：1小时以内到达现场的投标人得4分；1小时至2小时以内到达现场的投标人得2分；2小时至3小时以内到达现场的投标人得1分，超过3小时不得分（需提供投标人售后服务承诺函）。 | 4 |
|  | UPS电源系统产品制造商获得“采用国际标准产品标志证书” 的得1分，没有的不得分，UPS电源系统产品制造商获得“ISO：9001：2008质量管理体系认证证书 的得1分，没有的不得分，UPS电源系统产品获得“广东省名牌产品”或“中国驰名商标” 的得1分，没有的不得分。产品制造商获得“ISO：14001：2004环境管理体系认证证书”的得1分，没有的不得分。 | 4 |
|  | UPS电源系统制造商在粤东地区有10年以上办事机构或售后服务中心，且售后服务中心须具备制造厂家认证工程师证书及在粤东区域有1年以上社保缴纳证明的得5分，没有的不得分。 | 5 |
|  | UPS电源系统制造厂家注册资金不低于人民币伍仟万元的得2分，没有的不得分。 | 2 |
| 技术部分 （50分） | 带“★”号的技术指标为关键技术指标，关键技术指标必须满足招标文件要求，否则投标无效；带“▲”号的技术指标为重要技术指标，重要技术指标不能达到招标文件要求每项扣5分；其他为一般技术指标不能达到招标文件要求每项扣1分，扣完为止。 | 50分 |
| 价格部分(30分) | 价格分统一采用低价格优先算法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低价的投标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 | 30分 |
| 合计 |  | 100 |

注：招标文件的“★” 项内容必须响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★”项为不可负偏离的重要项必须完全满足，否则将确定为无效投标。

25. 授标

25.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序前一名推荐中标候选人名单。

25.2 按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

25.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

26  替补候选人的设定与使用。

六、质疑

27. 如果投标人对此次采购活动有疑问，可在投标截止时间7个工作日前向招标采购单位提出质疑。招标采购单位应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

七、合同的订立和履行

28. 合同的订立

28.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

29. 合同的履行

29.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

29.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.2条的规定备案

八、适用法律

30. 采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

31.评标方法

本次评标采用综合评分法。

32.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

1.资格性检查；

2.符合性检查；

（二）比较与评价

1.商务评价；

2.技术评价 ；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3.价格评估；

4.综合比较与评价。

（三）推荐中标候选供应商名单。

第四部分　合同书格式

汕尾市政府采购

合 同 书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                           采购编号：

根据     项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置 （性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_______________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的原包装全新产品，货物无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.乙方应将主要产品的用户手册、保修手册、有关单证资料等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、供货期、供货地点

1.供货期：按招标文件要求

2.供货地点：按招标文件要求

五、付款方式：按招标文件要求进行签订

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（免费保修期）为  年（附证明材料），质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

七、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，产品无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）乙方应将主要设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

3）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

八、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式四份，甲、乙、市政府采购办、采购代理机构各一份。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

代表：                                   代表：

签定地点：

签定日期：      年   月  日      签定日期：   年  月  日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五部分　响应文件格式

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

六、  承诺书

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标/响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标/报价一览表

……

政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号:

采购项目名称：

投标人名称：

日期：       年      月

一、自查表

1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，汇票、银行保函以现场递交为依据） | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力，（有效要求：年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明）(副本复印件加盖公章) “…… | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价人的合格性 | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

二、资格性文件

2.1 投标函

汕尾市政府采购中心：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目招标货物/服务的投标，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

6. 承诺书。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起   天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：汕尾市政府采购中心：

同志，现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：汕尾市政府采购中心：

兹授权      同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：（盖章）        法定代表人：（签名或盖私章）

有效期限：至     年    月   日     签发日期：

附：代理人性别：   年龄：    职务：    身份证号码：

联系电话：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

附表：

2．3投标保证金交纳凭证

汕尾市政府采购中心：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购编号为      的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：

1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，汕尾市政府采购中心依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2．4关于资格的声明函

致：汕尾市政府采购中心

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        ：投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的产品，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

……

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的）

汕尾市政府采购中心：

我方 （制造商名称） 是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在 （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为        、项目名称：      ） 的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标/响应标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3.我方兹授权（投标人名称）全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认（投标人名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于    年  月  日签署本文件，（投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

三、商务部分

3.2商务条款响应表

一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物/服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |
| 5 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标起至确定正式中标人止不少于 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 完工期：合同生效后 天内完成并可交付验收 |  |  |
| 8 | 质保期：验收交付之日起 年 。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。 |  |  |
| 9 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 10 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 1 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方投标内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

四、技术部分

4.1项目说明一览表

| 产品名称 | 参数、规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.项目技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书等相关证明文件。

2.项目清单。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求 | 投标实际情况 (投标供应商应按投标货物实际情况填写，不能照抄招标文件要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标供应商必须对应投标文件的“★” 项内容必须响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★”项为不可负偏离的重要项，否则为无效投标。

2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

（2）关键技术条款（技术参数中标带“▲” 项）响应表

| 序号 | 产品名 称 | 招标产品要求 | 投标实际产品参数 (投标人应按投标产品实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“▲” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“▲” 项为不可负偏离(劣于)的重要项，否则按照评分标准要求进行扣分。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

（3）一般技术条款响应表

| 序号 | 产品名称 | 招标参数要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标/响应货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.产品配置简介

2.产品技术特点说明及详细方案

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

五、价格部分

开标/报价一览表

招标编号：                                                     货币单位：元

| 序号 | 产品名称、型号、规格 | 制造商/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 是否进口设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  | （大写）人民币 元整（￥ 元） |  |  |  |  |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含安装、运输保险、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

六、现场勘查证明

致汕尾市政府采购中心：

我公司参与贵中心招标的              项目名称（项目编号），我公司组织技术团队进行现场勘查，我公司将按用户现有情况进行设计施工，以确保工程整体质量和进度……

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年    月   日

用户方确认（签字盖章）

日期：   年    月   日