政 府 采 购

招

标

文

件

项目名称：公共机房和平台建设

【招标编号:SWCG20160716G04】

汕尾市公共资源交易中心

2016年7月

目      录

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  合同书格式

第五部分  投标文件格式

第一部分 投标邀请函

各供应商:

汕尾市公共资源交易中心（以下简称集中采购机构）受汕尾市公安局（以下简称“采购人”）的委托，对“公共机房和平台建设”项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：SWCG20160716G04。

二、采购项目名称：公共机房和平台建设。

三、采购预算：2970060元整，总报价超过预算价为无效投标。

四、符合资格的供应商应当在2016年8月31日上午8时30分起至2016年9月6日下午17时30分止（工作日时间）到汕尾市公共资源交易中心现场购买招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。

五、投标截止时间：2016年9月22日上午11时正(注：8时30分开始受理投标文件)。

六、投标文件送达地点：汕尾市城区汕尾大道马思聪艺术中心左侧附楼二楼开标室。

七、开标评标时间；2016年9月22日上午11时正。

八、开标评标地点：汕尾市城区汕尾大道马思聪艺术中心左侧附楼二楼评标室。

九、供应商资格：

1、供应商具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、经向汕尾市人民检察院查询，无行贿犯罪记录及其他不良记录投标人；

3、本项目不接受联合体投标。

十、领取招标文件时须携带如下证件：

1、《企业营业执照》、《税务登记证》副本原件及正本、副本复印件（加盖公章）；

2、法人代表授权书（加盖公章）；

3、法人代表身份证复印件、被委托人身份证原件及复印件（如有委托）。

采购人联系人：朱先生         集中采购机构联系人：张先生

电话：0660-3366165　         电话（传真）：0660-3826961

联系地址：汕尾市城区汕尾大道马思聪艺术中心

左侧附楼三楼。

汕尾市公共资源交易中心

二○一六年八月三十一日

第二部分　采购项目内容

一、供应商资格

1、供应商具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、经向汕尾市人民检察院查询，无行贿犯罪记录及其他不良记录投标人；

3、本项目不接受联合体投标。

二、采购项目总体要求及参数要求

1、项目概述

汕尾市公安局公共机房和平台建设内容主要包括：

（1）、基础装修， 包括天花、墙身、楼板、门、窗、隔墙、照明、防静电地板、承重架及空调防水坝等；

（2）、供配电类及防雷工程，包括各输入输出配电柜、防雷、UPS及电池组等；

（3）、机柜及走线工程。包括服务器机柜、网络机柜、强电线槽、网线线槽等；

（4）、精密空调安装就位、调试，舒适性空调的拆除及安装调试等；

（5）、机房监控及管理相关软硬件系统；

（6）、消防产品及相关工程

（7）、11楼现有设备搬迁至新机房。

2、机房建设地点

机房设在3楼,3楼现状格局平面图如图1所示。

图1：3楼现状格局平面图

新机房改造后的格局如图2所示。

图2：新机房改造后的格局平面图

3、建设执行标准

- 《电子信息系统机房设计规范》	GB50174-2008

- 《计算机机房活动地板的技术》	GB6650-86

- 《电子计算机场地通用规范》 GB/T 2887-2000

- 《计算机机房场地安全》 GB9361-88

- 《电子计算机机房施工及验收规范》 SJ/T3003-93

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》	GB50169-2006

- 《民用建筑电气设计规范》	JGJ 16-2008

- 《低压配电设计规范》 GB50054-95

- 《供配电系统设计规范》 GB50052-95

- 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50265-97

- 《火灾自动报警系统设计规范》	GBJ116-98

- 《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50243

- 《通信用不间断电源-UPS》	YD/T1095

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303

- 《综合布线系统工程设计规范》	GB/T50311

- 《综合布线系统工程验收规范》	GB/T50312

- 《通信用多模光纤系列》 GB/T12357

- 《通信用单模光纤系列》 GB/T 9771

- 《建筑物防雷设计规范》 GB50057

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343

- 《电子设备雷击保护导则》 GB7450

- 《智能建筑设计标准》 GB/T50314

- 《计算机信息系统 安全保护等级划分准则》 GB17859

- 《信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南》 GB/T 22240

- 《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》 GB/T 22239

- 《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》 GB12190-90

- 《电磁屏蔽室工程施工及验收规范》 SJ31470-2002

4、采购内容

（1）、基础装修系统工程

| 序号 | 产品名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) 施工前后清理场地 |  |  |  |  |
| 1 | 杂物清理 |  | 1 | 项 |
| 2 | 拆除墙体 |  | 1 | 项 |
| 3 | 运输及搬运 |  | 1 | 项 |
| (2) 天花工程 (含施工费用) |  |  |  |  |
| 1 | 水泥沙批荡 | 拆除墙体后的天花修补 | 1 | 项 |
| 2 | 防尘防水乳胶漆 | 扇灰、ICI,2次 | 207 | 平方 |
| 3 | 铝合金天花板 | 微孔铝板600 x 600 x 1.0mm 吊杆间距不大于1500mm | 129 | 平方 |
| 4 | 应急排风系统 | 适用于空调停电时，将热空气带走至室外，防止温度进一步上升。 | 3 | 套 |
| 5 | 格栅灯灯盘 | 3 x 18W、 600 x 600、 包括部分UPS供电改造 | 6 | 个 |
| 6 | 格栅灯灯盘 | 3 x 36W，600 x 1200、包括部分UPS供电改造 | 28 | 个 |
| 7 | 明装吸顶灯盘 | 2 x 18W ，300 x 1200 | 9 | 个 |
| 8 | 电线 | BV2.5 | 3200 | 米 |
| 9 | 电线 | BV4 | 1500 | 米 |
| 10 | 开关 |  | 1 | 项 |
| 11 | 插座 |  | 1 | 项 |
| 12 | 线管 |  | 1 | 项 |
| (3) 墙面工程(含施工费用) |  |  |  |  |
| 1 | 彩钢板 | 75龙骨+保温绵+硅酸板夾层 | 185 | 平方 |
| 2 | 防尘防水乳胶漆 | 扇灰、ICI,2次 | 514 | 平方 |
| 3 | 白瓷砖 |  | 40 | 平方 |
| (4) 门窗工程(含施工费用) |  |  |  |  |
| 1 | 单向双开钢制防火门(通道大门) | W2200 x H2200，含所有安装配件，含门磁开关 | 2 | 套 |
| 2 | 不锈钢防盗门 | 从现在11楼拆除至3楼机房用，拆除及搬运安装 | 4 | 套 |
| 3 | 单向单开钢制防火门 | W800 x H2000，含所有安装配件 | 6 | 套 |
| 4 | 厕所门 | W800 x H2000，含所有安装配件 | 1 | 套 |
| 5 | 防盗网工程 | 机房及过道窗安全防盗网材料及安装，实心不锈钢材料。 | 100 | 平方 |
| (5) 地面工程(含施工费用) |  |  |  |  |
| 1 | 聚氨脂防尘漆 | 地面防尘工程 | 79 | 平方 |
| 2 | 防静电地板 | 尺寸:600mm x 600mm x 32mm | 129 | 平方 |
| 3 | 不锈钢地脚线 | 304钢材，H120mm，内铺防火木板 | 119 | 米 |
| 4 | 磁砖地脚线 |  | 65 | 米 |
| 5 | 防水围堰 | 空调室内机下，水泥 + 砖 + 防水物料 | 5 | 个 |
| 6 | 地砖 | 除洗手间外，其他用旧 | 12 | 平方 |
| 7 | 踏步台阶 | 大理石饰面台阶 | 2 | 项 |
| (6) 其他(含施工费用) |  |  |  |  |
| 1 | 厕所设施用品 |  | 1 | 项 |
| 2 | 工作台 | 办公区1：10米*0.7米； 办公区2：2米*0.7米； 阅览室：4米*0.7米 | 11.2 | 平方米 |
| 3 | 文件柜 | 定做 | 3 | 个 |
| 4 | 衣柜 | 定做 | 1 | 个 |

（2）、配电及防雷系统工程

| 序号 | 产品名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) 配电柜(含施工) |  |  |  |  |
| 1 | 输入输出配电柜 |  | 1 | 个 |
| 2 | 精密配电柜 |  | 3 | 个 |
| 3 | 明装墙体配电柜 |  | 7 | 个 |
| 4 | 电线电缆 | 总电柜到楼屋配电柜电缆5x150mm2 | 95 | 米 |
| 5 | 电线电缆 | 功能：总柜到UPS来回 参数：BVR 5x95mm2 | 20 | 米 |
| 6 | 电线电缆 | 功能：UPS线路到机房 参数：BVR 5x25mm2 | 135 | 米 |
| 7 | 电线电缆 | 功能：市电线路到机房 参数：BVR 5x35mm2 | 135 | 米 |
| 8 | 电线电缆 | 功能：UPS线路到办公区域1、2等 参数：BVR 5x16mm2 | 145 | 米 |
| 9 | 电线电缆 | 功能：市电线路到阅览室、休息室等 参数：BVR 5x10mm2 | 65 | 米 |
| 10 | 电缆连接器 | 功能：UPS线路到机柜末端 参数：IP44 2+NPE 32A | 19 | 套 |
| 11 | 机柜专用排插 | 功能：UPS线路到机柜末端 参数：32A、数显电流电压表、竖装 | 19 | 个 |
| 12 | 电线电缆 | 功能：机房配电柜到机柜电缆（UPS） 参数：BVR 3x6mm2 | 185 | 米 |
| 13 | 电缆连接器 | 功能：市电线路到机柜末端 参数：IP44 2+NPE 32A | 19 | 套 |
| 14 | 机柜专用排插 | 功能：市电线路到机柜末端 参数：32A、数显电流电压表、竖装 | 19 | 个 |
| 15 | 电线电缆 | 功能：机房配电柜到机柜电缆（市电） 参数：BVR 3x6mm2 | 185 | 米 |
| 16 | 墙面开关 | 功能：照明灯开关（含线材） 参数：1位 | 15 | 个 |
| 17 | 插座面板 | 功能：消防指示灯（含线材） 参数：二三插 10A | 17 | 个 |
| 18 | 插座面板 | 功能：墙面插座（含线材） 参数：二三插 10A | 50 | 个 |
| 19 | 接地铜网 | 30 x 3，铜排 | 80 | 米 |
| 20 | 等位电箱 | 国产名优产品 | 4 | 个 |
| 21 | 电线电缆 | 设备接地，BVR4mm2 | 150 | 米 |
| 22 | 电线电缆 | 接地，BVR35mm2 | 150 | 米 |
| (2) 不间断电源系统 |  |  |  |  |
| 1 | 不间断电源 | 参考尺寸：W600*D850*H2000 120KW柜架，80KW功率（2个模式），1主1备结构 | 1 | 台 |
| 2 | 免维护电源 | 参考尺寸：W522*H223*D238，参考重量：65KG/个，3年保修，10年寿命设计 | 64 | 个 |
| 3 | 电池架 | 订造 | 4 | 个 |
| 4 | 断路器及开关 | UPS电池总开关，3P400A DC，含柜体 | 2 | 个 |
| 5 | 电池端子护套 | 双色难燃软胶 | 128 | 个 |
| 6 | 安装及材料 | UPS安装线材、配件及人工 | 1 | 项 |
| 7 | 运输及搬运定位 | 设备搬运、就位安装 | 1 | 项 |
| 8 | 供配电系统调试 |  | 1 | 项 |

（3）、机房监控系统工程

| 序号 | 产品名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) 机房环境监控(含施工费用) |  |  |  |  |
| 1 | 动力环境综合监控管理平台 | 嵌入式Linux一体机, 30*24小时稳定运行； 支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入； 支持视频质量诊断功能； 支持700M IP-SAN扩展存储 ； 全面感知环境，兼容众多动环设备，支持环境量数据实时展现和历史记录查询 ； 将实时环境量数据实时叠加在实时视频上，方便数据回溯和查询 ； 前端以图片的方式将实时环境场景上传中心，兼顾站端低网络带宽和中心数据有效性的问题； 针对环境参数变化，及时提示环境异常报警，有效监控环境 ； 支持android移动客户端应用 ； 免费开放平台SDK开发包； | 1 | 套 |
| 2 | 动力环境综合监控管理平台一体机 | 嵌入式Linux一体机, 30*24小时稳定运行； 支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入； 支持视频质量诊断功能； 支持700M IP-SAN扩展存储 ； 全面感知环境，兼容众多动环设备，支持环境量数据实时展现和历史记录查询 ； 将实时环境量数据实时叠加在实时视频上，方便数据回溯和查询 ； 前端以图片的方式将实时环境场景上传中心，兼顾站端低网络带宽和中心数据有效性的问题； 针对环境参数变化，及时提示环境异常报警，有效监控环境 ； 支持android移动客户端应用 ； 免费开放平台SDK开发包； |  |  |
| 3 | 视频动环一体机 | 集视频录入、模拟量采集、485通信和开关量报警输入输出视频动环主机 支持4个具有交换功能的RJ45 10M/100M自适应以太网口 支持2个千兆SFP光模块接口，波长为1310nm，并可组成光环网 支持16路本地开关量报警输入，具有防剪、防短功能； 支持8组本地继电器输出（NC、COM、NO） 支持16路本地电流模拟量采集和超限报警（模拟电流取值为4~20mA） 支持7组RS485总线制仪表接口，每组支持最多8个不同地址的总线制仪表，支持Modbus-RTU、Modbus-ASCII协议 支持云台控制，支持1组RS485云台、网络远程云台控制 支持网络型仪表接入，支持Modbus-TCP协议 支持4路模拟视频或数字高清视频输入（支持数模转换），支持HDMI、VGA视频同源输出 | 1 | 套 |
| 4 | 智能温湿度传感器 | 温度：-20~70℃ 湿度：0～100%RH 温度：±0.5℃ 湿度：±3%RH 输出接口：RS485 | 5 | 个 |
| 5 | 温湿度传感器接口模块 |  | 1 | 套 |
| 6 | 消防主机接口模块 |  | 6 | 套 |
| 7 | 区域式漏水控制模块 | 通道数量：2 定位精度：±0.5 米 告警输出类型：开关量（常开/常闭可选） 串行端口：RS-485 最大监测范围：100 米 工作电压：DC12V 功耗：0.36W(常规状态) 安装方式：导轨式 工作温度：0℃至 50℃ 湿度：5%至 95%（非冷凝） | 3 | 套 |
| 8 | 配件：15米漏水感应绳 |  | 3 | 根 |
| 9 | 漏水监控平台软件 |  | 1 | 套 |
| 10 | UPS接口模块 |  | 1 | 套 |
| 11 | 空调接口模块 | 空调来电自启动 空调异常停机自启动 空调定温控制（可选内置温度探测或外置延长温度探测） 空调定时控制（时段开关机） 空调远程开关机 空调远程调整模式、风量、温度 空调红外码倒入导出功能。（便于同型号批量空调学码） 报警输出 | 4 | 套 |
| 12 | 空调来电自启动 | 当停电后再来电，自动启动并恢复到停电前状态。 每台可接入3台空调。 | 2 | 台 |
| (2) 门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 四门门禁控制器 | 含铁箱带电源适配器； 可控制四扇门单向刷卡； 支持9组信号输入,支持6组控制输出; 支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录； 支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定； 支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，来宾卡还具有使用次数设定功能； 128组时间表、128组时段表及128组假日时段表； 数据断电永久保存； 电源： 9－15Vdc，最大工作电流<1.2A； 工作温度： -40－60°C，湿度： 0％－92％； 通讯方式： TCP/IP ，RS-485（拨码方式）； | 3 | 套 |
| 2 | 机械锁 |  | 2 | 套 |
| 3 | 指纹读卡器 | 支持Mifare卡，读卡距离在6-8cm; 指纹认证响应时间≤0.5s，指纹识别时间≤1.5s； 指纹认假率（FAR）≤0.00004％，指纹拒真率（FRR）≤0.15％； 指纹模块支持手指平面360度识别； 指纹模块支持采集时自动识别，提醒用户更换识别率高手指，提高一次通过率; 支持Weigand协议和RS485协议; 可读取32位 MIFARE 序号，采用64位密钥对扇区内容进行加密，防止IC卡上的数据被复制; 支持卡、卡+指纹、指纹、卡或指纹、四种身份识别模式 支持防拆报警 ，内置看门口狗程序; 所有连接端口均具备过流和过压保护; 防护等级：IP55; | 12 | 套 |
| 4 | 磁力锁 | 配合门锁进行玻璃门安装，单门 | 12 | 个 |
| 5 | 开门按钮86型 | 白色：塑料，一般适用86底盒。 | 12 | 个 |
| (3) 窗口红外报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 四光束红外对射探测器 | 防护距离：110米； 光束水平方向调整范围：180度； 光束垂直方向调整范围：20度； 工作温度：-30-60度 当4束脉冲红外射束同时被遮挡时才会报警，大大减少因鸟或者其他小动物引起的误报。 防潜行功能，当下光束被连续阻断4秒钟时，即启动报警功能； 报警响应时间可控制，在特定应用环境中设置最佳报警响应时间； 射束强度控制器，可在探测范围内选择最合适的射束强度，避免附近墙面反射及对其他探测器造成影响； 出色的抗干扰电路能识别由于环境的改变（如下雨，浓雾，下雪）等导致接受信号减弱的状况或收到人为的红外源的干扰； | 7 | 套 |
| 2 | 红外探测感应报警器 |  | 7 | 套 |
| (4) 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 视频摄像机 | 超低照度200万(1920*1080) CMOS图像传感器，低照度效果好；采用高性能平台，SVAC编码标准，兼容H.264水平压缩技术； 照度0.01Lux/F1.2（彩色模式），0.001Lux/F1.2（黑白模式） 支持IR-CUT电磁切换日夜功能 镜头参数:φ14接口 2.7-12mm/F1.4 手动变焦 1路音频输入/输出接口、1个对报警输入/输出接口，1个模拟视频接口；支持 Micro SD；支持宽动态、移动侦测、遮挡报警、背光补偿等功能； 有线网络1路10/100M以太网，RJ45接口,防护等级：IP66,采用三轴旋转结构，工程应用更灵活；防爆等级IK10 | 14 | 台 |
| 2 | 嵌入式带音频实时硬盘录像机 | 16路高清硬盘录像机，支持储存SVAC格式视频流，支持SVAC解码，最大可接8块硬盘 | 1 | 台 |
| 3 | 4T监控专用硬盘 | 按6Mbps计算，可满足16路视频存储约30天。 | 8 | 块 |
| 4 | 监控系统调试 |  | 1 |  |
| (5) 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 保密碎纸机 | 纸屑面积：小于10mm² | 1 | 台 |

（4）、机柜及走线系统工程

| 序号 | 产品名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) 强、弱电线桥架 |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金走线架 | 尺寸：W300mm× H100mm 用途：电线 安装：机柜顶后方 | 26 | 米 |
| 2 | 不锈钢网格式走线架 | 尺寸：W250mm× H50mm 用途：光纤/网线 安装：机柜顶前方 | 19 | 米 |
| 3 | 镀锌线槽 | 尺寸：W200mm× H100mm 用途：强电电缆保护 安装：机柜天花板上方及地板下方 | 58 | 米 |
| 4 | 镀锌线槽 | 尺寸：W100mm× H50mm 用途：弱电电缆保护 安装：机柜天花板上方及地板下方 | 18 | 米 |
| 5 | 线桥、架安装及五金配件 |  | 1 | 项 |
| 6 | 服务器及网络机柜 | 利旧 | 18 | 个 |

（5）、空调产品及相关工程

| 序号 | 产品名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) 精密空调 |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调室内机 | 参考尺寸：600mmX550mmX1900mm 规格：风冷下送风、7.5KW 特点：恒温恒湿 | 4 | 套 |
| 2 | 远程监控卡 | SNMP（含控制软件） | 4 | 块 |
| 3 | 安装服务 | 室内外机15米距离。 | 4 | 台 |
| 4 | 运输及搬运定位 | 设备搬运、就位安装。 | 4 | 台 |
| (2) 舒适性空调 |  |  |  |  |
| 1 | 挂式空调机 | 1.5P挂机 (利旧)，包括搬迁、管道、安装。 | 8 | 套 |
| 2 | 挂式空调机 | 2P挂机 (利旧)，包括管道、安装。 | 1 | 套 |
| 3 | 挂式空调机 | 1.5P挂机 (全新)，包括管道、安装。 | 2 | 台 |
| 4 | 柜式空调机 | 5P柜机 (全新) ，包括管道、安装。 | 3 | 台 |

（6）、消防产品及相关工程

| 序号 | 产品名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) 设备部份 |  |  |  |  |
| 1 | 单瓶式柜式灭火装置 | GQQ70/2.5B，含柜、贮瓶、喷咀、连接管（含弯头）、电磁阀、压力信号器。 | 2 | 套 |
| 2 | 单瓶式柜式灭火装置 | GQQ40/2.5B，含柜、贮瓶、喷咀、连接管（含弯头）、电磁阀、压力信号器。 | 1 | 套 |
| 3 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | 135 | kg |
| 4 | 电磁悬挂式灭火装置 | XQQC40/1.6-BL | 3 | 套 |
| 5 | 自动泄压装置 | BLXY-0.12/1.0 | 6 | 台 |
| 6 | 手提式气体灭火器 | 二氧化碳 | 12 | 个 |
| (2) 自动控制部分 |  |  |  |  |
| 1 | 灭火控制器 | JB-QB-QM200/2 | 2 | 套 |
| 2 | 放气指示灯 | QM-ZSD-01 | 5 | 个 |
| 3 | 紧急启停按钮 | QM-AN-01 | 5 | 个 |
| 4 | 消防警铃 | JL24-6 | 5 | 个 |
| 5 | 声光报警器 | SG-991K | 5 | 个 |
| 6 | 烟感探测器 | JTY-GD-930K | 11 | 个 |
| 7 | 温感探测器 | JTW-ZD-920K | 5 | 个 |
| 8 | 其他五金材料 | XG20x1.2 | 1 | 项 |
| (3)应急照明部份 |  |  |  |  |
| 1 | 安全出口指示灯 | 国产名优级 | 15 | 个 |
| 2 | 应急照明灯具 | 雷朋照明 | 17 | 个 |
| 3 | 设备安装调试 | 消防系统整体安装调试费用 | 1 | 项 |

（7）、网络布线产品及相关工程

| 序号 | 产品名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)室内布线 |  |  |  |  |
| 1 | 超五类非屏蔽24口配线架 |  | 6 | 个 |
| 2 | 超五类非屏蔽线缆 |  | 3000 | 米 |
| 3 | 布线及标识服务费用 |  | 1 | 项 |
| 4 | 电话线 | 4芯0.5 | 300 | 米 |
| 5 | 电话线接线盒 | 20对 | 1 | 个 |
| 6 | 电脑信息插座 |  | 1 | 项 |
| 7 | 电视线 | 同轴线缆 | 50 | 米 |
| 8 | 线管 |  | 1 | 项 |
| （2）公共服务平台专网 |  |  |  |  |
| 1 | 多模光缆 | 多模2芯、电信级室内多模光缆50/125 11个单位，按照200米计算；7个单位，按照40米计算 | 2480 | 米 |
| 3 | 光纤配线架 | 电信级24口LC机架式光纤配线架，满配耦合器及尾纤 | 1 | 台 |
| 4 | PC端光纤面板 | 含尾纤耦合器等 | 20 | 套 |
| 5 | 光纤熔接 | 含热缩管等辅材 | 40 | 芯 |
| 6 | 光纤跳线 | 电信级多模双芯LC-LC，3米 | 20 | 条 |
| 7 | 光纤交换机 | 描述：24个光口，8个电口4 | 1 | 台 |
| 8 | 光纤模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 20 | 个 |
| 9 | 光纤网卡 | 千兆多模PCI-E | 18 | 块 |
| （3）公共服务平台专网—刑警支队布1条6芯多模光缆总共800米 |  |  |  |  |
| 1 | 多模光缆 | 多模6芯、电信级室内多模光缆50/125 位置：【三楼机要室】到【刑警支队】 800米 | 800 | 米 |
| 2 | 光纤配线架 | 电信级8口LC机架式光纤配线架，满配耦合器及尾纤 | 1 | 台 |
| 3 | 光纤熔接 | 含热缩管等辅材 | 12 | 芯 |
| 4 | 光纤跳线 | 电信级多模双芯LC-LC，3米 | 2 | 条 |
| 5 | 光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 1 | 个 |
| 6 | 光纤收发器 | PC用，电信级千兆收发器 | 1 | 台 |
| （4）其它 |  |  |  |  |
| 1 | 布线施工费用 |  | 1 | 项 |
| 2 | 服务器设备搬迁、安装 | 现有机房3个机柜设备搬迁，设备重新联网调试 | 1 | 项 |

（8）、屏蔽机房相关工程

| 序号 | 产品名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏蔽壳体 | 总面积 7.18M×4M×2.8M 顶板屏蔽体 - 2mm冷轧板 壁板屏蔽体 - 2mm冷轧板 地面屏蔽体 - 3mm冷轧板 | 60 | 平方 |
| 2 | 电动屏蔽门 | 尺寸2.1×0.75M | 1 | 套 |
| 3 | 门禁滤波器 |  | 1 | 套 |
| 4 | 电源滤波器 | 参数：FNF207C50 | 2 | 只 |
| 5 | 通风波导窗 | 规格：300mm×300mm | 2 | 套 |
| 6 | 消防屏蔽处理 | 烟感滤波器 | 1 | 只 |
| 7 | 消防屏蔽处理 | 警铃信号滤波器 | 1 | 只 |
| 8 | 监控系统屏蔽处理 | 视频滤波器 | 1 | 只 |
| 9 | 监控系统屏蔽处理 | 信号滤波器 | 1 | 只 |
| 10 | 监控系统屏蔽处理 | 电源滤波器 | 1 | 只 |
| 11 | 空调屏蔽处理 | 信号滤波器 | 1 | 只 |
| 12 | 空调屏蔽处理 | 电源滤波器 | 1 | 只 |
| 13 | 空调屏蔽处理 | 空调三管+水管 | 1 | 套 |
| 14 | 光纤波导管 | φ16 | 6 | 只 |

5、主要设备材料技术要求

（1）、机房不间断电源

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 支持靠墙安装； 上下进线兼容，无需边柜； 电池节数30-40节可调； 输出功率因数0.9； 油机配比1:1.1； 风扇采用容错设计，单个风扇故障仍可带载50%，两个风扇故障可带载30% |
| 主机额定容量 | 200KVA |
| 模块数量 | 最多4块（本次配置两块） |
| 模块额定容量（KVA） | 80KVA |
| 输入指标 |  |
| 输入相数 | 三相五线（3Φ+N+PE） |
| 输入额定电压 | 380Vac/400Vac/415Vac |
| 输入电压可变范围 | 138-305Vac:降额40%, 305-485Vac:不降额 |
| 输入频率变化范围 | 40～70Hz |
| 输入功率因数 | ≥0.99 |
| 输入电流谐波成份 | ≤3%（线性满载）；≤5%（非线性满载） |
| 旁路输入电压范围 | -40%～ +20%（可设置） |
| 电池电压 | ±240 VDC（±180 VDC，±192 VDC，±204 VDC，±216 VDC，±228 VDC，±240VDC可选） |
| 电池节数 | 12V40节（正负两组电池，每组20节；支持30，32，34,36,38,40节） |
| 输出指标 |  |
| 输出相数 | 三相五线（3Φ+N+PE） |
| 输出额定电压 | 380Vac/400Vac/415Vac |
| 输出电压稳压精度 | ±1% |
| 输出频率精度 | 市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.25% |
| 输出功率因数 | 0.9 |
| 输出波形失真度 | ≤1%(阻性负载）；≤3%（非线性负载） |
| 输出电流峰值系数 | 3:1 |
| 逆变过载能力 | 110%负载60分钟后转旁路；125%负载10分钟后转旁路；150%负载1分钟后转旁路；负载＞150%，0.5s转旁路 |
| 旁路过载能力 | ≤135%，长时间运行；≤1000%，持续100ms |
| 系统指标 |  |
| 系统效率 | ≥96% |
| 切换时间 | 0ms |
| 保护功能 | 输出短路保护，输出过载保护，过温度保护，电池低压保护，输出过欠压保护，输入缺相、相序保护，风扇故障保护等 |
| 通信接口 | RS485，干接点， SNMP卡 |
| 显 示 | 7寸LCD触摸屏 |
| 工作环境 |  |
| 运行温度 | 0～40℃ |
| 贮存温度 | -40℃～70℃（不含电池） |
| 相对湿度 | 0%-95%（无冷凝） |
| 海拔高度 | 海拔高度≤1000m，超过1000m，每上升100m，降额1% |
| 防护等级 | IP20 |
| 噪声（距离设备1米处） | ＜65dB |
| 机柜尺寸（宽×深×高 ）mm | 600×850×2000 |
| 重量kg | 227-359 |
| 检测报告 | 泰尔认证 |
| 制造商资质 | 军工保密证书、“ISO：14001：2004环境管理体系认证证书 、“ISO：9001：2008质量管理体系认证证书 |
| 制造商经验 | UPS的生产制造商应不低于20年的研发制造经验。 |
| ▲售后服务 | 提供厂家技术参数证明材料及厂家售后服务函。 |

（2）、动力环境综合监控管理平台一体机

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 嵌入式Linux一体机, 支持双机热备和负载均衡； |
| 系统功能 | 支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入； |
|  | 支持视频质量诊断功能； |
|  | 支持700M IP-SAN扩展存储 ； |
|  | 全面感知环境，兼容众多动环设备，支持环境量数据实时展现和历史记录查询 ； |
|  | 将实时环境量数据实时叠加在实时视频上，方便数据回溯和查询 ； |
|  | 前端以图片的方式将实时环境场景上传中心，兼顾站端低网络带宽和中心数据有效性的问题； |
|  | 针对环境参数变化，及时提示环境异常报警，有效监控环境 ； |
| 扩展 | ▲支持android移动客户端应用 ； |
|  | 免费开放平台SDK开发包； |
| 检测报告 | 需提供国家标准设备检测报告（公安部颁发）复印件并加盖厂商公章或投标章； |
| ▲售后服务 | 提供厂家技术参数证明材料及厂家售后服务函。 |

（3）、视频动环一体机

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 集视频录入、模拟量采集、485通信和开关量报警输入输出视频动环主机 |
| 接口 | 支持4个具有交换功能的RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
|  | 支持2个千兆SFP光模块接口，波长为1310nm，并可组成光环网 |
|  | 支持16路本地开关量报警输入，具有防剪、防短功能； |
|  | 支持8组本地继电器输出（NC、COM、NO） |
|  | 支持16路本地电流模拟量采集和超限报警（模拟电流取值为4~20mA） |
|  | 支持7组RS485总线制仪表接口，每组支持最多8个不同地址的总线制仪表，支持Modbus-RTU、Modbus-ASCII协议 |
|  | 支持云台控制，支持1组RS485云台、网络远程云台控制 |
|  | 支持网络型仪表接入，支持Modbus-TCP协议 |
|  | 支持4路模拟视频或数字高清视频输入（支持数模转换），支持HDMI、VGA视频同源输出 |
|  | 支持1路IP语音对讲，支持复用语音投放 |
|  | 支持2个SATA硬盘，支持视频的本地存储和回放 |
|  | 支持报警联动视频录像、抓图，输出时间可控 |
|  | 支持1路受控警号（DC12V，1A）输出 |
| 管理性能 | 支持6000条日志记录 |
|  | 支持配置参数掉电保护 |
|  | 支持远程报警事件检索 |
|  | 支持100个远程用户，1个远程数据中心，1个远程监听中心 |
|  | 支持模拟量、RS-485数据,优先保存在设备的非易失存储器里，可保存6000条信息，支持导出。如需要大容量保存数据，可保存到硬盘里。 |
|  | 支持数据按点号和变量搜索，配合平台使用最大支持10万个点位配置和获取 |
| ▲操作方式 | 支持本地GUI操作和远程WEB访问 |
|  | 支持3G WCDMA或EVDO传输 |
| 电源支持 | 支持1路DC12V，1A和1路DC24V，500mA常电输出 |
|  | 支持支持AC 220V主电源接口 |
|  | 支持外部宽电压（8V ~ 48V）备用电源供电 |
| 环境支持 | 宽温设计：工作温度为-30℃--+70℃ |
| ▲售后服务 | 提供厂家技术参数证明材料及厂家售后服务函。 |

（4）、超低照度摄像机

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ▲图像传感器 | 超低照度200万(1920*1080) 1/3英寸 CMOS图像传感器 |
|  | 照度0.01Lux/F1.2（彩色模式），0.001Lux/F1.2（黑白模式） |
|  | 信噪比52dB以上, 最大120dB宽动态,支持3D数字降噪 |
| 音视频标准 | ▲视频压缩标准：SVAC，兼容H.264 |
|  | 视频帧率：主码流MAX(1920*1080@25fps)，辅码流MAX(704*576@25fps)，第三码流MAX（1920*1080@25fps) |
|  | 视频码率：16k~20Mbps码率可调，也可自定义 |
|  | 音频压缩标准G.711a/G.711Mu |
|  | 音频码率64kbps/128kbps |
| 镜头 | 支持IR-CUT电磁切换日夜功能 |
|  | 自动光圈DC驱动 |
|  | 镜头参数:φ14接口 2.7-12mm/F1.4 手动变焦 |
| 侦测 | 智能侦测:拌线/区域入侵，物品遗留/消失，场景变更，虚焦侦测 |
|  | 人脸侦测:侦测视频的中是否有人脸出现，并根据判断结果联动 |
|  | 音频侦测:检测出无音源输入、环境噪声过滤、突发尖叫事件提醒等功能 |
| 接口 | 1路复合模拟视频输出，BNC（1.0Vp-p，75Ω）(需另配线缆) |
|  | 音频输入1路， RCA LINE IN |
|  | 音频输出1路， RCA LINE OUT |
|  | 报警接口1路输入，1路输出（开关量） |
|  | 有线网络1路10/100M以太网，RJ45接口 |
|  | 网络协议：HTTP、TCP/IP、ARP、IGMP 、ICMP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPOE、UPNP、NTP、Bonjour、SNMP |
|  | 接入协议：标配ONVIF，GB28181 |
| 存储 | 支持 Micro SD，最大64G SDXC卡存储 |
| 环境要求 | 供电支持AC24V/DC12V/POE（802.3af）供电(AC24V接口在设备内部) |
|  | 防护等级：IP66 |
|  | 功耗<12W |
|  | 工作温度-30℃~+60℃，工作湿度≤95% |
|  | 吸顶装、壁装、-DI嵌入式 |
| 检验报告 | 需提供国家标准设备检测报告（公安部颁发）复印件并加盖厂商公章或投标章； |
| ▲售后服务 | 提供厂家技术参数证明材料及厂家售后服务函。 |

（5）、嵌入式带音频实时硬盘录像机

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 基本性能 | 工业级嵌入式微控制器，嵌入式Linux实时操作系统，最大32路高清接入 |
|  | 最大接入256Mbps码流,储存256Mbps,转发256Mbps |
|  | 支持16×1080P解码能力 |
|  | 12M/8M(4K)/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P视频输出，支持60帧1080P图像输出 |
|  | 音频格式G.711A |
| 接口 | 1路VGA输出，2路HDMI输出（主屏支持4K分辨率输出：4096×2160；3840×2160） |
|  | 1路音频输出，与语音对讲输出复合 |
|  | 1路语音对讲 |
|  | 16路报警输入、8路告警输出 |
|  | 2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 |
|  | 1个RS232 串口，用于调试及透传串口数据、1个 RS-485标准串行接口用于控制外部云台等，支持多种协议 |
| 视频显示回放 | 屏一支持1、4、8、9、16、25、36 画面；屏二支持1、4、8、9、16画面 |
|  | 16路1080P同时回放； |
|  | 手动录像;动态检测录像;定时录像;报警录像。 录像的优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 |
| 智能分析 | 支持在NVR 配置拌线入侵、区域入侵、物品看护、音频检测规则，当检测到异常时，进行告警上报并进行联动处理； 支持在NVR 配置场景变更设置规则，当检测到异常时，进行告警上报并进行联动处理； 支持人脸侦测，实现人脸抠图和人脸所在全景图，进行告警上报并进行联动处理，并支持人脸检测录像回放； 视频质量诊断（条纹干扰、视频偏色、视频噪声、视频虚焦、视频过曝）当检测到视频质量异常时，进行告警上报并进行联动处理。 |
| 备份方式 | 支持硬盘、eSATA扩展柜、刻录机、U盘备份 |
| 网络协议 | IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF、PSIA、FTP、iSCSI |
| 存储 | 前置 8 个SATA接口，支持直接抽拉式安装 8 个硬盘，支持2TB、3TB、4TB、6TB硬盘 |
|  | 支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD |
|  | 1个外置eSATA接口 |
|  | 4个外置USB 接口，其中3个USB2.0, 1个USB3.0（后置） |
| 电源 | AC100～240V 50+2% Hz电源 |
| 功耗 | ＜40W（不含硬盘） |
| 检验报告 | 需提供国家标准设备检测报告（公安部颁发）复印件并加盖厂商公章或投标章； |
| ▲售后服务 | 提供厂家技术参数证明材料及厂家售后服务函。 |

（6）、精密空调

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 本次投标设备生产厂家必须通过ISO9001质量体系认证和ISO14001环境体系认证、 OHSAS（GB／T28001）职业健康安全管理体系认证。 |
|  | 投标产品必须通过CCC认证。 |
|  | 设备制造商必须具备5年以上机房空调研发和生产经验，并提供近三年用户报告原件3份以上。 |
|  | 投标产品系列必须具有《中国节能产品认证证书》，并提供原件复印件。 |
|  | 投标产品入围第十八期政府节能采购清单，提供关键页码。 |
|  | 出具投标产品的第三方检测报告，提供复印件加盖公章。 提供抗震报告复印件加盖公章。 提供《CRAA认证证书》。 提供《商务领域节能产品证书》。 提供《全国工业产品生产许可证》。 设备制造商必须具有《中国制冷空调设备维修安装A类二级资质》 |
| 技术要求 | 机组运行环境条件 温度：室内 0℃— +35℃ 室外 -15℃— +45℃ 湿度：20%~80%RH 海拔：＜1000米 |
|  | 机组电气性能 输入电压范围：三相电压：380V(－15%~＋15%) 频率：50Hz 2Hz |
|  | 机组主要参数 总冷量：7.5kW 显冷量：6.9kW 加热量：6kW 加湿量：2.8kg/h 送风方式：下送风 风量：2300m³/h 参考尺寸：600mmX550mmX1900mm |
|  | 机组的机械性能 外观工艺：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 操作及维修安全、方便。 结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 标牌、标记：应平整清晰。 |
|  | 机房专用空调机组的温度、湿度控制性能 机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。 温度调节范围：+18℃— +28℃ 温度调节精度： 1℃ 。 湿度调节范围：40% — 60%RH 湿度调节精度： 5 %RH 温、湿度波动超限应能发出报警信号 |
|  | 机房专用空调机组的机组性能 机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷， 24℃，45%RH工况下： 显热比 ≥0.90 机房专用空调应具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比 涡旋式：COP ≥ 3.0 机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。 机组的室内风机系统应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。室内主风机应采用后倾离心式风机送风系统。保证在增大机外余压的情况下送风风量不减少。 冷凝风机采用无级调速，高效节能。 蒸发器选用亲水铝箔和高效内螺纹盘管，提高换热效率。 机房专用空调的控制系统： 控制显示系统与存储系统： LCD全中文显示器。 图像化显示机组内各组件的运行状态，以及被机房专用空调监控的机架的进出风温度等。 控制系统应具有多级密码保护功能。 4.3英寸彩色触摸屏。 控制群控系统： 具备联动与群控功能： 可共享温湿度设定值。 每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。 |
|  | 机房专用空调机组的监控性能 机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力 系统应具有三遥性能 遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等 遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等 遥控项目：空调开/关机 系统应具备通信接RS232/RS485接口，能介入动力环境监控系统中。 对设备运行参数的设置具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。 准确度 对三遥量： 开关量和控制操作准确度应达到 100%； 模拟量精确度应达到交流电量误差 ≤2%，非电量误差 ≤5%； 设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。 |
|  | 机房专用空调机组的冷却设备 机房专用空调机组采用风冷的冷却方式。 机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。 机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。 机房专用空调机组的风冷型室外机组应提供冷凝风扇变速控制器，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度。 机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能。 机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。 |
|  | 机房专用空调机组安装特性 在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行。 室内空调机组要求100%全正面维护，需可以靠装、并装。 |
|  | 机房专用空调机组的适用性： 机房专用空调机组要求送风方式为下送风。 机房专用空调机组的送风余压应不小于50Pa，能适应机房实际的较宽送风距离要求。并可根据设计需要提供更高余压。提高机组送风余压应不减少机组的送风量。 机房专用空调机组的另配件规格统一或成为系列，并易于更换。 |
| 设备安装及服务 | 设备安装调试 供货方应具备交钥匙工程的能力，供货方的服务应能包括产品提供、配套设备提供、设备安装和调试等全套服务项目。 2）供货方应根据机房现场情况制定详细的施工方案。包括但不限于现场条件准备、施工组织流程、设备安装规范、现场安全保证措施等内容。 |
|  | 技术培训 为保证设备正常工作，供货方应负责培训用户维护人员，使维护工作人员能完全熟 悉并掌握软硬件维护技能，及时排除一般的设备故障。培训内容包括以下几个方面： 为维护及安装工作所必须的相关文件的讲解 。 设备的安装和测试 。 设备的操作和维护 。 硬件电路结构和原理 。 软件结构 。 |
|  | 技术支持和售后服务 设备在安装调试、现场测试、试运行、终验后的保修期内及在保修期满后，因系统设计技术、设备质量等问题而影响系统正常运行或出现用户无法自行处理的问题，供货方必须提供及时的技术支持。 供货方应提供一年的保修期。 3）在保修期内和保修期外，系统设备如有重大故障，供货方接到用户电话后，必须在24小时内赶到现场并排除故障。 |
| 检测报告 | 提供第三方检测报告 |
| ▲售后服务 | 提供厂家技术参数证明材料及厂家售后服务函。 |

（7）、光纤交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 背板交换容量 | >=250G |
| ▲转发性能 | >=90Mpps |
| 路由表容量 | >=12K |
| MAC地址表 | >=32K |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，802.1q Vlan封装，最大Vlan数>=4094，支持QinQ、GVRP、Voice VLAN |
| 链路聚合 | 支持最多14个聚合组，每组最大支持8个GE口或4个10 GE端口聚合；支持LACP |
| QOS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 支持CAR（Committed Access Rate）功能 每个端口支持8个输出队列 支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |
| 生成树协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议，符合IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1s标准，支持BPDU Guard、STP Root Guard |
| 组播协议 | 支持PIM-DM/SM/SSM、MSDP、IGMP、IGMP Snooping等协议； 支持MLD Snooping v1/v2/v3，支持MLD v1/v2，支持MSDP for IPv6 |
| 路由协议 | 支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP； 支持RIPng、OSPF v3、BGP4+ for IPV6； 支持VRRP，策略路由及路由策略 |
| IPv6 | 支持ND（Neighbor Discovery） 支持PMTU 支持IPv6-Ping，IPv6-Tracert，IPv6-Telnet，IPv6-TFTP 支持手动配置Tunnel 支持6to4 tunnel 支持ISATAP tunnel |
| 安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持802.1X认证/集中式MAC地址认证 支持Guest VLAN 支持RADIUS认证 支持SSH 2.0 支持端口隔离 支持端口安全 支持PORTAL认证 支持EAD 可支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器 支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务 支持BPDU guard， Root guard 支持uRPF(单播反向路径检测)，杜绝IP源地址欺骗，防范病毒和攻击 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持OSPF、RIPv2报文的明文及MD5密文认证。 |
| ▲智能弹性架构 | 支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由 支持通过标准以太网接口进行堆叠 支持本地堆叠和远程堆叠 支持最多9台设备堆叠 |
| DHCP功能 | 支持DHCP CLIENT/ DHCP SNOOPING/DHCP SERVER |
| 设备管理 | SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；CLI;TELNET； 支持WEB网管，支持NTP，中文图形化管理； 支持电缆检测功能及单向链路检测功能 |
| ▲认证 | 提供工信部颁发的入网证书 通过国际权威机构测试认证Tolly Group测试，并具备测试报告 |
| ▲其他 | 为了方便全网设备统一维护管理，与核心交换机同一品牌 |
| ▲售后服务 | 提供厂家技术参数证明材料及厂家售后服务函。 |

三、采购项目商务要求

1、招标金额2970060元整，总报价超过预算价格为无效投标。

2、报价要求：投标人的报价必须严格按照所采购项目报价,漏报视为无效投标；中标人投标单价为签订合同价格（如总价与单价总计不一致，以单价总计为准）。在合同有效期内，合同价不受市场价格变化的影响；投标报价一律以人民币报价，投标报价被视为供应商的最后报价或成交价，其中包括安装、运输保险、调试、培训、质保服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

3、注意事项：

(1)投标人需到机房现场进行实地勘察，充分了解机房的实际需求情况，确保机房用房布局合理，集中配套，相对独立，有利保密，确保机房的硬件设施达到一级机要室机房标准要求。

(2)屏蔽机房相关工程的设备材料、安装工作必须按照公安部、广东省公安厅的相关规范要求进行建设。

4、施工时间及相关要求：从签订合同之日起，90天内完成新机房建设，并将现在机房全部设备安全迁移至新机房。

5、保修期及售后服务：

（1）从项目验收合格之日起计算，本项目所新购置的设备和软件要求提供1年全免费上门保修保用服务，原厂家有更长保修期限以厂家提供的为准。

（2）保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，中标服务商每3个月定期派工程师到采购方现场维护和巡查，并免费提供设备正常使用下的维修及保养服务。

（3）培训服务：提供产品的安装、调试及使用培训服务，确保采购方能够对本次采购产品有足够了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。

6、付款方式：签订合同20个工作日付合同款40%，设备已到指定地点20个工作日后付30%，验收合格交付使用后20个工作日付25%，其余5%作为履约保证金，待保修期满后20个工作日内付清。

第三部分　投标人须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1“采购人”是指：汕尾市公安局。

2.2“监管部门”是指：汕尾市财政局政府采购监管科。

2.3“集中采购机构”是指：汕尾市公共资源交易中心。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，集中采购机构。

2.5“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物

3.1“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4．投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，集中采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2根据汕发改价格函[2015]157号函收费标准, 中标金额100万元以下收取1.2%招标费用、100万元以上500万元以下部分收取0.88%招标费用、500万元以上1000万元以下收取0.64%招标费用（按差额定率累进法计算）。中标供应商应按收费规定在发出中标通知书前向汕尾市公共资源交易中心交纳招标代理费。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书；

2) 采购项目内容；

3) 投标人须知；

4) 合同书格式；

5) 投标文件格式；

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等。

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的产品均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1)对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2)所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3)应包含伴随服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的产品只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13 投标人资格证明文件

13.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1)《营业执照》；

2）《税务登记证》；

13.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

14.1                                            ；

14.2                                            ；

……。

15. 投标保证金

15.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

15.2投标保证金交纳形式和时间：投标人必须在开标截止时间前以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金等方式向汕尾市公共资源交易中心提交投标保证金,并按该时间将保证金单据复印件（加盖公章）送交（包括传真）汕尾市公共资源交易中心，投标保证金为人民币50008元整(标注项目名全称及采购编号)。

保证金缴纳账号：

户名:汕尾市公共资源交易中心。

帐号: 695165281017。

开户银行: 中国银行汕尾分行。

招标代理服务费缴纳账号：

户名:汕尾市公共资源交易中心。

帐号: 671764614192。

开户银行: 中国银行汕尾分行。

15.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

15.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

15.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

15.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

16. 投标的截止期

16.1 投标的截止时点为2016年9月22日上午11时正，超过截止时点后的投标为无效投标。

17. 投标文件的数量和签署

17.1 投标人应编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

17.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

17.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记

18.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

18.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在招标文件中规定的开标日期和时点之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

18.3如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

19.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

19.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

20. 开标

20.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21. 评标委员会的组成和评标方法

21.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

21.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

21.3 本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

22. 投标文件的初审

22.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

22.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

22.3 评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

22.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

22.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

2）投标总金额超过本项目采购预算；

3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）不具备招标文件中规定资格要求的；

5）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

9）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

22.4.2评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

23. 投标文件的澄清

23.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

23.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

24. 投标的评价

24.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

24.2评分办法

24.2.1本次招标的评标采用综合评分法，权重分配为：商务部分权重为15%，技术部份权重为55%，价格部份权重为30%。

| 类别 | 序号 | 评审内容及评分标准 |  | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 (15分) | 1 | 投标人在维保期内，在短时间内响应上门服务，排查软、硬件故障。 | 1小时以内到达现场的投标人得5分；1小时至2小时以内到达现场的投标人得3分；2小时至3小时以内到达现场的投标人得1分；3小时及以上到达现场的投标人得0分（提供投标人售后服务承诺函及工商注册执照作为依据，加盖公章） | 5 |
|  | 2 | 安防资质 | 投标人具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证壹级得5分，贰级得3分，叁级得2分，叁级以下得1分。（提供证书复印件加盖公章）。 | 5 |
|  | 3 | 业绩 | 投标人在2013年1月起至今政府采购项目单个项目大于或等于150万元的每个项目得1分，最高得5分（提供合同复印件，原件备查） | 5 |
| 技术部分 （55分） | 4 | 新机房进行总体规划设计 | 根据实地勘察，对机房基础建设需求理解充分，对机房整体功能实现阐述清晰。按照各投标人对新机房的总体规划设计方案，进行横向对比评判。优：13-15分；中：7-12分；差：0-6分。 | 15 |
|  | 5 | 屏蔽机房规划设计 | 对屏蔽机房进行整体设计，按照各投标人的规划设计方案，进行横向对比评判。优：13-15分；中：7-12分；差：0-6分。 | 15 |
|  | 6 | 机房主要设备参数 | 按照“主要设备材料技术要求”，依次对：不间断电源、动态环境监控主系统、视频动环主机、超低照度摄像机、嵌入式带音频实时硬盘录像机、精密空调、光纤交换机的技术要求进行评定，其中带“▲”的为关键性技术指标。 主要设备参数的符合情况应以各设备厂家技术响应函为准，带“▲”不符合每一项扣3分，不带“▲”不符合每一项扣1分。 | 25 |
| 价格部分 (30分) | 7 | 价格分统一采用低价格优先算法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低价的投标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 |  | 30 |
| 合 计 |  |  |  | 100 |

25. 授标

25.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序前一名推荐中标候选人名单。

25.2 按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

25.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

26  替补候选人的设定与使用。

六、质疑

27. 如果投标人对此次采购活动有疑问，可在投标截止时间7个工作日前向招标采购单位提出质疑。招标采购单位应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

七、 合同的订立和履行

28. 合同的订立

28.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起7日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

29. 合同的履行

29.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

29.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.2条的规定备案。

八、适用法律

30. 采购人、集中采购机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

31.评标方法

本次评标采用综合评分法。

32.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

1.资格性检查；

2.符合性检查。

（二）比较与评价

1.商务评价；

2.技术评价 ；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3.价格评估；

4.综合比较与评价。

（三）推荐中标候选供应商名单。

第四部分　合同书格式

汕尾市政府采购

合 同 书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                           采购编号：

根据     项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置 （性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_______________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的原包装全新产品，货物无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.乙方应将主要产品的用户手册、保修手册、有关单证资料等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、供货期、供货地点

1.供货期：按招标文件要求；

2.供货地点：按招标文件要求。

五、付款方式：按招标文件要求进行签订

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（免费保修期）为  年（附证明材料），质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

七、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，产品无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）乙方应将主要设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

3）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

八、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担（有提供承诺签订合同之日起  个自然日内完成所有货物交货完毕的，如无法按时供货将没收投标保证金及按政府采购法有关规定取消政府采购3年）。

3) 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同应缴部分的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式四份，甲、乙、市政府采购办、采购代理机构各一份。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

代表：                                   代表：

签定地点：

签定日期：      年   月  日              签定日期：   年  月  日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五部分　响应文件格式

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标/响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标/报价一览表

……

政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号:

采购项目名称：

投标人名称：

日期：       年      月

一、自查表

1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，汇票、银行保函以现场递交为依据） | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力，（有效要求：年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明）(副本复印件加盖公章) “…… | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价人的合格性 | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

二、资格性文件

2.1 投标函

汕尾市公共资源交易中心：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目招标货物/服务的投标，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：汕尾市公共资源交易中心：

同志，现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：汕尾市公共资源交易中心：

兹授权      同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：（盖章）        法定代表人：（签名或盖私章）

有效期限：至     年    月   日     签发日期：

附：代理人性别：   年龄：    职务：    身份证号码：

联系电话：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

附表：

2．3投标保证金交纳凭证

汕尾市公共资源交易中心：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购编号为      的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：

1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，汕尾市公共资源交易中心依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2．4关于资格的声明函

致：汕尾市公共资源交易中心

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        ：投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的产品，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

……

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的）

汕尾市公共资源交易中心：

我方 （制造商名称） 是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在 （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为        、项目名称：      ） 的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标/响应标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3.我方兹授权（投标人名称）全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认（投标人名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于    年  月  日签署本文件，（投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

三、商务部分

3.2商务条款响应表

一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物/服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |
| 5 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标起至确定正式中标人止不少于 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 完工期：合同生效后 天内完成并可交付验收 |  |  |
| 8 | 质保期：验收交付之日起 年 。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。 |  |  |
| 9 | 满足对售后服务的各项要求 |  |  |
| 10 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 11 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方投标内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：       年    月    日

3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

四、技术部分

4.1项目说明一览表

| 产品名称 | 参数、规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.项目技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书等相关证明文件。

2.项目清单。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求 | 投标实际情况 (投标供应商应按投标货物实际情况填写，不能照抄招标文件要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标供应商必须对应投标文件的“★” 项内容必须响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★”项为不可负偏离的重要项，否则为无效投标。

2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

（2）关键技术条款（技术参数中标带“▲” 项）响应表

| 序号 | 产品名称 | 招标产品要求 | 投标实际产品参数 (投标人应按投标产品实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“▲” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“▲” 项为不可负偏离(劣于)的重要项，否则按照评分标准要求进行扣分。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

（3）一般技术条款响应表

| 序号 | 产品名称 | 招标参数要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标/响应货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.产品配置简介

2.产品技术特点说明及详细方案

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

五、价格部分

开标/报价一览表

招标编号：                                                     货币单位：元

| 序号 | 产品名称、型号、规格 | 制造商/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 是否进口设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  | （大写）人民币 元整（￥ 元） |  |  |  |  |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含安装、运输保险、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日