## sheet1 -1
海丰县城污水处理厂
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：海丰县城污水处理厂废水总排口 时间：2024-01-01 00:00:00 至 2024-03-31 00:00:00
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) | [6 empty] | 氨氮(毫克/升) | [6 empty] | 总氮(毫克/升) | [6 empty] | 总磷(毫克/升) | [6 empty] | 水温(摄氏度)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 自动监测设备维护标记 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 监测值 |  |  | 自动监测设备维护标记
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 自动 | 人工
[15 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工
2024-03-31 | -- | -- | 60241.433 | -- | -- | 6.696 | 6.9 | 7.029 | 6-9 | -- | -- | 23.331 | 40 | 1399.947 | -- | -- | -- | -- | 2.427 | 5 | 146.306 | -- | -- | -- | -- | 4.445 | 15 | 267.21 | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 0.5 | 10.151 | -- | -- | -- | -- | 25.149 | 25.386 | 25.642 | -- | --
2024-03-30 | -- | -- | 68746.328 | -- | -- | 6.722 | 6.835 | 6.935 | 6-9 | -- | -- | 20.615 | 40 | 1429.834 | -- | -- | -- | -- | 1.604 | 5 | 118.059 | -- | -- | -- | -- | 5.515 | 15 | 368.513 | -- | -- | -- | -- | 0.116 | 0.5 | 8.521 | -- | -- | -- | -- | 24.862 | 25.193 | 25.533 | -- | --
2024-03-29 | -- | -- | 65979.335 | -- | -- | 6.65 | 6.782 | 6.854 | 6-9 | -- | -- | 20.56 | 40 | 1351.707 | -- | -- | -- | -- | 1.071 | 5 | 74.973 | -- | -- | -- | -- | 4.147 | 15 | 279.602 | -- | -- | -- | -- | 0.058 | 0.5 | 3.766 | -- | -- | -- | -- | 24.611 | 24.933 | 25.352 | -- | --
2024-03-28([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。3月28日10:00至11:00因第三方运维人员对出水在线仪器进行月度标样比对检测，导致出水在线总磷、总氮、COD、氨氮、pH等数据异常，完成比对检测后恢复正常。) | -- | -- | 66805.812 | -- | -- | 3.4624 | 6.647 | 7.108 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 16.89 | 40 | 1197.059 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 449 | 0.639 | 5 | 49.382 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 9.295 | 5.775 | 15 | 421.776 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 135.811 | 0.162 | 0.5 | 11.639 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 4.132 | 24.662 | 24.913 | 25.176 | -- | --
2024-03-27 | -- | -- | 55249.031 | -- | -- | 6.49 | 6.583 | 6.681 | 6-9 | -- | -- | 16.988 | 40 | 976.121 | -- | -- | -- | -- | 0.284 | 5 | 14.377 | -- | -- | -- | -- | 4.052 | 15 | 220.401 | -- | -- | -- | -- | 0.118 | 0.5 | 6.463 | -- | -- | -- | -- | 24.533 | 24.874 | 25.215 | -- | --
2024-03-26 | -- | -- | 58464.843 | -- | -- | 6.5 | 6.591 | 6.672 | 6-9 | -- | -- | 13.261 | 40 | 769.267 | -- | -- | -- | -- | 1.622 | 5 | 94.996 | -- | -- | -- | -- | 5.274 | 15 | 305.99 | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.5 | 9.56 | -- | -- | -- | -- | 24.004 | 24.555 | 25.176 | -- | --
2024-03-25 | -- | -- | 61795.964 | -- | -- | 6.37 | 6.584 | 6.718 | 6-9 | -- | -- | 12.09 | 40 | 725.222 | -- | -- | -- | -- | 2.247 | 5 | 135.297 | -- | -- | -- | -- | 5.87 | 15 | 354.937 | -- | -- | -- | -- | 0.211 | 0.5 | 13.01 | -- | -- | -- | -- | 23.494 | 23.964 | 24.533 | -- | --
2024-03-24 | -- | -- | 69986.289 | -- | -- | 6.371 | 6.453 | 6.554 | 6-9 | -- | -- | 12.315 | 40 | 881.914 | -- | -- | -- | -- | 1.016 | 5 | 76.412 | -- | -- | -- | -- | 6.547 | 15 | 452.324 | -- | -- | -- | -- | 0.172 | 0.5 | 12.243 | -- | -- | -- | -- | 22.969 | 23.409 | 23.922 | -- | --
2024-03-23 | -- | -- | 61314.382 | -- | -- | 6.42 | 6.501 | 6.61 | 6-9 | -- | -- | 19.939 | 40 | 1304.493 | -- | -- | -- | -- | 0.615 | 5 | 35.835 | -- | -- | -- | -- | 5.532 | 15 | 328.98 | -- | -- | -- | -- | 0.182 | 0.5 | 11.097 | -- | -- | -- | -- | 22.522 | 22.908 | 23.381 | -- | --
2024-03-22 | -- | -- | 60737.449 | -- | -- | 6.431 | 6.511 | 6.574 | 6-9 | -- | -- | 18.08 | 40 | 1169.898 | -- | -- | -- | -- | 0.515 | 5 | 30.588 | -- | -- | -- | -- | 5.91 | 15 | 350.732 | -- | -- | -- | -- | 0.191 | 0.5 | 11.74 | -- | -- | -- | -- | 22.401 | 22.698 | 22.879 | -- | --
2024-03-21 | -- | -- | 56831.57 | -- | -- | 6.405 | 6.515 | 6.579 | 6-9 | -- | -- | 20.122 | 40 | 1193.711 | -- | -- | -- | -- | 0.396 | 5 | 21.697 | -- | -- | -- | -- | 6.28 | 15 | 352.955 | -- | -- | -- | -- | 0.194 | 0.5 | 11.219 | -- | -- | -- | -- | 22.201 | 22.612 | 23.059 | -- | --
2024-03-20 | -- | -- | 51363.539 | -- | -- | 6.431 | 6.537 | 6.627 | 6-9 | -- | -- | 24.142 | 40 | 1226.989 | -- | -- | -- | -- | 0.402 | 5 | 20.172 | -- | -- | -- | -- | 6.011 | 15 | 307.721 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.5 | 9.88 | -- | -- | -- | -- | 22.044 | 22.494 | 22.957 | -- | --
2024-03-19 | -- | -- | 59330.144 | -- | -- | 0 | 6.551 | 12.5624 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 19.779 | 40 | 1208.213 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 613.043 | 0.566 | 5 | 34.204 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 19.526 | 5.755 | 15 | 345.323 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 186.163 | 0.157 | 0.5 | 9.633 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 5.045 | 0 | 22.614 | 75.529 | -- | --
2024-03-18 | -- | -- | 53165.414 | -- | -- | 6.411 | 6.49 | 6.577 | 6-9 | -- | -- | 20.345 | 40 | 1096.611 | -- | -- | -- | -- | 0.113 | 5 | 6.01 | -- | -- | -- | -- | 4.32 | 15 | 228.02 | -- | -- | -- | -- | 0.113 | 0.5 | 6.088 | -- | -- | -- | -- | 21.664 | 21.926 | 22.197 | -- | --
2024-03-17 | -- | -- | 66680.984 | -- | -- | 6.335 | 6.407 | 6.468 | 6-9 | -- | -- | 11.563 | 40 | 825.063 | -- | -- | -- | -- | 0.119 | 5 | 7.987 | -- | -- | -- | -- | 5.14 | 15 | 339.242 | -- | -- | -- | -- | 0.104 | 0.5 | 7.155 | -- | -- | -- | -- | 21.017 | 21.499 | 21.934 | -- | --
2024-03-16 | -- | -- | 58345.445 | -- | -- | 6.302 | 6.445 | 6.509 | 6-9 | -- | -- | 8.95 | 40 | 566.564 | -- | -- | -- | -- | 0.126 | 5 | 7.353 | -- | -- | -- | -- | 4.772 | 15 | 274.351 | -- | -- | -- | -- | 0.096 | 0.5 | 5.684 | -- | -- | -- | -- | 20.762 | 21.035 | 21.229 | -- | --
2024-03-15([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。3月14日23:00至15日8:00出水在线总磷监测仪在测量过程中因取水阀被异物堵塞，导致数据异常，经第三方运维人员清洗并校正仪器后恢复正常。期间异常数据以手工数据补报（详见附件）。) | -- | -- | 55479.003 | -- | -- | 6.456 | 6.529 | 6.6 | 6-9 | -- | -- | 16.034 | 40 | 932.354 | -- | -- | -- | -- | 0.118 | 5 | 6.488 | -- | -- | -- | -- | 3.958 | 15 | 215.659 | -- | -- | -- | -- | 0.085 | 0.5 | 5.101 | -- | 故障 - 采样环节堵塞 | 有效数据不足 | 5.012 | 20.578 | 20.813 | 20.982 | -- | --
2024-03-14([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。3月14日23:00至15日8:00出水在线总磷监测仪在测量过程中因取水阀被异物堵塞，导致数据异常，经第三方运维人员清洗并校正仪器后恢复正常。期间异常数据以手工数据补报（详见附件）。) | -- | -- | 52602.816 | -- | -- | 6.489 | 6.576 | 6.647 | 6-9 | -- | -- | 21.234 | 40 | 1137.693 | -- | -- | -- | -- | 0.115 | 5 | 6.054 | -- | -- | -- | -- | 3.863 | 15 | 201.358 | -- | -- | -- | -- | 0.108 | 0.5 | 5.732 | -- | 故障 - 采样环节堵塞 | 0.113 | 5.73 | 20.233 | 20.519 | 20.731 | -- | --
2024-03-13 | -- | -- | 61959.246 | -- | -- | 6.431 | 6.525 | 6.611 | 6-9 | -- | -- | 20.88 | 40 | 1306.594 | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 5 | 10.496 | -- | -- | -- | -- | 4.171 | 15 | 256.313 | -- | -- | -- | -- | 0.145 | 0.5 | 9.053 | -- | -- | -- | -- | 19.767 | 20.17 | 20.625 | -- | --
2024-03-12 | -- | -- | 82512.679 | -- | -- | 3.9968 | 6.632 | 7.803 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 11.738 | 40 | 974.366 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 568.925 | 0.655 | 5 | 54.733 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 27.022 | 4.88 | 15 | 400.801 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 206.103 | 0.153 | 0.5 | 12.728 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 7.942 | 19.21 | 19.702 | 20.139 | -- | --
2024-03-11 | -- | -- | 59611.886 | -- | -- | 6.616 | 6.681 | 6.763 | 6-9 | -- | -- | 21.353 | 40 | 1259.015 | -- | -- | -- | -- | 0.105 | 5 | 6.318 | -- | -- | -- | -- | 4.37 | 15 | 261.012 | -- | -- | -- | -- | 0.148 | 0.5 | 8.732 | -- | -- | -- | -- | 19.633 | 20.182 | 20.464 | -- | --
2024-03-10 | -- | -- | 53991.5 | -- | -- | 6.646 | 6.714 | 6.76 | 6-9 | -- | -- | 17.418 | 40 | 973.021 | -- | -- | -- | -- | 0.103 | 5 | 5.534 | -- | -- | -- | -- | 4.117 | 15 | 219.062 | -- | -- | -- | -- | 0.179 | 0.5 | 9.772 | -- | -- | -- | -- | 20.308 | 20.695 | 20.915 | -- | --
2024-03-09 | -- | -- | 49774.515 | -- | -- | 6.625 | 6.685 | 6.771 | 6-9 | -- | -- | 11.065 | 40 | 559.666 | -- | -- | -- | -- | 0.123 | 5 | 6.131 | -- | -- | -- | -- | 4.033 | 15 | 200.395 | -- | -- | -- | -- | 0.171 | 0.5 | 8.58 | -- | -- | -- | -- | 20.837 | 20.949 | 21.088 | -- | --
2024-03-08 | -- | -- | 60356.136 | -- | -- | 6.573 | 6.634 | 6.71 | 6-9 | -- | -- | 14.764 | 40 | 934.694 | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 5 | 9.537 | -- | -- | -- | -- | 4.956 | 15 | 293.801 | -- | -- | -- | -- | 0.169 | 0.5 | 10.538 | -- | -- | -- | -- | 20.841 | 21.201 | 21.727 | -- | --
2024-03-07 | -- | -- | 61075.484 | -- | -- | 6.599 | 6.669 | 6.759 | 6-9 | -- | -- | 18.878 | 40 | 1189.1 | -- | -- | -- | -- | 0.171 | 5 | 10.012 | -- | -- | -- | -- | 5.254 | 15 | 313.136 | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.5 | 10.142 | -- | -- | -- | -- | 20.837 | 21.091 | 21.299 | -- | --
2024-03-06 | -- | -- | 62138.816 | -- | -- | 6.47 | 6.554 | 6.689 | 6-9 | -- | -- | 16.454 | 40 | 1041.491 | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 5 | 9.907 | -- | -- | -- | -- | 4.986 | 15 | 306.051 | -- | -- | -- | -- | 0.154 | 0.5 | 9.593 | -- | -- | -- | -- | 20.28 | 20.79 | 21.221 | -- | --
2024-03-05 | -- | -- | 60687.058 | -- | -- | 3.9496 | 6.529 | 8.039 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 12.288 | 40 | 757.898 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 367.657 | 0.366 | 5 | 24.727 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 8.967 | 5.803 | 15 | 370.019 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 168.526 | 0.178 | 0.5 | 10.81 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 6 | 19.151 | 20.035 | 20.441 | -- | --
2024-03-04 | -- | -- | 60110.234 | -- | -- | 6.456 | 6.55 | 6.628 | 6-9 | -- | -- | 12.629 | 40 | 769.808 | -- | -- | -- | -- | 0.253 | 5 | 14.96 | -- | -- | -- | -- | 4.782 | 15 | 285.004 | -- | -- | -- | -- | 0.204 | 0.5 | 12.334 | -- | -- | -- | -- | 19.383 | 19.626 | 19.849 | -- | --
2024-03-03 | -- | -- | 68871.429 | -- | -- | 6.364 | 6.473 | 6.569 | 6-9 | -- | -- | 19.739 | 40 | 1323.147 | -- | -- | -- | -- | 0.432 | 5 | 29.856 | -- | -- | -- | -- | 5.098 | 15 | 351.456 | -- | -- | -- | -- | 0.207 | 0.5 | 14.38 | -- | -- | -- | -- | 19.43 | 19.659 | 19.857 | -- | --
2024-03-02 | -- | -- | 53553.414 | -- | -- | 6.458 | 6.565 | 6.619 | 6-9 | -- | -- | 21.072 | 40 | 1091.075 | -- | -- | -- | -- | 0.277 | 5 | 14.783 | -- | -- | -- | -- | 4.658 | 15 | 246.511 | -- | -- | -- | -- | 0.194 | 0.5 | 10.366 | -- | -- | -- | -- | 19.837 | 20.182 | 20.5 | -- | --
2024-03-01([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。3月1日7:00至8:00出水在线COD监测仪在测量过程中因抽取到管道异物，导致数据异常，经第三方运维人员清洗管道并校正仪器后恢复正常。) | -- | -- | 68942.187 | -- | -- | 6.455 | 6.573 | 6.686 | 6-9 | -- | -- | 24.54 | 40 | 1731.57 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 22.492 | 1332.871 | 0.236 | 5 | 16.135 | -- | -- | -- | -- | 4.578 | 15 | 308.844 | -- | -- | -- | -- | 0.196 | 0.5 | 13.069 | -- | -- | -- | -- | 20.425 | 21.046 | 21.409 | -- | --
2024-02-29 | -- | -- | 67866.585 | -- | -- | 6.178 | 6.348 | 6.573 | 6-9 | -- | -- | 11.939 | 40 | 875.841 | -- | -- | -- | -- | 0.327 | 5 | 22.66 | -- | -- | -- | -- | 4.941 | 15 | 339.063 | -- | -- | -- | -- | 0.193 | 0.5 | 13.371 | -- | -- | -- | -- | 21.291 | 21.497 | 21.758 | -- | --
2024-02-28 | -- | -- | 49184.636 | -- | -- | 6.249 | 6.324 | 6.414 | 6-9 | -- | -- | 21.461 | 40 | 1076.479 | -- | -- | -- | -- | 0.291 | 5 | 14.25 | -- | -- | -- | -- | 4.45 | 15 | 219.68 | -- | -- | -- | -- | 0.177 | 0.5 | 8.896 | -- | -- | -- | -- | 20.919 | 21.27 | 21.589 | -- | --
2024-02-27([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。2月27日10:00至11:00因第三方运维公司人员对出水在线仪器进行月度标样比对检测，导致出水在线总磷、总氮、COD、氨氮、pH等数据异常，完成比对检测后恢复正常。) | -- | -- | 55468.679 | -- | -- | 1.7879 | 6.723 | 14 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 22.426 | 40 | 1225.728 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 600.963 | 0.822 | 5 | 51.648 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 9.701 | 6.476 | 15 | 366.561 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 152.9 | 0.242 | 0.5 | 12.814 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 6.907 | 18.293 | 21.297 | 21.593 | -- | --
2024-02-26 | -- | -- | 72621.789 | -- | -- | 6.883 | 6.956 | 7.09 | 6-9 | -- | -- | 11.166 | 40 | 794.16 | -- | -- | -- | -- | 0.179 | 5 | 12.671 | -- | -- | -- | -- | 5.927 | 15 | 428.71 | -- | -- | -- | -- | 0.305 | 0.5 | 22.218 | -- | -- | -- | -- | 21.393 | 21.618 | 21.915 | -- | --
2024-02-25 | -- | -- | 77349.687 | -- | -- | 6.889 | 6.931 | 6.989 | 6-9 | -- | -- | 16.73 | 40 | 1288.971 | -- | -- | -- | -- | 0.195 | 5 | 15.068 | -- | -- | -- | -- | 5.472 | 15 | 423.337 | -- | -- | -- | -- | 0.295 | 0.5 | 22.864 | -- | -- | -- | -- | 21.754 | 22.235 | 22.687 | -- | --
2024-02-24 | -- | -- | 66663.632 | -- | -- | 6.889 | 6.938 | 6.995 | 6-9 | -- | -- | 15.831 | 40 | 1081.887 | -- | -- | -- | -- | 0.184 | 5 | 12.108 | -- | -- | -- | -- | 5.859 | 15 | 389.829 | -- | -- | -- | -- | 0.252 | 0.5 | 16.984 | -- | -- | -- | -- | 22.581 | 23.09 | 23.459 | -- | --
2024-02-23 | -- | -- | 60526.14 | -- | -- | 6.883 | 6.943 | 6.991 | 6-9 | -- | -- | 25.325 | 40 | 1564.582 | -- | -- | -- | -- | 0.195 | 5 | 11.857 | -- | -- | -- | -- | 6.202 | 15 | 371.606 | -- | -- | -- | -- | 0.302 | 0.5 | 18.382 | -- | -- | -- | -- | 23.392 | 23.599 | 23.745 | -- | --
2024-02-22 | -- | -- | 78035.351 | -- | -- | 6.863 | 7.026 | 7.126 | 6-9 | -- | -- | 20.124 | 40 | 1572.02 | -- | -- | -- | -- | 0.222 | 5 | 17.35 | -- | -- | -- | -- | 5.786 | 15 | 451.989 | -- | -- | -- | -- | 0.252 | 0.5 | 19.748 | -- | -- | -- | -- | 23.165 | 23.58 | 24.071 | -- | --
2024-02-21 | -- | -- | 64611.156 | -- | -- | 6.537 | 6.877 | 7.064 | 6-9 | -- | -- | 23.844 | 40 | 1578.169 | -- | 故障 - 采样环节堵塞 | -- | -- | 0.234 | 5 | 15.415 | -- | -- | -- | -- | 6.642 | 15 | 427.238 | -- | -- | -- | -- | 0.239 | 0.5 | 15.434 | -- | -- | -- | -- | 22.522 | 23.005 | 23.561 | -- | --
2024-02-20 | -- | -- | 77239.406 | -- | -- | 1.8219 | 6.697 | 9.654 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 19.481 | 40 | 1503.834 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 942.729 | 0.625 | 5 | 48.157 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 17.937 | 7.776 | 15 | 600.099 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 362.87 | 0.286 | 0.5 | 22.048 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 14.913 | 21.891 | 22.472 | 22.946 | -- | --
2024-02-19 | -- | -- | 78726.796 | -- | -- | 6.919 | 6.954 | 6.99 | 6-9 | -- | -- | 17.376 | 40 | 1367.538 | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 5 | 17.38 | -- | -- | -- | -- | 6.834 | 15 | 537.981 | -- | -- | -- | -- | 0.283 | 0.5 | 22.277 | -- | -- | -- | -- | 21.848 | 22.109 | 22.377 | -- | --
2024-02-18 | -- | -- | 79566.82 | -- | -- | 6.909 | 6.986 | 7.05 | 6-9 | -- | -- | 19.136 | 40 | 1521.994 | -- | -- | -- | -- | 0.922 | 5 | 73.22 | -- | -- | -- | -- | 8.316 | 15 | 661.749 | -- | -- | -- | -- | 0.323 | 0.5 | 25.733 | -- | -- | -- | -- | 21.519 | 21.865 | 22.197 | -- | --
2024-02-17 | -- | -- | 66381.906 | -- | -- | 6.431 | 6.882 | 7.101 | 6-9 | -- | -- | 16.725 | 40 | 1131.056 | -- | -- | -- | -- | 1.024 | 5 | 71.971 | -- | -- | -- | -- | 8.423 | 15 | 564.115 | -- | -- | -- | -- | 0.245 | 0.5 | 16.955 | -- | -- | -- | -- | 21.413 | 21.73 | 22.095 | -- | --
2024-02-16 | -- | -- | 68002.687 | -- | -- | 6.954 | 7.115 | 7.232 | 6-9 | -- | -- | 18.778 | 40 | 1286.28 | -- | -- | -- | -- | 1.749 | 5 | 117.475 | -- | -- | -- | -- | 8.005 | 15 | 543.072 | -- | -- | -- | -- | 0.302 | 0.5 | 20.879 | -- | -- | -- | -- | 21.339 | 21.621 | 21.942 | -- | --
2024-02-15 | -- | -- | 79345.132 | -- | -- | 6.696 | 6.872 | 6.959 | 6-9 | -- | -- | 16.85 | 40 | 1336.889 | -- | -- | -- | -- | 0.952 | 5 | 75.629 | -- | -- | -- | -- | 7.125 | 15 | 565.459 | -- | -- | -- | -- | 0.248 | 0.5 | 19.724 | -- | -- | -- | -- | 20.845 | 21.294 | 21.762 | -- | --
2024-02-14 | -- | -- | 78873.835 | -- | -- | 6.072 | 6.46 | 6.889 | 6-9 | -- | -- | 17.462 | 40 | 1380.502 | -- | -- | -- | -- | 1.425 | 5 | 112.495 | -- | -- | -- | -- | 7.926 | 15 | 625.791 | -- | -- | -- | -- | 0.282 | 0.5 | 22.238 | -- | -- | -- | -- | 19.978 | 20.644 | 21.229 | -- | --
2024-02-13 | -- | -- | 78151.218 | -- | -- | 6.206 | 6.538 | 6.822 | 6-9 | -- | -- | 16.677 | 40 | 1301.753 | -- | -- | -- | -- | 2.082 | 5 | 161.872 | -- | -- | -- | -- | 7.735 | 15 | 603.569 | -- | -- | -- | -- | 0.272 | 0.5 | 21.244 | -- | -- | -- | -- | 19.563 | 19.975 | 20.457 | -- | --
2024-02-12 | -- | -- | 81012.617 | -- | -- | 6.204 | 6.506 | 6.892 | 6-9 | -- | -- | 18.118 | 40 | 1468.233 | -- | -- | -- | -- | 1.636 | 5 | 132.565 | -- | -- | -- | -- | 7.332 | 15 | 593.822 | -- | -- | -- | -- | 0.341 | 0.5 | 27.647 | -- | -- | -- | -- | 19.281 | 19.634 | 20.037 | -- | --
2024-02-11 | -- | -- | 79655.914 | -- | -- | 6.205 | 6.357 | 6.483 | 6-9 | -- | -- | 18.093 | 40 | 1441.667 | -- | -- | -- | -- | 0.71 | 5 | 56.976 | -- | -- | -- | -- | 6.584 | 15 | 525.155 | -- | -- | -- | -- | 0.299 | 0.5 | 23.877 | -- | -- | -- | -- | 18.979 | 19.414 | 19.857 | -- | --
2024-02-10 | -- | -- | 78986.523 | -- | -- | 6.472 | 6.55 | 6.639 | 6-9 | -- | -- | 19.139 | 40 | 1512.978 | -- | -- | -- | -- | 0.182 | 5 | 14.448 | -- | -- | -- | -- | 5.9 | 15 | 467.481 | -- | -- | -- | -- | 0.281 | 0.5 | 22.276 | -- | -- | -- | -- | 19.14 | 19.434 | 19.857 | -- | --
2024-02-09 | -- | -- | 77892.968 | -- | -- | 6.566 | 6.611 | 6.674 | 6-9 | -- | -- | 17.669 | 40 | 1374.843 | -- | -- | -- | -- | 0.145 | 5 | 11.316 | -- | -- | -- | -- | 5.931 | 15 | 461.743 | -- | -- | -- | -- | 0.242 | 0.5 | 18.896 | -- | -- | -- | -- | 19.445 | 19.896 | 20.323 | -- | --
2024-02-08 | -- | -- | 79093.562 | -- | -- | 6.553 | 6.625 | 6.708 | 6-9 | -- | -- | 16.572 | 40 | 1311.633 | -- | -- | -- | -- | 0.169 | 5 | 13.426 | -- | -- | -- | -- | 6.028 | 15 | 477.092 | -- | -- | -- | -- | 0.261 | 0.5 | 20.698 | -- | -- | -- | -- | 20.253 | 20.944 | 21.491 | -- | --
2024-02-07 | -- | -- | 78224.328 | -- | -- | 6.455 | 6.549 | 6.7 | 6-9 | -- | -- | 12.534 | 40 | 980.986 | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 5 | 27.5 | -- | -- | -- | -- | 6.199 | 15 | 485.059 | -- | -- | -- | -- | 0.244 | 0.5 | 19.146 | -- | -- | -- | -- | 21.401 | 21.843 | 22.087 | -- | --
2024-02-06 | -- | -- | 77467.335 | -- | -- | 6.435 | 6.501 | 6.563 | 6-9 | -- | -- | 12.855 | 40 | 996.573 | -- | -- | -- | -- | 0.181 | 5 | 14.036 | -- | -- | -- | -- | 5.935 | 15 | 460.479 | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 0.5 | 20.954 | -- | -- | -- | -- | 21.844 | 22.079 | 22.448 | -- | --
2024-02-05 | -- | -- | 76224.375 | -- | -- | 4.0028 | 6.381 | 7.179 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 9.983 | 40 | 753.38 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 376.546 | 0.276 | 5 | 20.846 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 8.006 | 6.129 | 15 | 466.377 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 278.348 | 0.223 | 0.5 | 16.983 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 10.698 | 21.295 | 21.981 | 22.377 | -- | --
2024-02-04 | -- | -- | 78085.476 | -- | -- | 6.268 | 6.337 | 6.409 | 6-9 | -- | -- | 7.548 | 40 | 589.128 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 5 | 11.738 | -- | -- | -- | -- | 5.994 | 15 | 468.218 | -- | -- | -- | -- | 0.326 | 0.5 | 25.483 | -- | -- | -- | -- | 21.683 | 21.862 | 22.087 | -- | --
2024-02-03 | -- | -- | 78242.968 | -- | -- | 6.349 | 6.41 | 6.464 | 6-9 | -- | -- | 8.598 | 40 | 671.451 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 5 | 13.342 | -- | -- | -- | -- | 5.878 | 15 | 459.909 | -- | -- | -- | -- | 0.337 | 0.5 | 26.376 | -- | -- | -- | -- | 21.331 | 21.653 | 22.079 | -- | --
2024-02-02 | -- | -- | 69041.078 | -- | -- | 6.265 | 6.381 | 6.573 | 6-9 | -- | -- | 7.758 | 40 | 539.688 | -- | -- | -- | -- | 0.427 | 5 | 32.149 | -- | -- | -- | -- | 7.153 | 15 | 499.085 | -- | -- | -- | -- | 0.304 | 0.5 | 20.836 | -- | -- | -- | -- | 20.684 | 21.207 | 21.719 | -- | --
2024-02-01 | -- | -- | 77965.429 | -- | -- | 6.335 | 6.475 | 6.574 | 6-9 | -- | -- | 5.621 | 40 | 444.888 | -- | -- | -- | -- | 1.188 | 5 | 93.635 | -- | -- | -- | -- | 7.534 | 15 | 588.401 | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 0.5 | 19.633 | -- | -- | -- | -- | 19.951 | 20.454 | 20.903 | -- | --
2024-01-31 | -- | -- | 60639.589 | -- | -- | 6.541 | 6.714 | 6.85 | 6-9 | -- | -- | 8.176 | 40 | 486.955 | -- | -- | -- | -- | 0.272 | 5 | 17.419 | -- | -- | -- | -- | 5.416 | 15 | 329.686 | -- | -- | -- | -- | 0.152 | 0.5 | 9.554 | -- | -- | -- | -- | 19.222 | 19.703 | 20.131 | -- | --
2024-01-30([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。1月30日11:00至12:00因第三方运维公司人员对出水在线仪器进行月度标样比对检测，导致出水在线总磷、总氮、COD、氨氮数据异常，完成比对检测后恢复正常。) | -- | -- | 53580.957 | -- | -- | 0 | 7.193 | 14 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 16.405 | 40 | 967.179 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 347.954 | 0.913 | 5 | 61.092 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 6.435 | 7.322 | 15 | 421.192 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 166.608 | 0.197 | 0.5 | 11.292 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 4.806 | 0 | 38.515 | 75.568 | -- | --
2024-01-29 | -- | -- | 56258.855 | -- | -- | 6.413 | 6.889 | 7.755 | 6-9 | -- | -- | 12.954 | 40 | 750.484 | -- | -- | -- | -- | 0.187 | 5 | 10.621 | -- | -- | -- | -- | 5.504 | 15 | 310.389 | -- | -- | -- | -- | 0.152 | 0.5 | 8.643 | -- | -- | -- | -- | 16.294 | 20.787 | 50.56 | -- | --
2024-01-28 | -- | -- | 43957.816 | -- | -- | 5.9428 | 6.592 | 6.902 | 6-9 | -- | -- | 15.665 | 40 | 692.3 | -- | -- | -- | -- | 0.126 | 5 | 5.55 | -- | -- | -- | -- | 5.114 | 15 | 224.475 | -- | -- | -- | -- | 0.144 | 0.5 | 6.368 | -- | -- | -- | -- | 18.924 | 19.264 | 19.469 | -- | --
2024-01-27 | -- | -- | 42364.617 | -- | -- | 6.636 | 6.78 | 6.923 | 6-9 | -- | -- | 22.698 | 40 | 956.863 | -- | -- | -- | -- | 0.176 | 5 | 7.498 | -- | -- | -- | -- | 5.924 | 15 | 250.94 | -- | -- | -- | -- | 0.145 | 0.5 | 6.159 | -- | -- | -- | -- | 19.273 | 19.594 | 20.649 | -- | --
2024-01-26 | -- | -- | 50269.195 | -- | -- | 6.469 | 6.713 | 6.923 | 6-9 | -- | -- | 17.268 | 40 | 915.144 | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 5 | 8.122 | -- | -- | -- | -- | 5.436 | 15 | 273.815 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.5 | 8.181 | -- | -- | -- | -- | 16.992 | 20.285 | 21.437 | -- | --
2024-01-25 | -- | -- | 42830.218 | -- | -- | 6.64 | 6.794 | 8.009 | 6-9 | -- | -- | 22.493 | 40 | 958.717 | -- | -- | -- | -- | 0.124 | 5 | 5.328 | -- | -- | -- | -- | 4.576 | 15 | 195.218 | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.5 | 7.005 | -- | -- | -- | -- | 20.496 | 59.327 | 75.615 | -- | --
2024-01-24([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。1月24日5:00至8:00出水在线COD监测仪在测量过程中因排液管道堵塞，导致数据异常，经第三方运维人员清洗并校正仪器后恢复正常。期间异常数据以手工数据补报（详见附件）。) | -- | -- | 58396.664 | -- | -- | 1.4735 | 6.957 | 10.6986 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 27.868 | 40 | 1591.761 | -- | 故障 - 自动监测设备检修>日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 543.706 | 0.308 | 5 | 21.985 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 4.022 | 4.754 | 15 | 289.714 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 149.686 | 0.182 | 0.5 | 10.349 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 6.359 | 10.187 | 53.011 | 75.611 | -- | --
2024-01-23 | -- | -- | 61965.429 | -- | -- | 6.684 | 6.995 | 7.339 | 6-9 | -- | -- | 18.138 | 40 | 1154.193 | -- | -- | -- | -- | 0.126 | 5 | 7.899 | -- | -- | -- | -- | 5.293 | 15 | 319.806 | -- | -- | -- | -- | 0.136 | 0.5 | 8.825 | -- | -- | -- | -- | 15.976 | 43.103 | 75.599 | -- | --
2024-01-22 | -- | -- | 51255.261 | -- | -- | 6.707 | 6.844 | 6.969 | 6-9 | -- | -- | 20.05 | 40 | 1029.395 | -- | -- | -- | -- | 0.148 | 5 | 7.611 | -- | -- | -- | -- | 5.134 | 15 | 260.828 | -- | -- | -- | -- | 0.126 | 0.5 | 6.568 | -- | -- | -- | -- | 23.62 | 24.841 | 29.958 | -- | --
2024-01-21 | -- | -- | 46469.074 | -- | -- | 6.696 | 6.883 | 7.003 | 6-9 | -- | -- | 16.276 | 40 | 768.238 | -- | -- | -- | -- | 0.153 | 5 | 7.117 | -- | -- | -- | -- | 4.709 | 15 | 215.001 | -- | -- | -- | -- | 0.124 | 0.5 | 5.852 | -- | -- | -- | -- | 25.529 | 26.273 | 30.142 | -- | --
2024-01-20 | -- | -- | 47128.21 | -- | -- | 6.741 | 6.841 | 6.923 | 6-9 | -- | -- | 13.649 | 40 | 691.057 | -- | -- | -- | -- | 0.171 | 5 | 8.04 | -- | -- | -- | -- | 5.652 | 15 | 259.212 | -- | -- | -- | -- | 0.118 | 0.5 | 5.702 | -- | -- | -- | -- | 26.211 | 26.735 | 27.116 | -- | --
2024-01-19 | -- | -- | 41407.394 | -- | -- | 6.696 | 6.879 | 6.988 | 6-9 | -- | -- | 13.121 | 40 | 540.744 | -- | -- | -- | -- | 0.212 | 5 | 8.836 | -- | -- | -- | -- | 5.061 | 15 | 209.486 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.5 | 4.987 | -- | -- | -- | -- | 24.416 | 26.753 | 28.841 | -- | --
2024-01-18 | -- | -- | 37511.753 | -- | -- | 6.542 | 6.898 | 7.143 | 6-9 | -- | -- | 21.313 | 40 | 848.756 | -- | -- | -- | -- | 0.89 | 5 | 35.92 | -- | -- | -- | -- | 5.196 | 15 | 194.132 | -- | -- | -- | -- | 0.194 | 0.5 | 7.619 | -- | -- | -- | -- | 21.84 | 22.835 | 28.163 | -- | --
2024-01-17 | -- | -- | 41088.683 | -- | -- | 6.723 | 6.869 | 6.959 | 6-9 | -- | -- | 16.836 | 40 | 692.798 | -- | -- | -- | -- | 0.142 | 5 | 5.862 | -- | -- | -- | -- | 5.878 | 15 | 241.412 | -- | -- | -- | -- | 0.132 | 0.5 | 5.447 | -- | -- | -- | -- | 21.734 | 22.033 | 22.377 | -- | --
2024-01-16 | -- | -- | 40736.324 | -- | -- | 0.025 | 6.605 | 7.241 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 22.658 | 40 | 919.215 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 513.5 | 0.314 | 5 | 12.614 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 3.134 | 6.014 | 15 | 244.204 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 150.383 | 0.169 | 0.5 | 6.875 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 3.863 | 20.613 | 21.878 | 22.275 | -- | --
2024-01-15 | -- | -- | 41194.183 | -- | -- | 6.213 | 6.398 | 6.466 | 6-9 | -- | -- | 22.187 | 40 | 912.319 | -- | -- | -- | -- | 0.102 | 5 | 4.213 | -- | -- | -- | -- | 4.949 | 15 | 203.828 | -- | -- | -- | -- | 0.147 | 0.5 | 6.08 | -- | -- | -- | -- | 21.452 | 21.813 | 22.205 | -- | --
2024-01-14 | -- | -- | 41721.125 | -- | -- | 6.317 | 6.382 | 6.436 | 6-9 | -- | -- | 25.11 | 40 | 1049.032 | -- | -- | -- | -- | 0.102 | 5 | 4.289 | -- | -- | -- | -- | 4.983 | 15 | 207.855 | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 0.5 | 6.64 | -- | -- | -- | -- | 21.346 | 21.768 | 22.205 | -- | --
2024-01-13 | -- | -- | 41449.019 | -- | -- | 6.144 | 6.36 | 6.456 | 6-9 | -- | -- | 26.303 | 40 | 1090.169 | -- | -- | -- | -- | 0.101 | 5 | 4.181 | -- | -- | -- | -- | 5.161 | 15 | 213.756 | -- | -- | -- | -- | 0.169 | 0.5 | 7.022 | -- | -- | -- | -- | 21.519 | 21.827 | 22.099 | -- | --
2024-01-12 | -- | -- | 40484.074 | -- | -- | 6.283 | 6.4 | 6.501 | 6-9 | -- | -- | 23.885 | 40 | 974.087 | -- | -- | -- | -- | 0.116 | 5 | 4.721 | -- | -- | -- | -- | 4.228 | 15 | 171.502 | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 0.5 | 6.818 | -- | -- | -- | -- | 21.566 | 21.911 | 22.275 | -- | --
2024-01-11 | -- | -- | 39992.191 | -- | -- | 6.316 | 6.444 | 6.543 | 6-9 | -- | -- | 21.891 | 40 | 870.37 | -- | -- | -- | -- | 0.137 | 5 | 5.495 | -- | -- | -- | -- | 4.789 | 15 | 192.346 | -- | -- | -- | -- | 0.153 | 0.5 | 6.111 | -- | -- | -- | -- | 21.683 | 21.988 | 22.377 | -- | --
2024-01-10 | -- | -- | 42083.601 | -- | -- | 6.319 | 6.447 | 6.707 | 6-9 | -- | -- | 21.927 | 40 | 924.92 | -- | -- | -- | -- | 0.185 | 5 | 7.789 | -- | -- | -- | -- | 5.559 | 15 | 233.967 | -- | -- | -- | -- | 0.133 | 0.5 | 5.64 | -- | -- | -- | -- | 21.691 | 22.028 | 22.377 | -- | --
2024-01-09 | -- | -- | 42021.39 | -- | -- | 0 | 6.533 | 14 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 21.179 | 40 | 899.404 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 396.851 | 0.372 | 5 | 15.789 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 4.742 | 5.88 | 15 | 246.915 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 147.642 | 0.153 | 0.5 | 6.455 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 3.746 | 0.548 | 22.553 | 75.525 | -- | --
2024-01-08 | -- | -- | 47252.562 | -- | -- | 6.317 | 6.468 | 6.6 | 6-9 | -- | -- | 21.869 | 50 | 1028.593 | -- | -- | -- | -- | 0.186 | 5 | 8.764 | -- | -- | -- | -- | 6.31 | 15 | 298.188 | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 0.5 | 7.991 | -- | -- | -- | -- | 21.409 | 21.76 | 22.197 | -- | --
2024-01-07 | -- | -- | 44480.742 | -- | -- | 6.526 | 6.64 | 6.759 | 6-9 | -- | -- | 22.079 | 50 | 987.134 | -- | -- | -- | -- | 0.204 | 5 | 9.169 | -- | -- | -- | -- | 5.47 | 15 | 242.762 | -- | -- | -- | -- | 0.154 | 0.5 | 6.882 | -- | -- | -- | -- | 21.229 | 21.569 | 21.946 | -- | --
2024-01-06 | -- | -- | 41334.773 | -- | -- | 6.635 | 6.718 | 6.796 | 6-9 | -- | -- | 24.832 | 50 | 1025.077 | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 5 | 6.79 | -- | -- | -- | -- | 5.677 | 15 | 234.725 | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.5 | 6.747 | -- | -- | -- | -- | 20.915 | 21.311 | 21.766 | -- | --
2024-01-05 | -- | -- | 49551.269 | -- | -- | 6.673 | 6.747 | 6.841 | 6-9 | -- | -- | 25.162 | 50 | 1287.537 | -- | -- | -- | -- | 0.178 | 5 | 8.966 | -- | -- | -- | -- | 4.908 | 15 | 239.239 | -- | -- | -- | -- | 0.197 | 0.5 | 9.872 | -- | -- | -- | -- | 20.868 | 21.218 | 21.597 | -- | --
2024-01-04 | -- | -- | 50513.703 | -- | -- | 6.6 | 6.7 | 6.759 | 6-9 | -- | -- | 20.074 | 50 | 1039.517 | -- | -- | -- | -- | 0.184 | 5 | 9.335 | -- | -- | -- | -- | 5.301 | 15 | 266.852 | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.5 | 8.513 | -- | -- | -- | -- | 21.241 | 21.547 | 21.919 | -- | --
2024-01-03 | -- | -- | 43616.64 | -- | -- | 6.6 | 6.752 | 6.885 | 6-9 | -- | -- | 23.169 | 50 | 1016.624 | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 5 | 7.263 | -- | -- | -- | -- | 4.922 | 15 | 215.316 | -- | -- | -- | -- | 0.151 | 0.5 | 6.577 | -- | -- | -- | -- | 21.664 | 21.847 | 22.201 | -- | --
2024-01-02 | -- | -- | 53719.488 | -- | -- | 4.0928 | 6.499 | 7.196 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 20.507 | 50 | 1113.593 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 663.862 | 0.4 | 5 | 25.13 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 7.1 | 5.764 | 15 | 313.72 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 192.748 | 0.156 | 0.5 | 8.5 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 5.308 | 20.9 | 21.884 | 22.271 | -- | --
2024-01-01 | -- | -- | 59261.933 | -- | -- | 6.326 | 6.488 | 6.614 | 6-9 | -- | -- | 14.024 | 50 | 866.313 | -- | -- | -- | -- | 0.183 | 5 | 10.711 | -- | -- | -- | -- | 5.279 | 15 | 309.008 | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.5 | 10.146 | -- | -- | -- | -- | 21.523 | 21.874 | 22.268 | -- | --