## sheet1 -1
红海湾经济开发区污水处理厂
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：在线监控室 时间：2024-01-01 00:00:00 至 2024-03-31 00:00:00
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) | [6 empty] | 氨氮(毫克/升) | [6 empty] | 总氮(毫克/升) | [6 empty] | 总磷(毫克/升)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 自动监测设备维护标记 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克)
[15 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工
2024-03-31 | -- | -- | 1995.526 | -- | -- | 6.763 | 6.927 | 7.143 | 6-9 | -- | -- | 13.84 | 40 | 28.545 | -- | -- | -- | -- | 1.165 | 5 | 2.738 | -- | -- | -- | -- | 2.434 | 15 | 5.146 | -- | -- | -- | -- | 0.033 | 0.5 | 0.079 | -- | -- | -- | --
2024-03-30 | -- | -- | 5312.63 | -- | -- | 6.77 | 6.88 | 6.99 | 6-9 | -- | -- | 14.157 | 40 | 74.811 | -- | -- | -- | -- | 0.378 | 5 | 1.958 | -- | -- | -- | -- | 1.309 | 15 | 7.006 | -- | -- | -- | -- | 0.022 | 0.5 | 0.12 | -- | -- | -- | --
2024-03-29 | -- | -- | 2437.859 | -- | -- | 6.802 | 6.854 | 6.934 | 6-9 | -- | -- | 13.749 | 40 | 30.135 | -- | -- | -- | -- | 0.109 | 5 | 0.368 | -- | -- | -- | -- | 0.89 | 15 | 2.429 | -- | -- | -- | -- | 0.038 | 0.5 | 0.081 | -- | -- | -- | --
2024-03-28 | -- | -- | 1716.053 | -- | -- | 6.804 | 6.926 | 7.053 | 6-9 | -- | -- | 14.139 | 40 | 22.806 | -- | -- | -- | -- | 0.101 | 5 | 0.184 | -- | -- | -- | -- | 0.592 | 15 | 0.916 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.5 | 0.058 | -- | -- | -- | --
2024-03-27 | -- | -- | 4570.782 | -- | -- | 6.71 | 6.972 | 7.146 | 6-9 | -- | -- | 11.194 | 40 | 50.809 | -- | -- | -- | -- | 0.092 | 5 | 0.442 | -- | -- | -- | -- | 0.212 | 15 | 0.926 | -- | -- | -- | -- | 0.016 | 0.5 | 0.072 | -- | -- | -- | --
2024-03-26 | -- | -- | 4914.856 | -- | -- | 6.899 | 7.035 | 7.142 | 6-9 | -- | -- | 13.17 | 40 | 70.699 | -- | -- | -- | -- | 0.103 | 5 | 0.526 | -- | -- | -- | -- | 0.371 | 15 | 1.913 | -- | -- | -- | -- | 0.032 | 0.5 | 0.176 | -- | -- | -- | --
2024-03-25 | -- | -- | 2166.158 | -- | -- | 4.1818 | 6.94 | 7.198 | 6-9 | -- | -- | 19.443 | 40 | 41.515 | -- | -- | -- | -- | 0.339 | 5 | 0.744 | -- | -- | -- | -- | 2.715 | 15 | 5.815 | -- | -- | -- | -- | 0.138 | 0.5 | 0.284 | -- | -- | -- | --
2024-03-24 | -- | -- | 1871.951 | -- | -- | 6.753 | 6.833 | 6.91 | 6-9 | -- | -- | 17.653 | 40 | 28.288 | -- | -- | -- | -- | 0.143 | 5 | 0.243 | -- | -- | -- | -- | 1.742 | 15 | 2.676 | -- | -- | -- | -- | 0.102 | 0.5 | 0.148 | -- | -- | -- | --
2024-03-23 | -- | -- | 5140.051 | -- | -- | 6.679 | 6.847 | 6.962 | 6-9 | -- | -- | 10.752 | 40 | 57.363 | -- | -- | -- | -- | 0.089 | 5 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | 0.603 | 15 | 3.049 | -- | -- | -- | -- | 0.041 | 0.5 | 0.215 | -- | -- | -- | --
2024-03-22 | -- | -- | 2943.972 | -- | -- | 6.761 | 6.997 | 7.095 | 6-9 | -- | -- | 13.219 | 40 | 41.157 | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 5 | 0.563 | -- | -- | -- | -- | 1.137 | 15 | 3.587 | -- | -- | -- | -- | 0.067 | 0.5 | 0.215 | -- | -- | -- | --
2024-03-21 | -- | -- | 2831.959 | -- | -- | 6.756 | 6.885 | 6.938 | 6-9 | -- | -- | 11.755 | 40 | 33.939 | -- | -- | -- | -- | 0.192 | 5 | 0.427 | -- | -- | -- | -- | 1.427 | 15 | 4.376 | -- | -- | -- | -- | 0.045 | 0.5 | 0.128 | -- | -- | -- | --
2024-03-20 | -- | -- | 4830.54 | -- | -- | 6.658 | 6.813 | 6.933 | 6-9 | -- | -- | 13.072 | 40 | 63.294 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 5 | 1.038 | -- | -- | -- | -- | 1.218 | 15 | 5.814 | -- | -- | -- | -- | 0.072 | 0.5 | 0.344 | -- | -- | -- | --
2024-03-19([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于2024年 3 月 19 日18：00 时 pH 数据异常，是由于厂区市电断电所致。厂区恢复供电后，于 3 月 19 日 19:00 测量数据恢复正常。) | -- | -- | 6702.728 | -- | -- | 0 | 6.648 | 7.587 | 6-9 | -- | -- | 11.732 | 40 | 79.485 | -- | -- | -- | -- | 0.184 | 5 | 1.35 | -- | -- | -- | -- | 0.515 | 15 | 3.376 | -- | -- | -- | -- | 0.035 | 0.5 | 0.246 | -- | -- | -- | --
2024-03-18([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于2024年3月18日11:00-12:00时COD、TN、TP、NH3-N数据异常，是由于第三方技术人员在出水在线各仪器做月度质控比对，测量高浓度标液所致，于3月18日13:00测量数据恢复正常。) | -- | -- | 5908.111 | -- | -- | 4.1763 | 6.778 | 6.956 | 6-9 | -- | -- | 16.102 | 40 | 91.122 | -- | -- | -- | -- | 0.824 | 5 | 4.139 | -- | -- | -- | -- | 1.87 | 15 | 9.415 | -- | -- | -- | -- | 0.103 | 0.5 | 0.559 | -- | -- | -- | --
2024-03-17 | -- | -- | 6801.09 | -- | -- | 6.599 | 6.679 | 6.758 | 6-9 | -- | -- | 15.987 | 40 | 107.869 | -- | -- | -- | -- | 0.285 | 5 | 1.832 | -- | -- | -- | -- | 0.678 | 15 | 4.688 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.5 | 0.356 | -- | -- | -- | --
2024-03-16 | -- | -- | 8158.42 | -- | -- | 6.597 | 6.646 | 6.741 | 6-9 | -- | -- | 14.421 | 40 | 117.653 | -- | -- | -- | -- | 0.157 | 5 | 1.304 | -- | -- | -- | -- | 0.434 | 15 | 3.546 | -- | -- | -- | -- | 0.034 | 0.5 | 0.277 | -- | -- | -- | --
2024-03-15 | -- | -- | 7758.735 | -- | -- | 6.66 | 6.726 | 6.815 | 6-9 | -- | -- | 10.406 | 40 | 80.737 | -- | -- | -- | -- | 0.127 | 5 | 0.995 | -- | -- | -- | -- | 0.557 | 15 | 4.353 | -- | -- | -- | -- | 0.025 | 0.5 | 0.196 | -- | -- | -- | --
2024-03-14 | -- | -- | 7606.872 | -- | -- | 6.69 | 6.718 | 6.771 | 6-9 | -- | -- | 11.384 | 40 | 86.564 | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 5 | 1.261 | -- | -- | -- | -- | 0.559 | 15 | 4.243 | -- | -- | -- | -- | 0.027 | 0.5 | 0.209 | -- | -- | -- | --
2024-03-13 | -- | -- | 7262.054 | -- | -- | 4.1152 | 6.721 | 6.938 | 6-9 | -- | -- | 13.124 | 40 | 94.546 | -- | -- | -- | -- | 0.284 | 5 | 2.453 | -- | -- | -- | -- | 1.103 | 15 | 8.643 | -- | -- | -- | -- | 0.029 | 0.5 | 0.233 | -- | -- | -- | --
2024-03-12 | -- | -- | 7143.472 | -- | -- | 6.686 | 6.795 | 6.876 | 6-9 | -- | -- | 17.426 | 40 | 124.699 | -- | -- | -- | -- | 0.544 | 5 | 3.955 | -- | -- | -- | -- | 2.366 | 15 | 16.925 | -- | -- | -- | -- | 0.047 | 0.5 | 0.347 | -- | -- | -- | --
2024-03-11 | -- | -- | 5386.053 | -- | -- | 6.647 | 6.821 | 6.925 | 6-9 | -- | -- | 15.817 | 40 | 85.878 | -- | -- | -- | -- | 0.253 | 5 | 1.423 | -- | -- | -- | -- | 1.163 | 15 | 6.407 | -- | -- | -- | -- | 0.035 | 0.5 | 0.187 | -- | -- | -- | --
2024-03-10 | -- | -- | 7041.07 | -- | -- | 6.718 | 6.774 | 6.878 | 6-9 | -- | -- | 16.058 | 40 | 112.045 | -- | -- | -- | -- | 0.745 | 5 | 5.333 | -- | -- | -- | -- | 2.522 | 15 | 17.945 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.5 | 0.214 | -- | -- | -- | --
2024-03-09 | -- | -- | 5485.047 | -- | -- | 6.724 | 6.824 | 6.9 | 6-9 | -- | -- | 14.023 | 40 | 76.198 | -- | -- | -- | -- | 0.556 | 5 | 3.11 | -- | -- | -- | -- | 2.202 | 15 | 12.327 | -- | -- | -- | -- | 0.025 | 0.5 | 0.138 | -- | -- | -- | --
2024-03-08 | -- | -- | 8172.234 | -- | -- | 6.698 | 6.76 | 6.838 | 6-9 | -- | -- | 12.472 | 40 | 101.867 | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 5 | 1.837 | -- | -- | -- | -- | 0.904 | 15 | 7.387 | -- | -- | -- | -- | 0.023 | 0.5 | 0.189 | -- | -- | -- | --
2024-03-07 | -- | -- | 8085.101 | -- | -- | 6.593 | 6.707 | 6.763 | 6-9 | -- | -- | 11.351 | 40 | 92.03 | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 5 | 1.319 | -- | -- | -- | -- | 0.192 | 15 | 1.601 | -- | -- | -- | -- | 0.015 | 0.5 | 0.125 | -- | -- | -- | --
2024-03-06 | -- | -- | 9193.586 | -- | -- | 4.052 | 6.691 | 7.157 | 6-9 | -- | -- | 13.963 | 40 | 126.766 | -- | -- | -- | -- | 0.765 | 5 | 6.909 | -- | -- | -- | -- | 3.027 | 15 | 27.379 | -- | -- | -- | -- | 0.043 | 0.5 | 0.391 | -- | -- | -- | --
2024-03-05 | -- | -- | 2146.683 | -- | -- | 6.853 | 6.951 | 7.067 | 6-9 | -- | -- | 12.92 | 40 | 27.058 | -- | -- | -- | -- | 0.715 | 5 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | 2.973 | 15 | 5.919 | -- | -- | -- | -- | 0.035 | 0.5 | 0.08 | -- | -- | -- | --
2024-03-04 | -- | -- | 928.199 | -- | -- | 6.818 | 6.869 | 6.907 | 6-9 | -- | -- | 13.819 | 40 | 13.069 | -- | -- | -- | -- | 1.031 | 5 | 0.975 | -- | -- | -- | -- | 3.234 | 15 | 2.725 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.5 | 0.028 | -- | -- | -- | --
2024-03-03 | -- | -- | 1799.51 | -- | -- | 6.757 | 6.843 | 6.884 | 6-9 | -- | -- | 15.505 | 40 | 27.607 | -- | -- | -- | -- | 0.806 | 5 | 1.429 | -- | -- | -- | -- | 2.835 | 15 | 5.125 | -- | -- | -- | -- | 0.036 | 0.5 | 0.059 | -- | -- | -- | --
2024-03-02 | -- | -- | 2538.794 | -- | -- | 6.734 | 6.878 | 6.965 | 6-9 | -- | -- | 13.191 | 40 | 33.421 | -- | -- | -- | -- | 0.177 | 5 | 0.454 | -- | -- | -- | -- | 0.664 | 15 | 1.635 | -- | -- | -- | -- | 0.027 | 0.5 | 0.068 | -- | -- | -- | --
2024-03-01 | -- | -- | 6380.657 | -- | -- | 6.582 | 6.671 | 6.737 | 6-9 | -- | -- | 12.128 | 40 | 77.427 | -- | -- | -- | -- | 0.104 | 5 | 0.663 | -- | -- | -- | -- | 0.157 | 15 | 1.074 | -- | -- | -- | -- | 0.017 | 0.5 | 0.111 | -- | -- | -- | --
2024-02-29 | -- | -- | 7096.268 | -- | -- | 6.595 | 6.72 | 6.924 | 6-9 | -- | -- | 12.259 | 40 | 87.045 | -- | -- | -- | -- | 0.142 | 5 | 1.018 | -- | -- | -- | -- | 0.408 | 15 | 2.949 | -- | -- | -- | -- | 0.026 | 0.5 | 0.191 | -- | -- | -- | --
2024-02-28([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于2024年2月28日11:00时COD、TN、TP、NH3-N数据异常，是由于第三方技术人员在出水在线各仪器做月度质控比对，测量高浓度标液所致，于2月28日12:00测量数据恢复正常。) | -- | -- | 3074.878 | -- | -- | 4.0799 | 6.999 | 7.379 | 6-9 | -- | -- | 16.381 | 40 | 50.442 | -- | -- | -- | -- | 0.753 | 5 | 2.368 | -- | -- | -- | -- | 2.079 | 15 | 6.394 | -- | -- | -- | -- | 0.101 | 0.5 | 0.311 | -- | -- | -- | --
2024-02-27 | -- | -- | 2437.031 | -- | -- | 7.003 | 7.043 | 7.114 | 6-9 | -- | -- | 10.399 | 40 | 24.912 | -- | -- | -- | -- | 0.106 | 5 | 0.261 | -- | -- | -- | -- | 0.415 | 15 | 0.965 | -- | -- | -- | -- | 0.028 | 0.5 | 0.064 | -- | -- | -- | --
2024-02-26 | -- | -- | 2938.397 | -- | -- | 6.843 | 6.929 | 7.111 | 6-9 | -- | -- | 10.231 | 40 | 30.211 | -- | -- | -- | -- | 0.139 | 5 | 0.407 | -- | -- | -- | -- | 0.858 | 15 | 2.533 | -- | -- | -- | -- | 0.025 | 0.5 | 0.079 | -- | -- | -- | --
2024-02-25 | -- | -- | 2487.938 | -- | -- | 6.897 | 7.06 | 7.191 | 6-9 | -- | -- | 10.336 | 40 | 26 | -- | -- | -- | -- | 0.156 | 5 | 0.336 | -- | -- | -- | -- | 1.3 | 15 | 4.118 | -- | -- | -- | -- | 0.026 | 0.5 | 0.067 | -- | -- | -- | --
2024-02-24 | -- | -- | 2918.804 | -- | -- | 6.73 | 6.979 | 7.09 | 6-9 | -- | -- | 10.863 | 40 | 31.621 | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 5 | 0.557 | -- | -- | -- | -- | 1.729 | 15 | 4.347 | -- | -- | -- | -- | 0.032 | 0.5 | 0.093 | -- | -- | -- | --
2024-02-23 | -- | -- | 2775.915 | -- | -- | 6.871 | 7.03 | 7.123 | 6-9 | -- | -- | 13.419 | 40 | 37.601 | -- | -- | -- | -- | 0.445 | 5 | 1.175 | -- | -- | -- | -- | 2.253 | 15 | 6.456 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.5 | 0.135 | -- | -- | -- | --
2024-02-22 | -- | -- | 2832.753 | -- | -- | 6.823 | 6.931 | 7.002 | 6-9 | -- | -- | 10.353 | 40 | 29.707 | -- | -- | -- | -- | 0.153 | 5 | 0.281 | -- | -- | -- | -- | 1.932 | 15 | 5.5 | -- | -- | -- | -- | 0.038 | 0.5 | 0.104 | -- | -- | -- | --
2024-02-21 | -- | -- | 2554.03 | -- | -- | 4.1593 | 6.975 | 7.082 | 6-9 | -- | -- | 11.884 | 40 | 29.182 | -- | -- | -- | -- | 0.423 | 5 | 0.942 | -- | -- | -- | -- | 3.625 | 15 | 8.128 | -- | -- | -- | -- | 0.053 | 0.5 | 0.116 | -- | -- | -- | --
2024-02-20 | -- | -- | 2383.165 | -- | -- | 6.826 | 6.898 | 6.984 | 6-9 | -- | -- | 10.235 | 40 | 24.27 | -- | -- | -- | -- | 0.352 | 5 | 0.924 | -- | -- | -- | -- | 3.616 | 15 | 8.379 | -- | -- | -- | -- | 0.049 | 0.5 | 0.116 | -- | -- | -- | --
2024-02-19 | -- | -- | 2083.962 | -- | -- | 6.687 | 6.869 | 6.939 | 6-9 | -- | -- | 9.796 | 40 | 20.624 | -- | -- | -- | -- | 0.358 | 5 | 0.69 | -- | -- | -- | -- | 5.485 | 15 | 11.37 | -- | -- | -- | -- | 0.048 | 0.5 | 0.099 | -- | -- | -- | --
2024-02-18 | -- | -- | 2149.933 | -- | -- | 6.642 | 6.787 | 6.872 | 6-9 | -- | -- | 9.872 | 40 | 21.273 | -- | -- | -- | -- | 0.155 | 5 | 0.353 | -- | -- | -- | -- | 8.925 | 15 | 19.143 | -- | -- | -- | -- | 0.039 | 0.5 | 0.082 | -- | -- | -- | --
2024-02-17 | -- | -- | 2691.67 | -- | -- | 6.533 | 6.728 | 6.867 | 6-9 | -- | -- | 10.108 | 40 | 27.298 | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 5 | 0.461 | -- | -- | -- | -- | 9.221 | 15 | 24.84 | -- | -- | -- | -- | 0.038 | 0.5 | 0.103 | -- | -- | -- | --
2024-02-16 | -- | -- | 8226.559 | -- | -- | 6.313 | 6.366 | 6.538 | 6-9 | -- | -- | 9.928 | 40 | 81.249 | -- | -- | -- | -- | 0.189 | 5 | 1.552 | -- | -- | -- | -- | 8.824 | 15 | 72.401 | -- | -- | -- | -- | 0.039 | 0.5 | 0.322 | -- | -- | -- | --
2024-02-15 | -- | -- | 6639.791 | -- | -- | 6.296 | 6.617 | 6.824 | 6-9 | -- | -- | 11.793 | 40 | 73.858 | -- | -- | -- | -- | 1.539 | 5 | 8.523 | -- | -- | -- | -- | 7.221 | 15 | 50.013 | -- | -- | -- | -- | 0.055 | 0.5 | 0.343 | -- | -- | -- | --
2024-02-14 | -- | -- | 4419.218 | -- | -- | 6.571 | 6.622 | 6.701 | 6-9 | -- | -- | 10.07 | 40 | 44.23 | -- | -- | -- | -- | 0.487 | 5 | 2.236 | -- | -- | -- | -- | 7.627 | 15 | 33.301 | -- | -- | -- | -- | 0.032 | 0.5 | 0.148 | -- | -- | -- | --
2024-02-13 | -- | -- | 5354.624 | -- | -- | 2.5376 | 6.574 | 7.135 | 6-9 | -- | -- | 22.515 | 40 | 132.774 | -- | -- | -- | -- | 1.436 | 5 | 7.708 | -- | -- | -- | -- | 6.319 | 15 | 33.414 | -- | -- | -- | -- | 0.044 | 0.5 | 0.237 | -- | -- | -- | --
2024-02-12([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于2024年2月12日19:36-20:20时COD数据异常，是由于仪器消解池内壁有异物遮挡所致，对消解池进行清理清洗后，重新校正测量标液和水样均合格正常，于2月12日20:21时测量数据恢复正常。) | -- | -- | 6633.666 | -- | -- | 6.319 | 6.386 | 6.431 | 6-9 | -- | -- | 11.972 | 40 | 77.831 | -- | -- | -- | -- | 0.675 | 5 | 4.547 | -- | -- | -- | -- | 7.416 | 15 | 49.099 | -- | -- | -- | -- | 0.038 | 0.5 | 0.252 | -- | -- | -- | --
2024-02-11 | -- | -- | 6438.245 | -- | -- | 6.37 | 6.482 | 6.684 | 6-9 | -- | -- | 7.712 | 40 | 49.37 | -- | -- | -- | -- | 0.681 | 5 | 4.504 | -- | -- | -- | -- | 8.051 | 15 | 52.058 | -- | -- | -- | -- | 0.042 | 0.5 | 0.27 | -- | -- | -- | --
2024-02-10 | -- | -- | 3846.826 | -- | -- | 6.682 | 6.755 | 6.83 | 6-9 | -- | -- | 9.492 | 40 | 36.502 | -- | -- | -- | -- | 1.184 | 5 | 4.49 | -- | -- | -- | -- | 7.792 | 15 | 29.907 | -- | -- | -- | -- | 0.047 | 0.5 | 0.182 | -- | -- | -- | --
2024-02-09 | -- | -- | 3675.682 | -- | -- | 6.53 | 6.71 | 6.833 | 6-9 | -- | -- | 10.127 | 40 | 37.675 | -- | -- | -- | -- | 1.108 | 5 | 4.04 | -- | -- | -- | -- | 6.162 | 15 | 22.354 | -- | -- | -- | -- | 0.046 | 0.5 | 0.167 | -- | -- | -- | --
2024-02-08 | -- | -- | 5466.276 | -- | -- | 6.526 | 6.602 | 6.691 | 6-9 | -- | -- | 11.077 | 40 | 58.881 | -- | -- | -- | -- | 1.262 | 5 | 6.683 | -- | -- | -- | -- | 5.447 | 15 | 29.774 | -- | -- | -- | -- | 0.035 | 0.5 | 0.195 | -- | -- | -- | --
2024-02-07 | -- | -- | 6566.625 | -- | -- | 4.1149 | 6.704 | 6.841 | 6-9 | -- | -- | 13.759 | 40 | 88.783 | -- | -- | -- | -- | 1.641 | 5 | 10.669 | -- | -- | -- | -- | 5.153 | 15 | 35.307 | -- | -- | -- | -- | 0.057 | 0.5 | 0.392 | -- | -- | -- | --
2024-02-06 | -- | -- | 6965.742 | -- | -- | 6.618 | 6.749 | 6.888 | 6-9 | -- | -- | 11.601 | 40 | 80.953 | -- | -- | -- | -- | 1.175 | 5 | 7.663 | -- | -- | -- | -- | 4.063 | 15 | 28.632 | -- | -- | -- | -- | 0.039 | 0.5 | 0.265 | -- | -- | -- | --
2024-02-05 | -- | -- | 8026.055 | -- | -- | 6.797 | 6.831 | 6.876 | 6-9 | -- | -- | 8.043 | 40 | 64.299 | -- | -- | -- | -- | 1.13 | 5 | 9.01 | -- | -- | -- | -- | 3.781 | 15 | 30.29 | -- | -- | -- | -- | 0.035 | 0.5 | 0.285 | -- | -- | -- | --
2024-02-04 | -- | -- | 6452.046 | -- | -- | 6.81 | 6.863 | 6.896 | 6-9 | -- | -- | 6.941 | 40 | 44.822 | -- | -- | -- | -- | 1.165 | 5 | 7.537 | -- | -- | -- | -- | 3.019 | 15 | 19.699 | -- | -- | -- | -- | 0.032 | 0.5 | 0.209 | -- | -- | -- | --
2024-02-03 | -- | -- | 6203.963 | -- | -- | 6.751 | 6.835 | 6.926 | 6-9 | -- | -- | 8.281 | 40 | 51.111 | -- | -- | -- | -- | 1.693 | 5 | 10.363 | -- | -- | -- | -- | 3.441 | 15 | 21.29 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.5 | 0.251 | -- | -- | -- | --
2024-02-02 | -- | -- | 5347.403 | -- | -- | 6.748 | 6.85 | 6.915 | 6-9 | -- | -- | 6.864 | 40 | 36.933 | -- | -- | -- | -- | 0.645 | 5 | 3.486 | -- | -- | -- | -- | 2.97 | 15 | 15.577 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.5 | 0.167 | -- | -- | -- | --
2024-02-01 | -- | -- | 5446.101 | -- | -- | 6.758 | 6.854 | 6.936 | 6-9 | -- | -- | 5.849 | 40 | 31.973 | -- | -- | -- | -- | 1.765 | 5 | 9.48 | -- | -- | -- | -- | 4.046 | 15 | 21.81 | -- | -- | -- | -- | 0.025 | 0.5 | 0.142 | -- | -- | -- | --
2024-01-31([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于2024年1月31日13:00时总氮数据异常，是由于第三方技术人员在出水在线对仪器进行校准，测量标液所致，于1月31日14:00测量数据恢复正常。) | -- | -- | 5414.012 | -- | -- | 4.0837 | 6.908 | 6.955 | 6-9 | -- | -- | 9.31 | 40 | 51.052 | -- | -- | -- | -- | 2.121 | 5 | 11.321 | -- | -- | -- | -- | 6.149 | 15 | 33.741 | -- | -- | -- | -- | 0.039 | 0.5 | 0.218 | -- | -- | -- | --
2024-01-30 | -- | -- | 6479.766 | -- | -- | 6.809 | 6.847 | 6.91 | 6-9 | -- | -- | 8.934 | 40 | 58.478 | -- | -- | -- | -- | 2.547 | 5 | 16.551 | -- | -- | -- | -- | 4.513 | 15 | 29.24 | -- | -- | -- | -- | 0.025 | 0.5 | 0.166 | -- | -- | -- | --
2024-01-29 | -- | -- | 5484.165 | -- | -- | 6.814 | 6.856 | 6.904 | 6-9 | -- | -- | 8.927 | 40 | 49.069 | -- | -- | -- | 84.087 | 0.826 | 5 | 4.797 | -- | -- | -- | -- | 2.699 | 15 | 15.186 | -- | -- | -- | -- | 0.029 | 0.5 | 0.159 | -- | -- | -- | --
2024-01-28 | -- | -- | 6052.599 | -- | -- | 6.684 | 6.739 | 6.845 | 6-9 | -- | -- | 10.668 | 40 | 64.899 | -- | -- | -- | -- | 0.59 | 5 | 3.65 | -- | -- | -- | -- | 2.144 | 15 | 13.143 | -- | -- | -- | -- | 0.034 | 0.5 | 0.21 | -- | -- | -- | --
2024-01-27 | -- | -- | 6749.29 | -- | -- | 6.683 | 6.728 | 6.784 | 6-9 | -- | -- | 10.581 | 40 | 71.335 | -- | -- | -- | -- | 1.315 | 5 | 8.867 | -- | -- | -- | -- | 3.356 | 15 | 22.638 | -- | -- | -- | -- | 0.051 | 0.5 | 0.344 | -- | -- | -- | --
2024-01-26 | -- | -- | 6233.737 | -- | -- | 6.678 | 6.713 | 6.776 | 6-9 | -- | -- | 8.504 | 40 | 53.657 | -- | -- | -- | -- | 0.606 | 5 | 3.86 | -- | -- | -- | -- | 2.191 | 15 | 13.803 | -- | -- | -- | -- | 0.039 | 0.5 | 0.25 | -- | -- | -- | --
2024-01-25 | -- | -- | 6028.912 | -- | -- | 6.658 | 6.716 | 6.762 | 6-9 | -- | -- | 9.209 | 40 | 55.788 | -- | -- | -- | -- | 0.625 | 5 | 3.819 | -- | -- | -- | -- | 2.17 | 15 | 13.201 | -- | -- | -- | -- | 0.038 | 0.5 | 0.236 | -- | -- | -- | --
2024-01-24 | -- | -- | 6378.3 | -- | -- | 6.759 | 6.846 | 6.947 | 6-9 | -- | -- | 11.139 | 40 | 71.375 | -- | -- | -- | -- | 1.033 | 5 | 6.618 | -- | -- | -- | -- | 2.983 | 15 | 18.952 | -- | -- | -- | -- | 0.043 | 0.5 | 0.278 | -- | -- | -- | --
2024-01-23 | -- | -- | 4346.561 | -- | -- | 4.1352 | 6.844 | 6.966 | 6-9 | -- | -- | 13.554 | 40 | 58.045 | -- | -- | -- | -- | 1.577 | 5 | 6.823 | -- | -- | -- | -- | 4.325 | 15 | 18.139 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.5 | 0.203 | -- | -- | -- | --
2024-01-22 | -- | -- | 4113.898 | -- | -- | 6.818 | 6.867 | 6.916 | 6-9 | -- | -- | 7.865 | 40 | 32.897 | -- | -- | -- | -- | 0.511 | 5 | 2.111 | -- | -- | -- | -- | 3.149 | 15 | 13.136 | -- | -- | -- | -- | 0.025 | 0.5 | 0.104 | -- | -- | -- | --
2024-01-21 | -- | -- | 5325.591 | -- | -- | 6.845 | 6.899 | 6.92 | 6-9 | -- | -- | 7.156 | 40 | 38.061 | -- | -- | -- | -- | 0.486 | 5 | 2.659 | -- | -- | -- | -- | 2.556 | 15 | 13.424 | -- | -- | -- | -- | 0.033 | 0.5 | 0.177 | -- | -- | -- | --
2024-01-20 | -- | -- | 2177.934 | -- | -- | 6.843 | 6.922 | 6.968 | 6-9 | -- | -- | 9.146 | 40 | 17.934 | -- | -- | -- | -- | 0.746 | 5 | 1.175 | -- | -- | -- | -- | 3.304 | 15 | 5.324 | -- | -- | -- | -- | 0.031 | 0.5 | 0.048 | -- | -- | -- | --
2024-01-19 | -- | -- | 2361.071 | -- | -- | 6.943 | 7 | 7.036 | 6-9 | -- | -- | 7.676 | 40 | 17.83 | -- | -- | -- | -- | 0.281 | 5 | 0.665 | -- | -- | -- | -- | 2.369 | 15 | 5.615 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.5 | 0.049 | -- | -- | -- | --
2024-01-18 | -- | -- | 3965.371 | -- | -- | 6.93 | 6.953 | 6.977 | 6-9 | -- | -- | 9.058 | 40 | 36.318 | -- | -- | -- | -- | 0.647 | 5 | 2.644 | -- | -- | -- | -- | 2.948 | 15 | 11.875 | -- | -- | -- | -- | 0.025 | 0.5 | 0.103 | -- | -- | -- | --
2024-01-17 | -- | -- | 4898.442 | -- | -- | 6.813 | 6.913 | 6.957 | 6-9 | -- | -- | 9.586 | 40 | 47.443 | -- | -- | -- | -- | 0.611 | 5 | 3.154 | -- | -- | -- | -- | 3.276 | 15 | 16.586 | -- | -- | -- | -- | 0.029 | 0.5 | 0.147 | -- | -- | -- | --
2024-01-16 | -- | -- | 4638.89 | -- | -- | 6.804 | 6.9 | 6.949 | 6-9 | -- | -- | 7.448 | 40 | 35.108 | -- | -- | -- | -- | 0.177 | 5 | 0.82 | -- | -- | -- | -- | 1.673 | 15 | 7.75 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.5 | 0.139 | -- | -- | -- | --
2024-01-15([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于2024年1月15日11:00时COD、TN、TP、NH3-N数据异常，是由于第三方技术人员在出水在线各仪器做月度质控比对，测量高浓度标液所致，于1月15日12:00测量数据恢复正常。) | -- | -- | 4991.897 | -- | -- | 4.0393 | 6.766 | 6.94 | 6-9 | -- | -- | 18.42 | 40 | 94.438 | -- | -- | -- | -- | 0.683 | 5 | 3.722 | -- | -- | -- | -- | 2.284 | 15 | 12.008 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.5 | 0.496 | -- | -- | -- | --
2024-01-14 | -- | -- | 5825.145 | -- | -- | 6.648 | 6.742 | 6.831 | 6-9 | -- | -- | 11.289 | 40 | 65.672 | -- | -- | -- | -- | 0.105 | 5 | 0.613 | -- | -- | -- | -- | 0.775 | 15 | 4.692 | -- | -- | -- | -- | 0.024 | 0.5 | 0.143 | -- | -- | -- | --
2024-01-13 | -- | -- | 5468.036 | -- | -- | 6.629 | 6.765 | 6.848 | 6-9 | -- | -- | 14.163 | 40 | 77.083 | -- | -- | -- | -- | 0.115 | 5 | 0.638 | -- | -- | -- | -- | 1.175 | 15 | 6.555 | -- | -- | -- | -- | 0.038 | 0.5 | 0.207 | -- | -- | -- | --
2024-01-12([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于2024年1月12日13:36-14:43时COD数据异常，是由于仪器排液管道堵塞，废液反冲到消解池所致，对排液管道和消解池进行清理清洗后，重新测量标液和水样均合格正常，于1月12日14:44时测量数据恢复正常。) | -- | -- | 5218.218 | -- | -- | 6.598 | 6.67 | 6.746 | 6-9 | -- | -- | 23.54 | 40 | 121.722 | -- | 故障 - 自动监测设备检修 | 有效数据不足 | 63.162 | 0.126 | 5 | 0.73 | -- | -- | -- | -- | 1.515 | 15 | 8.2 | -- | -- | -- | -- | 0.116 | 0.5 | 0.625 | -- | -- | -- | --
2024-01-11 | -- | -- | 5848.705 | -- | -- | 6.682 | 6.751 | 6.823 | 6-9 | -- | -- | 14.364 | 40 | 84.087 | -- | -- | -- | -- | 0.119 | 5 | 0.695 | -- | -- | -- | -- | 0.944 | 15 | 5.424 | -- | -- | -- | -- | 0.037 | 0.5 | 0.216 | -- | -- | -- | --
2024-01-10 | -- | -- | 4807.681 | -- | -- | 6.648 | 6.734 | 6.791 | 6-9 | -- | -- | 13.362 | 40 | 63.91 | -- | -- | -- | -- | 0.111 | 5 | 0.495 | -- | -- | -- | -- | 0.928 | 15 | 4.656 | -- | -- | -- | -- | 0.024 | 0.5 | 0.118 | -- | -- | -- | --
2024-01-09 | -- | -- | 4620.493 | -- | -- | 6.677 | 6.803 | 6.91 | 6-9 | -- | -- | 11.673 | 40 | 53.844 | -- | -- | -- | -- | 0.126 | 5 | 0.576 | -- | -- | -- | -- | 0.755 | 15 | 3.49 | -- | -- | -- | -- | 0.022 | 0.5 | 0.11 | -- | -- | -- | --
2024-01-08 | -- | -- | 6597.349 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.1122 | 6.901 | 7.021 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 12.762 | 40 | 85.186 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 32.106 | 0.291 | 5 | 1.82 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 0.346 | 1.9 | 15 | 11.953 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 5.926 | 0.083 | 0.5 | 0.528 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 0.3
2024-01-07([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于2024年1月7日20:37-21:44时COD数据异常，是由于仪器测量时抽取到异物所致，于1月7日21:45时测量数据恢复正常。) | -- | -- | 3125.75 | -- | -- | 6.644 | 6.786 | 7.003 | 6-9 | -- | -- | 27.689 | 40 | 78.731 | -- | -- | -- | -- | 0.212 | 5 | 0.655 | -- | -- | -- | -- | 2.677 | 15 | 7.832 | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 0.5 | 0.452 | -- | -- | -- | --
2024-01-06 | -- | -- | 1818.236 | -- | -- | 6.638 | 6.77 | 6.842 | 6-9 | -- | -- | 15.54 | 40 | 25.297 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 5 | 0.305 | -- | -- | -- | -- | 1.107 | 15 | 2.022 | -- | -- | -- | -- | 0.043 | 0.5 | 0.062 | -- | -- | -- | --
2024-01-05 | -- | -- | 2125.341 | -- | -- | 6.812 | 6.923 | 6.981 | 6-9 | -- | -- | 11.247 | 40 | 23.37 | -- | -- | -- | -- | 0.119 | 5 | 0.254 | -- | -- | -- | -- | 0.989 | 15 | 2.034 | -- | -- | -- | -- | 0.019 | 0.5 | 0.04 | -- | -- | -- | --
2024-01-04 | -- | -- | 4764.606 | -- | -- | 6.654 | 6.801 | 6.983 | 6-9 | -- | -- | 12.32 | 40 | 59.151 | -- | -- | -- | -- | 0.122 | 5 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | 0.692 | 15 | 3.624 | -- | -- | -- | -- | 0.021 | 0.5 | 0.102 | -- | -- | -- | --
2024-01-03 | -- | -- | 2432.645 | -- | -- | 4.224 | 6.92 | 6.996 | 6-9 | -- | -- | 13.285 | 50 | 32.097 | -- | -- | -- | -- | 0.298 | 5 | 0.57 | -- | -- | -- | -- | 1.982 | 15 | 3.966 | -- | -- | -- | -- | 0.043 | 0.5 | 0.089 | -- | -- | -- | --
2024-01-02 | -- | -- | 3775.671 | -- | -- | 6.826 | 6.902 | 6.968 | 6-9 | -- | -- | 11.596 | 50 | 43.534 | -- | -- | -- | -- | 0.097 | 5 | 0.354 | -- | -- | -- | -- | 0.708 | 15 | 2.651 | -- | -- | -- | -- | 0.024 | 0.5 | 0.091 | -- | -- | -- | --
2024-01-01 | -- | -- | 4009.107 | -- | -- | 6.642 | 6.81 | 6.953 | 6-9 | -- | -- | 16.99 | 50 | 72.744 | -- | -- | -- | -- | 0.085 | 5 | 0.341 | -- | -- | -- | -- | 1.114 | 15 | 4.813 | -- | -- | -- | -- | 0.056 | 0.5 | 0.251 | -- | -- | -- | --