## sheet1 -1
海丰县城污水处理厂
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：海丰县城污水处理厂废水总排口 时间：2024-04-01 00:00:00 至 2024-06-30 00:00:00
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) | [6 empty] | 氨氮(毫克/升) | [6 empty] | 总氮(毫克/升) | [6 empty] | 总磷(毫克/升) | [6 empty] | 水温(摄氏度)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 自动监测设备维护标记 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 监测值 |  |  | 自动监测设备维护标记
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 自动 | 人工
[15 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工
2024-06-30 | -- | -- | 64788.937 | -- | -- | 6.325 | 6.458 | 6.634 | 6-9 | -- | -- | 19.835 | 40 | 1290.761 | -- | -- | -- | -- | 0.217 | 5 | 13.599 | -- | -- | -- | -- | 7.764 | 15 | 496.516 | -- | -- | -- | -- | 0.242 | 0.5 | 15.715 | -- | -- | -- | -- | 29.037 | 29.392 | 29.66 | -- | --
2024-06-29 | -- | -- | 69258.937 | -- | -- | 6.315 | 6.446 | 6.563 | 6-9 | -- | -- | 15.052 | 40 | 1051.607 | -- | -- | -- | -- | 0.486 | 5 | 34.023 | -- | -- | -- | -- | 9.255 | 15 | 636.904 | -- | -- | -- | -- | 0.29 | 0.5 | 20.176 | -- | -- | -- | -- | 29.386 | 29.657 | 29.95 | -- | --
2024-06-28 | -- | -- | 72858.375 | -- | -- | 6.317 | 6.406 | 6.472 | 6-9 | -- | -- | 12.982 | 40 | 941.878 | -- | -- | -- | -- | 0.492 | 5 | 35.795 | -- | -- | -- | -- | 9.333 | 15 | 679.783 | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 0.5 | 18.254 | -- | -- | -- | -- | 29.151 | 29.571 | 30.087 | -- | --
2024-06-27 | -- | -- | 74609.312 | -- | -- | 6.301 | 6.473 | 6.609 | 6-9 | -- | -- | 13.214 | 40 | 983.934 | -- | -- | -- | -- | 0.445 | 5 | 33.18 | -- | -- | -- | -- | 7.479 | 15 | 558.367 | -- | -- | -- | -- | 0.243 | 0.5 | 18.171 | -- | -- | -- | -- | 29.103 | 29.405 | 29.774 | -- | --
2024-06-26 | -- | -- | 75416.906 | -- | -- | 6.301 | 6.416 | 6.5 | 6-9 | -- | -- | 10.647 | 40 | 803.746 | -- | -- | -- | -- | 0.375 | 5 | 28.236 | -- | -- | -- | -- | 7.32 | 15 | 554.332 | -- | -- | -- | -- | 0.213 | 0.5 | 16.113 | -- | -- | -- | -- | 29.064 | 29.398 | 29.774 | -- | --
2024-06-25 | -- | -- | 78079.093 | -- | -- | 6.316 | 6.482 | 6.6 | 6-9 | -- | -- | 11.334 | 40 | 884.449 | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 5 | 32.874 | -- | -- | -- | -- | 7.853 | 15 | 613.672 | -- | -- | -- | -- | 0.207 | 0.5 | 16.192 | -- | -- | -- | -- | 29.033 | 29.348 | 29.77 | -- | --
2024-06-24 | -- | -- | 73849.507 | -- | -- | 4.0467 | 6.509 | 7.527 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 17.518 | 40 | 1262.425 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 577.44 | 0.553 | 5 | 39.324 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 7.843 | 9.017 | 15 | 657.703 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 352.972 | 0.195 | 0.5 | 14.013 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 7.343 | 28.919 | 29.198 | 29.582 | -- | --
2024-06-23 | -- | -- | 76873.953 | -- | -- | 6.48 | 6.599 | 6.717 | 6-9 | -- | -- | 14.506 | 40 | 1113.033 | -- | -- | -- | -- | 0.085 | 5 | 6.543 | -- | -- | -- | -- | 7.911 | 15 | 609.047 | -- | -- | -- | -- | 0.208 | 0.5 | 15.982 | -- | -- | -- | -- | 28.774 | 29.108 | 29.593 | -- | --
2024-06-22 | -- | -- | 77471.546 | -- | -- | 6.5 | 6.59 | 6.67 | 6-9 | -- | -- | 14.531 | 40 | 1122.929 | -- | -- | -- | -- | 0.081 | 5 | 6.289 | -- | -- | -- | -- | 6.927 | 15 | 537.256 | -- | -- | -- | -- | 0.226 | 0.5 | 17.517 | -- | -- | -- | -- | 28.523 | 28.879 | 29.335 | -- | --
2024-06-21 | -- | -- | 73404.773 | -- | -- | 6.5 | 6.659 | 6.759 | 6-9 | -- | -- | 13.346 | 40 | 976.916 | -- | -- | -- | -- | 0.084 | 5 | 6.177 | -- | -- | -- | -- | 6.602 | 15 | 486.004 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.5 | 17.594 | -- | -- | -- | -- | 28.084 | 28.552 | 29.088 | -- | --
2024-06-20 | -- | -- | 78454.742 | -- | -- | 6.578 | 6.687 | 6.766 | 6-9 | -- | -- | 12.506 | 40 | 982.667 | -- | -- | -- | -- | 0.091 | 5 | 7.135 | -- | -- | -- | -- | 5.504 | 15 | 431.157 | -- | -- | -- | -- | 0.277 | 0.5 | 21.77 | -- | -- | -- | -- | 27.794 | 28.223 | 28.657 | -- | --
2024-06-19 | -- | -- | 72686.562 | -- | -- | 6.41 | 6.648 | 6.742 | 6-9 | -- | -- | 9.335 | 40 | 690.356 | -- | -- | -- | -- | 0.095 | 5 | 6.921 | -- | -- | -- | -- | 4.733 | 15 | 342.165 | -- | -- | -- | -- | 0.293 | 0.5 | 21.441 | -- | -- | -- | -- | 27.618 | 27.98 | 28.367 | -- | --
2024-06-18 | -- | -- | 75044.945 | -- | -- | 4.2234 | 6.689 | 7.086 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 9.402 | 40 | 700.669 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 8.916 | 493.85 | 0.146 | 5 | 11.222 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.096 | 5.368 | 5.432 | 15 | 407.462 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.947 | 273.942 | 0.286 | 0.5 | 21.51 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.283 | 15.695 | 27.332 | 27.756 | 28.269 | -- | --
2024-06-17 | -- | -- | 80035.632 | -- | -- | 6.611 | 6.709 | 6.766 | 6-9 | -- | -- | 5.545 | 40 | 444.032 | -- | -- | -- | -- | 0.097 | 5 | 7.791 | -- | -- | -- | -- | 4.157 | 15 | 332.929 | -- | -- | -- | -- | 0.287 | 0.5 | 23.036 | -- | -- | -- | -- | 26.752 | 27.28 | 27.853 | -- | --
2024-06-16 | -- | -- | 82392.914 | -- | -- | 6.679 | 6.753 | 6.817 | 6-9 | -- | -- | 8.221 | 40 | 676.525 | -- | -- | -- | -- | 0.101 | 5 | 8.334 | -- | -- | -- | -- | 4.024 | 15 | 330.937 | -- | -- | -- | -- | 0.293 | 0.5 | 24.159 | -- | -- | -- | -- | 26.771 | 27.059 | 27.285 | -- | --
2024-06-15 | -- | -- | 81789.429 | -- | -- | 6.684 | 6.748 | 6.811 | 6-9 | -- | -- | 6.661 | 40 | 545.069 | -- | -- | -- | -- | 0.097 | 5 | 8.01 | -- | -- | -- | -- | 4.943 | 15 | 404.037 | -- | -- | -- | -- | 0.305 | 0.5 | 24.95 | -- | -- | -- | -- | 27.12 | 27.382 | 27.606 | -- | --
2024-06-14 | -- | -- | 79603.437 | -- | -- | 6.668 | 6.729 | 6.781 | 6-9 | -- | -- | 6.49 | 40 | 516.924 | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 5 | 8.026 | -- | -- | -- | -- | 5.532 | 15 | 440.522 | -- | -- | -- | -- | 0.285 | 0.5 | 22.746 | -- | -- | -- | -- | 27.34 | 27.612 | 27.857 | -- | --
2024-06-13 | -- | -- | 79593.476 | -- | -- | 6.612 | 6.693 | 6.786 | 6-9 | -- | -- | 13.488 | 40 | 1067.567 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 5 | 8.842 | -- | -- | -- | -- | 6.324 | 15 | 505.92 | -- | -- | -- | -- | 0.303 | 0.5 | 24.14 | -- | -- | -- | -- | 27.551 | 27.796 | 28.108 | -- | --
2024-06-12 | -- | -- | 78777.148 | -- | -- | 6.68 | 6.742 | 6.814 | 6-9 | -- | -- | 9.757 | 40 | 768.633 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 5 | 8.662 | -- | -- | -- | -- | 6.473 | 15 | 509.752 | -- | -- | -- | -- | 0.301 | 0.5 | 23.732 | -- | -- | -- | -- | 27.057 | 27.512 | 27.975 | -- | --
2024-06-11 | -- | -- | 81201.085 | -- | -- | 4.1778 | 6.66 | 7.392 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 12.831 | 40 | 1043.711 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 535.631 | 0.258 | 5 | 21.065 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 5.723 | 6.467 | 15 | 526.025 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 303.094 | 0.248 | 0.5 | 20.151 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 14.325 | 26.454 | 27.079 | 27.673 | -- | --
2024-06-10 | -- | -- | 79371.351 | -- | -- | 6.537 | 6.665 | 6.757 | 6-9 | -- | -- | 8.199 | 40 | 650.534 | -- | -- | -- | -- | 0.097 | 5 | 7.723 | -- | -- | -- | -- | 4.483 | 15 | 356.813 | -- | -- | -- | -- | 0.248 | 0.5 | 19.706 | -- | -- | -- | -- | 26.07 | 26.475 | 26.858 | -- | --
2024-06-09 | -- | -- | 82111.218 | -- | -- | 6.49 | 6.603 | 6.697 | 6-9 | -- | -- | 8.33 | 40 | 684.64 | -- | -- | -- | -- | 0.097 | 5 | 7.971 | -- | -- | -- | -- | 4.219 | 15 | 346.46 | -- | -- | -- | -- | 0.232 | 0.5 | 19.115 | -- | -- | -- | -- | 26.07 | 26.233 | 26.379 | -- | --
2024-06-08 | -- | -- | 77286.812 | -- | -- | 6.537 | 6.641 | 6.757 | 6-9 | -- | -- | 8.733 | 40 | 672.592 | -- | -- | -- | -- | 0.099 | 5 | 7.709 | -- | -- | -- | -- | 4.006 | 15 | 311.212 | -- | -- | -- | -- | 0.221 | 0.5 | 17.069 | -- | -- | -- | -- | 26.07 | 26.197 | 26.321 | -- | --
2024-06-07 | -- | -- | 78168.5 | -- | -- | 6.5 | 6.631 | 6.718 | 6-9 | -- | -- | 8.54 | 40 | 665.957 | -- | -- | -- | -- | 0.108 | 5 | 8.435 | -- | -- | -- | -- | 4.857 | 15 | 380.941 | -- | -- | -- | -- | 0.219 | 0.5 | 17.115 | -- | -- | -- | -- | 25.925 | 26.157 | 26.321 | -- | --
2024-06-06 | -- | -- | 64692.949 | -- | -- | 6.5 | 6.678 | 6.779 | 6-9 | -- | -- | 8.564 | 40 | 546.567 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 5 | 7.109 | -- | -- | -- | -- | 7.986 | 15 | 529.624 | -- | -- | -- | -- | 0.212 | 0.5 | 13.674 | -- | -- | -- | -- | 25.588 | 25.886 | 26.207 | -- | --
2024-06-05 | -- | -- | 57897.179 | -- | -- | 4.1904 | 6.772 | 6.934 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 9.625 | 40 | 560.328 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 306.597 | 0.242 | 5 | 14.188 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 3.984 | 8.501 | 15 | 492.222 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 288.632 | 0.205 | 0.5 | 11.915 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 7.707 | 25.635 | 25.994 | 26.219 | -- | --
2024-06-04 | -- | -- | 56316.89 | -- | -- | 6.745 | 6.807 | 6.886 | 6-9 | -- | -- | 6.795 | 40 | 383.241 | -- | -- | -- | -- | 0.098 | 5 | 5.541 | -- | -- | -- | -- | 6.555 | 15 | 369.998 | -- | -- | -- | -- | 0.221 | 0.5 | 12.465 | -- | -- | -- | -- | 26.081 | 26.432 | 26.681 | -- | --
2024-06-03 | -- | -- | 57378.777 | -- | -- | 6.537 | 6.757 | 6.883 | 6-9 | -- | -- | 5.899 | 40 | 336.943 | -- | -- | -- | -- | 0.097 | 5 | 5.612 | -- | -- | -- | -- | 6.085 | 15 | 348.493 | -- | -- | -- | -- | 0.232 | 0.5 | 13.374 | -- | -- | -- | -- | 26.571 | 26.746 | 26.865 | -- | --
2024-06-02 | -- | -- | 77512.562 | -- | -- | 6.573 | 6.674 | 6.743 | 6-9 | -- | -- | 5.712 | 40 | 443.587 | -- | -- | -- | -- | 0.105 | 5 | 8.167 | -- | -- | -- | -- | 5.858 | 15 | 456.792 | -- | -- | -- | -- | 0.234 | 0.5 | 18.144 | -- | -- | -- | -- | 26.579 | 26.845 | 27.175 | -- | --
2024-06-01 | -- | -- | 79501.812 | -- | -- | 6.552 | 6.676 | 6.748 | 6-9 | -- | -- | 6.53 | 40 | 520.188 | -- | -- | -- | -- | 0.103 | 5 | 8.21 | -- | -- | -- | -- | 5.904 | 15 | 470.016 | -- | -- | -- | -- | 0.205 | 0.5 | 16.302 | -- | -- | -- | -- | 26.614 | 26.868 | 27.179 | -- | --
2024-05-31 | -- | -- | 83015.046 | -- | -- | 6.578 | 6.702 | 6.783 | 6-9 | -- | -- | 9.976 | 40 | 825.705 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 5 | 12.47 | -- | -- | -- | -- | 6.056 | 15 | 503.184 | -- | -- | -- | -- | 0.185 | 0.5 | 15.429 | -- | -- | -- | -- | 26.611 | 26.807 | 27.112 | -- | --
2024-05-30 | -- | -- | 79506 | -- | -- | 6.598 | 6.723 | 6.819 | 6-9 | -- | -- | 10.733 | 40 | 852.554 | -- | -- | -- | -- | 0.401 | 5 | 32.037 | -- | -- | -- | -- | 7.307 | 15 | 584.863 | -- | -- | -- | -- | 0.196 | 0.5 | 15.637 | -- | -- | -- | -- | 26.579 | 26.806 | 27.116 | -- | --
2024-05-29 | -- | -- | 79017.75 | -- | -- | 6.609 | 6.706 | 6.793 | 6-9 | -- | -- | 8.509 | 40 | 672.394 | -- | -- | -- | -- | 0.116 | 5 | 9.186 | -- | -- | -- | -- | 6.294 | 15 | 497.026 | -- | -- | -- | -- | 0.178 | 0.5 | 14.07 | -- | -- | -- | -- | 26.622 | 26.936 | 27.297 | -- | --
2024-05-28 | -- | -- | 79557.132 | -- | -- | 6.614 | 6.705 | 6.758 | 6-9 | -- | -- | 10.777 | 40 | 856.863 | -- | -- | -- | -- | 0.631 | 5 | 49.946 | -- | -- | -- | -- | 6.358 | 15 | 505.597 | -- | -- | -- | -- | 0.224 | 0.5 | 17.86 | -- | -- | -- | -- | 26.434 | 26.831 | 27.293 | -- | --
2024-05-27([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。5月27日11:00因第三方运维人员对出水在线仪器进行月度标样比对，导致出水在线总磷、总氮、COD、氨氮、pH等数据异常，完成比对工作后恢复正常，特此报告。) | -- | -- | 78280.203 | -- | -- | 4.107 | 6.721 | 7.625 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 17.653 | 40 | 1384.72 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 675.985 | 0.709 | 5 | 55.748 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 25.82 | 8.301 | 15 | 653.955 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 328.881 | 0.29 | 0.5 | 22.743 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 13.856 | 25.819 | 26.326 | 26.673 | -- | --
2024-05-26 | -- | -- | 79404.625 | -- | -- | 6.634 | 6.713 | 6.784 | 6-9 | -- | -- | 6.151 | 40 | 488.623 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 5 | 12.023 | -- | -- | -- | -- | 5.363 | 15 | 426.767 | -- | -- | -- | -- | 0.273 | 0.5 | 21.713 | -- | -- | -- | -- | 25.329 | 25.783 | 26.14 | -- | --
2024-05-25 | -- | -- | 80791.804 | -- | -- | 6.609 | 6.692 | 6.778 | 6-9 | -- | -- | 7.291 | 40 | 590.206 | -- | -- | -- | -- | 0.101 | 5 | 8.219 | -- | -- | -- | -- | 5.165 | 15 | 418.472 | -- | -- | -- | -- | 0.265 | 0.5 | 21.458 | -- | -- | -- | -- | 25.309 | 25.494 | 25.638 | -- | --
2024-05-24 | -- | -- | 78789.695 | -- | -- | 6.614 | 6.692 | 6.767 | 6-9 | -- | -- | 10.214 | 40 | 801.203 | -- | -- | -- | -- | 0.108 | 5 | 8.514 | -- | -- | -- | -- | 5.952 | 15 | 470.003 | -- | -- | -- | -- | 0.227 | 0.5 | 17.987 | -- | -- | -- | -- | 25.576 | 25.774 | 25.889 | -- | --
2024-05-23 | -- | -- | 80943.914 | -- | -- | 6.48 | 6.569 | 6.686 | 6-9 | -- | -- | 7.794 | 40 | 632.158 | -- | -- | -- | -- | 0.124 | 5 | 10.083 | -- | -- | -- | -- | 9.042 | 15 | 734.505 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.5 | 16.254 | -- | -- | -- | -- | 25.799 | 25.983 | 26.14 | -- | --
2024-05-22 | -- | -- | 69686.992 | -- | -- | 6.552 | 6.682 | 6.779 | 6-9 | -- | -- | 10.78 | 40 | 731.157 | -- | -- | -- | -- | 0.119 | 5 | 8.251 | -- | -- | -- | -- | 5.642 | 15 | 381.862 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.5 | 10.548 | -- | -- | -- | -- | 25.979 | 26.234 | 26.387 | -- | --
2024-05-21 | -- | -- | 54277.398 | -- | -- | 4.1246 | 6.66 | 7.394 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 20.693 | 40 | 1149.216 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 516.789 | 0.222 | 5 | 13.598 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 3.448 | 6.084 | 15 | 317.418 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 189.394 | 0.19 | 0.5 | 10.292 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 5.489 | 25.631 | 26.189 | 26.391 | -- | --
2024-05-20 | -- | -- | 73264.25 | -- | -- | 6.336 | 6.437 | 6.646 | 6-9 | -- | -- | 13.775 | 40 | 1007.22 | -- | -- | -- | -- | 0.244 | 5 | 18.066 | -- | -- | -- | -- | 10.451 | 15 | 771.043 | -- | -- | -- | -- | 0.298 | 0.5 | 22.075 | -- | -- | -- | -- | 25.991 | 26.147 | 26.219 | -- | --
2024-05-19 | -- | -- | 69999.875 | -- | -- | 6.325 | 6.425 | 6.538 | 6-9 | -- | -- | 11.388 | 40 | 797.235 | -- | -- | -- | -- | 0.232 | 5 | 16.195 | -- | -- | -- | -- | 10.551 | 15 | 739.675 | -- | -- | -- | -- | 0.208 | 0.5 | 14.6 | -- | -- | -- | -- | 26.179 | 26.43 | 26.681 | -- | --
2024-05-18 | -- | -- | 65424.792 | -- | -- | 6.48 | 6.674 | 6.828 | 6-9 | -- | -- | 12.103 | 40 | 790.118 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 5 | 7.079 | -- | -- | -- | -- | 5.756 | 15 | 378.924 | -- | -- | -- | -- | 0.147 | 0.5 | 9.785 | -- | -- | -- | -- | 26.63 | 26.947 | 27.183 | -- | --
2024-05-17 | -- | -- | 62871.511 | -- | -- | 6.598 | 6.721 | 6.829 | 6-9 | -- | -- | 14.17 | 40 | 883.523 | -- | -- | -- | -- | 0.125 | 5 | 7.652 | -- | -- | -- | -- | 4.606 | 15 | 284.538 | -- | -- | -- | -- | 0.151 | 0.5 | 9.565 | -- | -- | -- | -- | 26.583 | 26.977 | 27.504 | -- | --
2024-05-16 | -- | -- | 65910.992 | -- | -- | 6.608 | 6.666 | 6.768 | 6-9 | -- | -- | 23.537 | 40 | 1575.095 | -- | -- | -- | -- | 0.322 | 5 | 21.84 | -- | -- | -- | -- | 5.058 | 15 | 326.471 | -- | -- | -- | -- | 0.197 | 0.5 | 13.149 | -- | -- | -- | -- | 26.262 | 26.722 | 27.297 | -- | --
2024-05-15 | -- | -- | 75002.312 | -- | -- | 6.469 | 6.57 | 6.68 | 6-9 | -- | -- | 11.751 | 40 | 879.046 | -- | -- | -- | -- | 0.301 | 5 | 22.611 | -- | -- | -- | -- | 7.376 | 15 | 553.319 | -- | -- | -- | -- | 0.228 | 0.5 | 17.165 | -- | -- | -- | -- | 25.831 | 26.297 | 26.826 | -- | --
2024-05-14 | -- | -- | 68453.625 | -- | -- | 4.0571 | 6.648 | 7.658 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 18.214 | 40 | 1239.131 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 653.115 | 0.321 | 5 | 21.848 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 10.278 | 5.828 | 15 | 390.244 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 228.473 | 0.182 | 0.5 | 12.54 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 6.98 | 25.803 | 26.672 | 27.112 | -- | --
2024-05-13 | -- | -- | 61631.636 | -- | -- | 6.551 | 6.639 | 6.742 | 6-9 | -- | -- | 19.095 | 40 | 1177.821 | -- | -- | -- | -- | 0.359 | 5 | 22.323 | -- | -- | -- | -- | 6.288 | 15 | 383.461 | -- | -- | -- | -- | 0.191 | 0.5 | 11.857 | -- | -- | -- | -- | 26.575 | 26.85 | 27.351 | -- | --
2024-05-12 | -- | -- | 75324.281 | -- | -- | 6.478 | 6.597 | 6.682 | 6-9 | -- | -- | 21.534 | 40 | 1626.158 | -- | -- | -- | -- | 0.406 | 5 | 30.746 | -- | -- | -- | -- | 6.333 | 15 | 477.432 | -- | -- | -- | -- | 0.234 | 0.5 | 17.742 | -- | -- | -- | -- | 26.152 | 26.532 | 26.822 | -- | --
2024-05-11 | -- | -- | 78235.859 | -- | -- | 6.552 | 6.61 | 6.67 | 6-9 | -- | -- | 18.068 | 40 | 1411.251 | -- | -- | -- | -- | 0.365 | 5 | 28.52 | -- | -- | -- | -- | 6.657 | 15 | 520.943 | -- | -- | -- | -- | 0.251 | 0.5 | 19.647 | -- | -- | -- | -- | 25.819 | 26.19 | 26.505 | -- | --
2024-05-10 | -- | -- | 80939.71 | -- | -- | 6.553 | 6.633 | 6.708 | 6-9 | -- | -- | 13.161 | 40 | 1065.808 | -- | -- | -- | -- | 0.277 | 5 | 22.498 | -- | -- | -- | -- | 6.592 | 15 | 533.677 | -- | -- | -- | -- | 0.283 | 0.5 | 22.94 | -- | -- | -- | -- | 25.576 | 25.918 | 26.215 | -- | --
2024-05-09 | -- | -- | 79351.671 | -- | -- | 6.573 | 6.661 | 6.742 | 6-9 | -- | -- | 15.734 | 40 | 1245.301 | -- | -- | -- | -- | 0.155 | 5 | 12.331 | -- | -- | -- | -- | 5.014 | 15 | 398.711 | -- | -- | -- | -- | 0.255 | 0.5 | 20.28 | -- | -- | -- | -- | 25.611 | 25.913 | 26.387 | -- | --
2024-05-08 | -- | -- | 79904.695 | -- | -- | 6.542 | 6.623 | 6.706 | 6-9 | -- | -- | 10.721 | 40 | 856.424 | -- | -- | -- | -- | 0.127 | 5 | 10.184 | -- | -- | -- | -- | 4.845 | 15 | 387.085 | -- | -- | -- | -- | 0.214 | 0.5 | 17.118 | -- | -- | -- | -- | 25.572 | 25.818 | 26.14 | -- | --
2024-05-07 | -- | -- | 80013.039 | -- | -- | 4.1043 | 6.574 | 7.028 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 16.352 | 40 | 1303.079 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 867.71 | 0.371 | 5 | 29.612 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 13.888 | 6.082 | 15 | 488.478 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 307.108 | 0.193 | 0.5 | 15.471 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 9.949 | 25.936 | 26.275 | 26.669 | -- | --
2024-05-06 | -- | -- | 79817.546 | -- | -- | 6.48 | 6.593 | 6.651 | 6-9 | -- | -- | 16.284 | 40 | 1299.184 | -- | -- | -- | -- | 0.209 | 5 | 16.739 | -- | -- | -- | -- | 4.958 | 15 | 395.932 | -- | -- | -- | -- | 0.202 | 0.5 | 16.122 | -- | -- | -- | -- | 24.984 | 25.693 | 26.317 | -- | --
2024-05-05 | -- | -- | 80737.242 | -- | -- | 6.505 | 6.591 | 6.671 | 6-9 | -- | -- | 16.2 | 40 | 1310.99 | -- | -- | -- | -- | 0.192 | 5 | 15.619 | -- | -- | -- | -- | 5.447 | 15 | 440.272 | -- | -- | -- | -- | 0.211 | 0.5 | 17.045 | -- | -- | -- | -- | 25.011 | 25.214 | 25.388 | -- | --
2024-05-04 | -- | -- | 80219.054 | -- | -- | 6.455 | 6.541 | 6.624 | 6-9 | -- | -- | 16.002 | 40 | 1277.604 | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 5 | 29.401 | -- | -- | -- | -- | 7.664 | 15 | 613.803 | -- | -- | -- | -- | 0.211 | 0.5 | 16.977 | -- | -- | -- | -- | 25.101 | 25.249 | 25.388 | -- | --
2024-05-03 | -- | -- | 78140.359 | -- | -- | 6.441 | 6.565 | 6.67 | 6-9 | -- | -- | 14.733 | 40 | 1147.886 | -- | -- | -- | -- | 0.243 | 5 | 18.924 | -- | -- | -- | -- | 6.37 | 15 | 498.009 | -- | -- | -- | -- | 0.221 | 0.5 | 17.297 | -- | -- | -- | -- | 24.682 | 25.045 | 25.388 | -- | --
2024-05-02 | -- | -- | 78961.007 | -- | -- | 6.553 | 6.616 | 6.68 | 6-9 | -- | -- | 11.83 | 40 | 934.081 | -- | -- | -- | -- | 0.098 | 5 | 7.774 | -- | -- | -- | -- | 4.125 | 15 | 326.163 | -- | -- | -- | -- | 0.218 | 0.5 | 17.277 | -- | -- | -- | -- | 24.149 | 24.59 | 24.925 | -- | --
2024-05-01 | -- | -- | 81446.382 | -- | -- | 4.129 | 6.639 | 7.474 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 13.498 | 40 | 1100.021 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 703.806 | 0.185 | 5 | 15.051 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 5.248 | 3.746 | 15 | 305.298 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 181.058 | 0.202 | 0.5 | 16.462 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 10.718 | 23.663 | 24.749 | 25.356 | -- | --
2024-04-30 | -- | -- | 74989.296 | -- | -- | 6.487 | 6.609 | 6.721 | 6-9 | -- | -- | 16.315 | 40 | 1263.621 | -- | -- | -- | -- | 0.101 | 5 | 7.575 | -- | -- | -- | -- | 3.911 | 15 | 286.98 | -- | -- | -- | -- | 0.193 | 0.5 | 14.45 | -- | -- | -- | -- | 24.827 | 25.241 | 25.638 | -- | --
2024-04-29 | -- | -- | 69418.515 | -- | -- | 6.383 | 6.518 | 6.624 | 6-9 | -- | -- | 9.112 | 40 | 652.702 | -- | -- | -- | -- | 0.114 | 5 | 7.917 | -- | -- | -- | -- | 2.871 | 15 | 191.191 | -- | -- | -- | -- | 0.257 | 0.5 | 17.904 | -- | -- | -- | -- | 23.996 | 24.486 | 24.913 | -- | --
2024-04-28 | -- | -- | 82202.632 | -- | -- | 6.455 | 6.571 | 6.707 | 6-9 | -- | -- | 10.574 | 40 | 868.587 | -- | -- | -- | -- | 0.111 | 5 | 9.079 | -- | -- | -- | -- | 2.299 | 15 | 188.044 | -- | -- | -- | -- | 0.253 | 0.5 | 20.827 | -- | -- | -- | -- | 24 | 24.321 | 24.537 | -- | --
2024-04-27 | -- | -- | 81971.242 | -- | -- | 6.525 | 6.602 | 6.681 | 6-9 | -- | -- | 11.599 | 40 | 948.507 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 5 | 12.341 | -- | -- | -- | -- | 3.214 | 15 | 262.98 | -- | -- | -- | -- | 0.249 | 0.5 | 20.435 | -- | -- | -- | -- | 24.412 | 24.552 | 24.678 | -- | --
2024-04-26 | -- | -- | 79218.328 | -- | -- | 6.527 | 6.571 | 6.624 | 6-9 | -- | -- | 12.591 | 40 | 997.534 | -- | -- | -- | -- | 0.215 | 5 | 17.207 | -- | -- | -- | -- | 4.888 | 15 | 387.93 | -- | -- | -- | -- | 0.249 | 0.5 | 19.882 | -- | -- | -- | -- | 24.47 | 24.88 | 25.348 | -- | --
2024-04-25([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。4月25日6:00至7:00出水在线COD监测仪在测量过程中因抽取到管道异物，导致数据异常，经第三方运维人员清洗管道并校正仪器后恢复正常。,[其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。4月25日16:00因配合贵局委拖的第三方工作人员核查盲样，导致出水数据异常。结束后在线仪器恢复正常。) | -- | -- | 74903.125 | -- | -- | 6.543 | 6.609 | 6.995 | 6-9 | -- | 核查比对 - 监管部门开展核查比对 | 27.622 | 40 | 2075.825 | -- | 故障 - 采样环节掺杂>核查比对 - 监管部门开展核查比对 | 有效数据不足 | 1214.202 | 0.561 | 5 | 41.846 | -- | 核查比对 - 监管部门开展核查比对 | 0.513 | 30.473 | 5.201 | 15 | 390.72 | -- | 核查比对 - 监管部门开展核查比对 | 5.481 | 326.322 | 0.283 | 0.5 | 21.158 | -- | 核查比对 - 监管部门开展核查比对 | 0.23 | 13.746 | 25.156 | 25.722 | 25.893 | -- | --
2024-04-24([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。4月24日10:00因第三方运维人员对出水在线仪器进行月度标样比对，导致出水在线总磷、总氮、COD、氨氮、pH等数据异常。结束后在线仪器恢复正常。) | -- | -- | 82403.226 | -- | -- | 4.0566 | 6.526 | 6.991 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 14.893 | 40 | 1222.272 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 539.888 | 0.677 | 5 | 55.306 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 16.927 | 6.915 | 15 | 567.514 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 268.773 | 0.254 | 0.5 | 20.937 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 12.153 | 25.458 | 25.716 | 25.995 | -- | --
2024-04-23 | -- | -- | 84201.867 | -- | -- | 6.42 | 6.496 | 6.573 | 6-9 | -- | -- | 11.638 | 40 | 973.454 | -- | -- | -- | -- | 0.714 | 5 | 60.213 | -- | -- | -- | -- | 5.833 | 15 | 491.905 | -- | -- | -- | -- | 0.208 | 0.5 | 17.596 | -- | -- | -- | -- | 25.576 | 25.76 | 25.881 | -- | --
2024-04-22 | -- | -- | 81883.367 | -- | -- | 6.43 | 6.509 | 6.599 | 6-9 | -- | -- | 12.903 | 40 | 1057.246 | -- | -- | -- | -- | 0.51 | 5 | 41.875 | -- | -- | -- | -- | 6.303 | 15 | 516.355 | -- | -- | -- | -- | 0.175 | 0.5 | 14.383 | -- | -- | -- | -- | 25.568 | 25.754 | 25.983 | -- | --
2024-04-21 | -- | -- | 74388.757 | -- | -- | 6.454 | 6.541 | 6.635 | 6-9 | -- | -- | 20.287 | 40 | 1472.47 | -- | -- | -- | -- | 0.631 | 5 | 46.398 | -- | -- | -- | -- | 6.263 | 15 | 466.82 | -- | -- | -- | -- | 0.172 | 0.5 | 12.77 | -- | -- | -- | -- | 25.799 | 26.43 | 26.822 | -- | --
2024-04-20 | -- | -- | 67819.507 | -- | -- | 6.47 | 6.573 | 6.697 | 6-9 | -- | -- | 20.386 | 40 | 1378.36 | -- | -- | -- | -- | 0.51 | 5 | 35.94 | -- | -- | -- | -- | 5.231 | 15 | 355.457 | -- | -- | -- | -- | 0.183 | 0.5 | 12.493 | -- | -- | -- | -- | 26.673 | 27.03 | 27.363 | -- | --
2024-04-19 | -- | -- | 69131.75 | -- | -- | 6.435 | 6.588 | 6.717 | 6-9 | -- | -- | 18.614 | 40 | 1270.271 | -- | -- | -- | -- | 0.823 | 5 | 58.967 | -- | -- | -- | -- | 5.415 | 15 | 370.092 | -- | -- | -- | -- | 0.195 | 0.5 | 13.625 | -- | -- | -- | -- | 26.999 | 27.259 | 27.504 | -- | --
2024-04-18 | -- | -- | 72095.242 | -- | -- | 6.385 | 6.485 | 6.608 | 6-9 | -- | -- | 16.679 | 40 | 1206.063 | -- | -- | -- | -- | 0.504 | 5 | 36.772 | -- | -- | -- | -- | 6.954 | 15 | 495.959 | -- | -- | -- | -- | 0.172 | 0.5 | 12.818 | -- | -- | -- | -- | 27.277 | 27.511 | 27.861 | -- | --
2024-04-17([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。4月17日9:00出水在线COD监测仪因在测量过程中抽取到管道异物，导致数据异常，经第三方运维人员清洗管道并校正仪器后恢复正常。,[其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。4月17日15:00至16:00出水在线总磷监测仪因在测量过程中抽取到管道异物，导致数据异常，经第三方运维人员清洗管道并校正仪器后恢复正常。) | -- | -- | 71099.765 | -- | -- | 6.455 | 6.613 | 6.717 | 6-9 | -- | -- | 21.782 | 40 | 1620.543 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 21.334 | 1439.834 | 1.286 | 5 | 95.422 | -- | -- | -- | -- | 6.838 | 15 | 466.538 | -- | -- | -- | -- | 0.214 | 0.5 | 15.825 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 0.169 | 10.927 | 27.14 | 27.497 | 27.865 | -- | --
2024-04-16 | -- | -- | 62336.07 | -- | -- | 3.9852 | 6.573 | 6.988 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 20.394 | 40 | 1269.529 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 728.771 | 0.416 | 5 | 26.466 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 16.381 | 6.716 | 15 | 427.991 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 254.998 | 0.149 | 0.5 | 9.388 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 5.534 | 26.803 | 27.252 | 27.688 | -- | --
2024-04-15 | -- | -- | 63147.16 | -- | -- | 6.47 | 6.638 | 6.793 | 6-9 | -- | -- | 22.162 | 40 | 1420.439 | -- | -- | -- | -- | 1.103 | 5 | 72.658 | -- | -- | -- | -- | 5.533 | 15 | 343.749 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.5 | 10.241 | -- | -- | -- | -- | 26.485 | 26.928 | 27.297 | -- | --
2024-04-14 | -- | -- | 68319.992 | -- | -- | 6.456 | 6.552 | 6.686 | 6-9 | -- | -- | 17.514 | 40 | 1213.757 | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 5 | 23.46 | -- | -- | -- | -- | 6.709 | 15 | 443.518 | -- | -- | -- | -- | 0.146 | 0.5 | 10.124 | -- | -- | -- | -- | 25.983 | 26.526 | 27.006 | -- | --
2024-04-13 | -- | -- | 69413.109 | -- | -- | 6.48 | 6.573 | 6.718 | 6-9 | -- | -- | 19.186 | 40 | 1343.916 | -- | -- | -- | -- | 0.479 | 5 | 33.036 | -- | -- | -- | -- | 6.22 | 15 | 418.429 | -- | -- | -- | -- | 0.151 | 0.5 | 10.69 | -- | -- | -- | -- | 25.458 | 25.976 | 26.485 | -- | --
2024-04-12 | -- | -- | 67379.476 | -- | -- | 6.481 | 6.633 | 6.748 | 6-9 | -- | -- | 21.311 | 40 | 1467.594 | -- | -- | -- | -- | 0.454 | 5 | 30.781 | -- | -- | -- | -- | 4.849 | 15 | 314.174 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.5 | 10.985 | -- | -- | -- | -- | 24.839 | 25.37 | 25.878 | -- | --
2024-04-11 | -- | -- | 65433.277 | -- | -- | 6.563 | 6.659 | 6.759 | 6-9 | -- | -- | 23.843 | 40 | 1584.753 | -- | -- | -- | -- | 0.428 | 5 | 28.182 | -- | -- | -- | -- | 4.047 | 15 | 258.836 | -- | -- | -- | -- | 0.184 | 0.5 | 12.202 | -- | -- | -- | -- | 24.361 | 24.784 | 25.211 | -- | --
2024-04-10 | -- | -- | 64150.777 | -- | -- | 6.599 | 6.681 | 6.769 | 6-9 | -- | -- | 24.239 | 40 | 1546.81 | -- | -- | -- | -- | 0.443 | 5 | 28.844 | -- | -- | -- | -- | 4.869 | 15 | 308.393 | -- | -- | -- | -- | 0.206 | 0.5 | 13.36 | -- | -- | -- | -- | 23.894 | 24.419 | 24.858 | -- | --
2024-04-09 | -- | -- | 74589.25 | -- | -- | 4.2612 | 6.649 | 7.062 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 20.125 | 40 | 1558.543 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 774.195 | 0.587 | 5 | 44.917 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 24.823 | 4.986 | 15 | 368.405 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 215.776 | 0.242 | 0.5 | 18.317 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 9.881 | 23.553 | 24.299 | 24.533 | -- | --
2024-04-08 | -- | -- | 70830.125 | -- | -- | 6.505 | 6.603 | 6.697 | 6-9 | -- | -- | 19.289 | 40 | 1301.533 | -- | -- | -- | -- | 0.521 | 5 | 36.432 | -- | -- | -- | -- | 5.061 | 15 | 352.018 | -- | -- | -- | -- | 0.206 | 0.5 | 15.026 | -- | -- | -- | -- | 24.349 | 24.478 | 24.678 | -- | --
2024-04-07 | -- | -- | 78482 | -- | -- | 6.272 | 6.402 | 6.573 | 6-9 | -- | -- | 13.389 | 40 | 1067.38 | -- | -- | -- | -- | 0.297 | 5 | 23.843 | -- | -- | -- | -- | 8.652 | 15 | 673.32 | -- | -- | -- | -- | 0.132 | 0.5 | 10.48 | -- | -- | -- | -- | 24.361 | 24.881 | 25.384 | -- | --
2024-04-06 | -- | -- | 67976.226 | -- | -- | 6.371 | 6.519 | 6.653 | 6-9 | -- | -- | 19.655 | 40 | 1314.693 | -- | -- | -- | -- | 0.288 | 5 | 19.169 | -- | -- | -- | -- | 6.147 | 15 | 409.513 | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.5 | 11.429 | -- | -- | -- | -- | 25.341 | 25.842 | 26.152 | -- | --
2024-04-05 | -- | -- | 79486.929 | -- | -- | 6.325 | 6.534 | 6.742 | 6-9 | -- | -- | 15.956 | 40 | 1269.43 | -- | -- | -- | -- | 1.681 | 5 | 135.214 | -- | -- | -- | -- | 7.457 | 15 | 594.898 | -- | -- | -- | -- | 0.204 | 0.5 | 16.296 | -- | -- | -- | -- | 26.097 | 26.348 | 26.505 | -- | --
2024-04-04 | -- | -- | 71532.179 | -- | -- | 6.301 | 6.535 | 6.743 | 6-9 | -- | -- | 22.607 | 40 | 1590.1 | -- | -- | -- | -- | 1.006 | 5 | 72.11 | -- | -- | -- | -- | 6.714 | 15 | 473.203 | -- | -- | -- | -- | 0.285 | 0.5 | 20.544 | -- | -- | -- | -- | 26.254 | 26.552 | 26.861 | -- | --
2024-04-03 | -- | -- | 67916.789 | -- | -- | 6.431 | 6.586 | 6.698 | 6-9 | -- | -- | 16.404 | 40 | 1122.668 | -- | -- | -- | -- | 1.291 | 5 | 89.517 | -- | -- | -- | -- | 6.851 | 15 | 454.248 | -- | -- | -- | -- | 0.246 | 0.5 | 16.949 | -- | -- | -- | -- | 26.077 | 26.398 | 26.83 | -- | --
2024-04-02 | -- | -- | 70413.75 | -- | -- | 4.0818 | 6.676 | 7.213 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 15.191 | 40 | 1080.111 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 275.025 | 0.655 | 5 | 46.825 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 17.139 | 6.522 | 15 | 465.325 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 125.828 | 0.153 | 0.5 | 10.764 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 3.477 | 25.654 | 26.139 | 26.673 | -- | --
2024-04-01 | -- | -- | 71334.929 | -- | -- | 6.67 | 6.729 | 6.819 | 6-9 | -- | -- | 13.863 | 40 | 988.862 | -- | -- | -- | -- | 0.314 | 5 | 21.59 | -- | -- | -- | -- | 5.775 | 15 | 402.566 | -- | -- | -- | -- | 0.123 | 0.5 | 8.877 | -- | -- | -- | -- | 25.45 | 25.734 | 26.121 | -- | --