## sheet1 -1
汕尾市污水处理厂
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：废水总排口 时间：2024-04-01 00:00:00 至 2024-06-30 00:00:00
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) | [6 empty] | 氨氮(毫克/升) | [6 empty] | 总氮(毫克/升) | [6 empty] | 总磷(毫克/升) | [6 empty] | 水温(摄氏度)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 自动监测设备维护标记 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 监测值 |  |  | 自动监测设备维护标记
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 自动 | 人工
[15 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工
2024-06-30 | -- | 正常 | 49655.257 | -- | -- | 6.358 | 6.4 | 6.469 | 6-9 | -- | -- | 13.566 | 40 | 675.503 | -- | -- | -- | -- | 0.181 | 5 | 9.185 | -- | -- | -- | -- | 6.456 | 15 | 322.554 | -- | -- | -- | -- | 0.021 | 0.5 | 1.057 | -- | -- | -- | -- | 27.319 | 27.546 | 27.792 | -- | --
2024-06-29 | -- | 正常 | 48100.445 | -- | -- | 6.397 | 6.471 | 6.519 | 6-9 | -- | -- | 14.204 | 40 | 682.659 | -- | -- | -- | -- | 0.453 | 5 | 22.018 | -- | -- | -- | -- | 7.454 | 15 | 357.877 | -- | -- | -- | -- | 0.021 | 0.5 | 1.026 | -- | -- | -- | -- | 27.566 | 27.773 | 28.118 | -- | --
2024-06-28 | -- | 正常 | 48749.136 | -- | -- | 6.48 | 6.557 | 6.637 | 6-9 | -- | -- | 13.824 | 40 | 672.5 | -- | -- | -- | -- | 0.306 | 5 | 14.882 | -- | -- | -- | -- | 6.661 | 15 | 323.724 | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 0.5 | 0.865 | -- | -- | -- | -- | 27.248 | 27.738 | 28.373 | -- | --
2024-06-27([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为汕尾市西区污水处理厂在线监控系统的运维单位。6月27日10:00因第三方运维人员对出水在线仪器进行月度标液比对，导致出水在线COD、总磷、总氮、氨氮数据出现异常。完成比对后，数据于当天11:00恢复正常，其异常数据以手工检测的数据进行补报，详见附件。) | -- | 正常 | 47767.179 | -- | -- | 4.0981 | 6.614 | 7.287 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 20.664 | 40 | 989.927 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 487.813 | 0.923 | 5 | 44.254 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 19.183 | 7.756 | 15 | 372.7 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 195.739 | 0.093 | 0.5 | 4.475 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 1.166 | 26.319 | 27.463 | 29.11 | -- | --
2024-06-26 | -- | 正常 | 48897.644 | -- | -- | 6.491 | 6.555 | 6.652 | 6-9 | -- | -- | 13.736 | 40 | 667.659 | -- | -- | -- | -- | 0.247 | 5 | 11.565 | -- | -- | -- | -- | 6.066 | 15 | 295.242 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.5 | 1.929 | -- | -- | -- | -- | 27.143 | 27.401 | 27.871 | -- | --
2024-06-25 | -- | 正常 | 46266.632 | -- | -- | 6.553 | 6.612 | 6.665 | 6-9 | -- | -- | 13.652 | 40 | 627.3 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 5 | 8.733 | -- | -- | -- | -- | 6.706 | 15 | 307.893 | -- | -- | -- | -- | 0.035 | 0.5 | 1.625 | -- | -- | -- | -- | 27.072 | 27.428 | 27.867 | -- | --
2024-06-24 | -- | 正常 | 44726.828 | -- | -- | 6.561 | 6.613 | 6.684 | 6-9 | -- | -- | 14.004 | 40 | 625.524 | -- | -- | -- | -- | 0.541 | 5 | 24.16 | -- | -- | -- | -- | 6.661 | 15 | 298.038 | -- | -- | -- | -- | 0.044 | 0.5 | 1.96 | -- | -- | -- | -- | 26.817 | 27.107 | 27.507 | -- | --
2024-06-23 | -- | 正常 | 42474.187 | -- | -- | 6.537 | 6.593 | 6.665 | 6-9 | -- | -- | 13.566 | 40 | 573.835 | -- | -- | -- | -- | 0.126 | 5 | 5.234 | -- | -- | -- | -- | 6.612 | 15 | 279.915 | -- | -- | -- | -- | 0.036 | 0.5 | 1.55 | -- | -- | -- | -- | 26.641 | 27.034 | 27.616 | -- | --
2024-06-22 | -- | 正常 | 39053.574 | -- | -- | 6.324 | 6.612 | 6.794 | 6-9 | -- | -- | 13.266 | 40 | 510.313 | -- | -- | -- | -- | 0.9 | 5 | 32.737 | -- | -- | -- | -- | 6.66 | 15 | 259.275 | -- | -- | -- | -- | 0.057 | 0.5 | 2.142 | -- | -- | -- | -- | 26.57 | 26.893 | 27.369 | -- | --
2024-06-21 | -- | 正常 | 42725.042 | -- | -- | 6.561 | 6.62 | 6.673 | 6-9 | -- | -- | 12.245 | 40 | 517.031 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 5 | 4.582 | -- | -- | -- | -- | 5.313 | 15 | 224.523 | -- | -- | -- | -- | 0.051 | 0.5 | 2.143 | -- | -- | -- | -- | 26.319 | 26.685 | 27.189 | -- | --
2024-06-20 | -- | 正常 | 43993.804 | -- | -- | 4.2212 | 6.592 | 7.397 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 14.358 | 40 | 633.854 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 352.887 | 0.09 | 5 | 4.043 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 0.61 | 5.555 | 15 | 243.39 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 145.421 | 0.072 | 0.5 | 3.13 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 1.809 | 25.277 | 26.485 | 28.365 | -- | --
2024-06-19 | -- | 正常 | 44746.808 | -- | -- | 6.553 | 6.602 | 6.646 | 6-9 | -- | -- | 12.364 | 40 | 553.503 | -- | -- | -- | -- | 0.0077 | 5 | 0.346 | -- | -- | -- | -- | 3.626 | 15 | 162.266 | -- | -- | -- | -- | 0.029 | 0.5 | 1.302 | -- | -- | -- | -- | 25.955 | 26.281 | 26.792 | -- | --
2024-06-18 | -- | 正常 | 48018.582 | -- | -- | 6.539 | 6.594 | 6.628 | 6-9 | -- | -- | 14.278 | 40 | 690.787 | -- | -- | -- | -- | 0.156 | 5 | 7.717 | -- | -- | -- | -- | 5.045 | 15 | 245.095 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.5 | 1.973 | -- | -- | -- | -- | 25.779 | 26.002 | 26.361 | -- | --
2024-06-17 | -- | 正常 | 45239.265 | -- | -- | 6.608 | 6.653 | 6.721 | 6-9 | -- | -- | 13.071 | 40 | 582.349 | -- | -- | -- | -- | 0.154 | 5 | 6.358 | -- | -- | -- | -- | 3.877 | 15 | 171.064 | -- | -- | -- | -- | 0.048 | 0.5 | 2.126 | -- | -- | -- | -- | 25.348 | 25.716 | 26.323 | -- | --
2024-06-16 | -- | 正常 | 42678.242 | -- | -- | 6.446 | 6.533 | 6.628 | 6-9 | -- | -- | 11.54 | 40 | 489.706 | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 5 | 6.943 | -- | -- | -- | -- | 3.682 | 15 | 155.171 | -- | -- | -- | -- | 0.061 | 0.5 | 2.692 | -- | -- | -- | -- | 25.348 | 25.475 | 25.821 | -- | --
2024-06-15 | -- | 正常 | 45839.671 | -- | -- | 6.36 | 6.448 | 6.566 | 6-9 | -- | -- | 13.366 | 40 | 610.545 | -- | -- | -- | -- | 0.145 | 5 | 6.446 | -- | -- | -- | -- | 5.814 | 15 | 265.665 | -- | -- | -- | -- | 0.029 | 0.5 | 1.317 | -- | -- | -- | -- | 25.641 | 25.936 | 26.114 | -- | --
2024-06-14 | -- | 正常 | 43908.429 | -- | -- | 6.376 | 6.439 | 6.58 | 6-9 | -- | -- | 12.416 | 40 | 547.198 | -- | -- | -- | -- | 0.463 | 5 | 20.296 | -- | -- | -- | -- | 5.569 | 15 | 245.399 | -- | -- | -- | -- | 0.025 | 0.5 | 1.12 | -- | -- | -- | -- | 25.817 | 25.982 | 26.11 | -- | --
2024-06-13 | -- | 正常 | 44546.957 | -- | -- | 6.282 | 6.379 | 6.441 | 6-9 | -- | -- | 13.622 | 40 | 604.688 | -- | -- | -- | -- | 0.702 | 5 | 31.468 | -- | -- | -- | -- | 6.918 | 15 | 307.748 | -- | -- | -- | -- | 0.037 | 0.5 | 1.65 | -- | -- | -- | -- | 25.817 | 25.97 | 26.11 | -- | --
2024-06-12 | -- | 正常 | 42873.511 | -- | -- | 6.293 | 6.339 | 6.371 | 6-9 | -- | -- | 12.475 | 40 | 534.467 | -- | -- | -- | -- | 0.126 | 5 | 5.387 | -- | -- | -- | -- | 6.229 | 15 | 266.77 | -- | -- | -- | -- | 0.022 | 0.5 | 0.936 | -- | -- | -- | -- | 25.633 | 26.008 | 26.616 | -- | --
2024-06-11 | -- | 正常 | 43032.554 | -- | -- | 3.9612 | 6.397 | 7.498 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 13.658 | 40 | 588.426 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 315.353 | 0.104 | 5 | 4.549 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 0.319 | 6.127 | 15 | 263.676 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 160.306 | 0.048 | 0.5 | 2.079 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 0.897 | 23.541 | 25.653 | 26.302 | -- | --
2024-06-10 | -- | 正常 | 41891.996 | -- | -- | 6.376 | 6.44 | 6.523 | 6-9 | -- | -- | 10.911 | 40 | 457.153 | -- | -- | -- | -- | 0.013 | 5 | 0.558 | -- | -- | -- | -- | 4.639 | 15 | 194.245 | -- | -- | -- | -- | 0.0065 | 0.5 | 0.273 | -- | -- | -- | -- | 24.959 | 25.387 | 25.993 | -- | --
2024-06-09 | -- | 正常 | 43712.332 | -- | -- | 6.339 | 6.425 | 6.498 | 6-9 | -- | -- | 10.639 | 40 | 465.349 | -- | -- | -- | -- | 0.012 | 5 | 0.528 | -- | -- | -- | -- | 5.529 | 15 | 242.277 | -- | -- | -- | -- | 0.0097 | 0.5 | 0.418 | -- | -- | -- | -- | 24.842 | 24.952 | 25.143 | -- | --
2024-06-08 | -- | 正常 | 43688.753 | -- | -- | 6.359 | 6.429 | 6.498 | 6-9 | -- | -- | 10.694 | 40 | 467.402 | -- | -- | -- | -- | 0.014 | 5 | 0.613 | -- | -- | -- | -- | 5.615 | 15 | 245.355 | -- | -- | -- | -- | 0.0096 | 0.5 | 0.419 | -- | -- | -- | -- | 24.775 | 24.888 | 25.131 | -- | --
2024-06-07 | -- | 正常 | 41282.55 | -- | -- | 6.288 | 6.395 | 6.497 | 6-9 | -- | -- | 10.074 | 40 | 416.612 | -- | -- | -- | -- | 0.011 | 5 | 0.472 | -- | -- | -- | -- | 5.248 | 15 | 217.483 | -- | -- | -- | -- | 0.012 | 0.5 | 0.507 | -- | -- | -- | -- | 24.671 | 24.89 | 25.173 | -- | --
2024-06-06 | -- | 正常 | 42619.808 | -- | -- | 6.323 | 6.38 | 6.461 | 6-9 | -- | -- | 10.342 | 40 | 439.115 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 5 | 0.423 | -- | -- | -- | -- | 4.705 | 15 | 201.73 | -- | -- | -- | -- | 0.016 | 0.5 | 0.698 | -- | -- | -- | -- | 24.524 | 24.78 | 25.169 | -- | --
2024-06-05 | -- | 正常 | 40047.082 | -- | -- | 6.374 | 6.438 | 6.521 | 6-9 | -- | -- | 10.247 | 40 | 410.139 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 5 | 0.422 | -- | -- | -- | -- | 4.321 | 15 | 172.692 | -- | -- | -- | -- | 0.031 | 0.5 | 1.305 | -- | -- | -- | -- | 24.516 | 24.692 | 24.888 | -- | --
2024-06-04 | -- | 正常 | 41240.804 | -- | -- | 3.9606 | 6.536 | 7.55 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 12.348 | 40 | 510.909 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 10.845 | 331.609 | 0.178 | 5 | 7.657 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.012 | 0.377 | 5.519 | 15 | 228.518 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 5.14 | 157.179 | 0.068 | 0.5 | 2.853 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.053 | 1.638 | 22.516 | 24.759 | 24.993 | -- | --
2024-06-03 | -- | 正常 | 41708.406 | -- | -- | 6.448 | 6.565 | 6.638 | 6-9 | -- | -- | 11.353 | 40 | 469.809 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 5 | 1.645 | -- | -- | -- | -- | 3.249 | 15 | 136.155 | -- | -- | -- | -- | 0.102 | 0.5 | 4.153 | -- | -- | -- | -- | 24.775 | 25.041 | 25.315 | -- | --
2024-06-02 | -- | 正常 | 43859.578 | -- | -- | 6.244 | 6.438 | 6.58 | 6-9 | -- | -- | 9.728 | 40 | 425.127 | -- | -- | -- | -- | 0.233 | 5 | 10.475 | -- | -- | -- | -- | 3.612 | 15 | 163.562 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.5 | 2.998 | -- | -- | -- | -- | 25.131 | 25.339 | 25.817 | -- | --
2024-06-01 | -- | 正常 | 45111.519 | -- | -- | 6.305 | 6.405 | 6.543 | 6-9 | -- | -- | 9.36 | 40 | 423.233 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 5 | 9.348 | -- | -- | -- | -- | 3.228 | 15 | 146.429 | -- | -- | -- | -- | 0.036 | 0.5 | 1.664 | -- | -- | -- | -- | 25.143 | 25.449 | 25.817 | -- | --
2024-05-31 | -- | 正常 | 46061.601 | -- | -- | 6.304 | 6.432 | 6.582 | 6-9 | -- | -- | 9.606 | 40 | 442.373 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 5 | 3.104 | -- | -- | -- | -- | 5.551 | 15 | 254.234 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.5 | 1.366 | -- | -- | -- | -- | 24.959 | 25.282 | 25.637 | -- | --
2024-05-30 | -- | 正常 | 40013.335 | -- | -- | 6.508 | 6.558 | 6.602 | 6-9 | -- | -- | 10.722 | 40 | 428.434 | -- | -- | -- | -- | 0.113 | 5 | 4.587 | -- | -- | -- | -- | 5.604 | 15 | 224.367 | -- | -- | -- | -- | 0.038 | 0.5 | 1.527 | -- | -- | -- | -- | 24.846 | 25.142 | 25.641 | -- | --
2024-05-29 | -- | 正常 | 39669.398 | -- | -- | 6.468 | 6.539 | 6.638 | 6-9 | -- | -- | 10.419 | 40 | 413.549 | -- | -- | -- | -- | 0.014 | 5 | 0.551 | -- | -- | -- | -- | 4.418 | 15 | 175.471 | -- | -- | -- | -- | 0.037 | 0.5 | 1.503 | -- | -- | -- | -- | 24.851 | 25.181 | 25.821 | -- | --
2024-05-28 | -- | 正常 | 40609.433 | -- | -- | 4.0282 | 6.498 | 7.64 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养>核查比对 - 监管部门开展核查比对 | 21.974 | 40 | 851.536 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养>核查比对 - 监管部门开展核查比对 | 有效数据不足 | 396.955 | 0.791 | 5 | 28.981 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养>核查比对 - 监管部门开展核查比对 | 有效数据不足 | 9.5 | 6.018 | 15 | 238.292 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养>核查比对 - 监管部门开展核查比对 | 有效数据不足 | 137.218 | 0.238 | 0.5 | 9.124 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养>核查比对 - 监管部门开展核查比对 | 有效数据不足 | 2.321 | 24.955 | 25.419 | 26.851 | -- | --
2024-05-27 | -- | 正常 | 41105.515 | -- | -- | 6.448 | 6.513 | 6.605 | 6-9 | -- | -- | 10.641 | 40 | 437.934 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 5 | 0.437 | -- | -- | -- | -- | 5.022 | 15 | 207.102 | -- | -- | -- | -- | 0.045 | 0.5 | 1.868 | -- | -- | -- | -- | 24.667 | 25.055 | 25.641 | -- | --
2024-05-26 | -- | 正常 | 38502.195 | -- | -- | 6.396 | 6.467 | 6.575 | 6-9 | -- | -- | 10.49 | 40 | 404.055 | -- | -- | -- | -- | 0.011 | 5 | 0.449 | -- | -- | -- | -- | 3.719 | 15 | 143.297 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.5 | 2.702 | -- | -- | -- | -- | 24.277 | 24.684 | 25.173 | -- | --
2024-05-25 | -- | 正常 | 41315.46 | -- | -- | 6.491 | 6.526 | 6.654 | 6-9 | -- | -- | 12.544 | 40 | 515.223 | -- | -- | -- | -- | 0.019 | 5 | 0.825 | -- | -- | -- | -- | 2.258 | 15 | 93.026 | -- | -- | -- | -- | 0.093 | 0.5 | 3.785 | -- | -- | -- | -- | 24.164 | 24.338 | 24.708 | -- | --
2024-05-24 | -- | 正常 | 41773.156 | -- | -- | 6.491 | 6.654 | 6.909 | 6-9 | -- | -- | 11.494 | 40 | 477.482 | -- | -- | -- | -- | 0.055 | 5 | 2.353 | -- | -- | -- | -- | 3.742 | 15 | 149.102 | -- | -- | -- | -- | 0.048 | 0.5 | 2.013 | -- | -- | -- | -- | 24.349 | 24.556 | 24.809 | -- | --
2024-05-23 | -- | 正常 | 42344.859 | -- | -- | 6.222 | 6.681 | 6.825 | 6-9 | -- | -- | 13.787 | 40 | 577.391 | -- | 故障 - 采样环节堵塞 | 12.581 | 493.022 | 0.172 | 5 | 7.114 | -- | -- | -- | -- | 6.22 | 15 | 263.881 | -- | -- | -- | -- | 0.071 | 0.5 | 3.006 | -- | -- | -- | -- | 24.779 | 24.938 | 25.173 | -- | --
2024-05-22([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为汕尾市西区污水处理厂在线监控系统的运维单位。5月22日03:00-08：00因采样探头被异物包裹，抽样测量时抽取到异物，导致出水在线COD、总磷数据出现异常。经清洗管道后恢复正常，其异常数据以手工检测的数据进行补报，详见附件。) | -- | 正常 | 41347.554 | -- | -- | 4.0721 | 6.638 | 7.473 | 6-9 | -- | -- | 26.907 | 40 | 1043.56 | -- | 故障 - 自动监测设备故障 | 有效数据不足 | 257.597 | 0.796 | 5 | 32.428 | -- | -- | -- | -- | 8.587 | 15 | 349.465 | -- | -- | -- | -- | 0.385 | 0.5 | 14.269 | -- | 故障 - 自动监测设备故障 | 有效数据不足 | 1.543 | 23.29 | 24.968 | 25.173 | -- | --
2024-05-21 | -- | 正常 | 45058.671 | -- | -- | 6.516 | 6.615 | 6.735 | 6-9 | -- | -- | 11.171 | 40 | 505.221 | -- | -- | -- | -- | 0.295 | 5 | 13.697 | -- | -- | -- | -- | 7.268 | 15 | 327.413 | -- | -- | -- | -- | 0.065 | 0.5 | 2.965 | -- | -- | -- | -- | 24.52 | 24.816 | 25.139 | -- | --
2024-05-20 | -- | 正常 | 42306.824 | -- | -- | 6.494 | 6.601 | 6.778 | 6-9 | -- | -- | 10.219 | 40 | 431.925 | -- | -- | -- | -- | 1.233 | 5 | 49.141 | -- | -- | -- | -- | 8.371 | 15 | 357.29 | -- | -- | -- | -- | 0.045 | 0.5 | 1.909 | -- | -- | -- | -- | 24.52 | 24.688 | 24.888 | -- | --
2024-05-19 | -- | 正常 | 41503.656 | -- | -- | 6.502 | 6.542 | 6.583 | 6-9 | -- | -- | 8.827 | 40 | 365.85 | -- | -- | -- | -- | 0.213 | 5 | 8.646 | -- | -- | -- | -- | 7.811 | 15 | 324.673 | -- | -- | -- | -- | 0.033 | 0.5 | 1.392 | -- | -- | -- | -- | 24.667 | 24.856 | 25.123 | -- | --
2024-05-18 | -- | 正常 | 40330.636 | -- | -- | 6.504 | 6.589 | 6.695 | 6-9 | -- | -- | 8.963 | 40 | 361.1 | -- | -- | -- | -- | 1.736 | 5 | 69.047 | -- | -- | -- | -- | 8.416 | 15 | 339.263 | -- | -- | -- | -- | 0.039 | 0.5 | 1.59 | -- | -- | -- | -- | 24.667 | 24.885 | 25.173 | -- | --
2024-05-17 | -- | 正常 | 41495.539 | -- | -- | 6.448 | 6.496 | 6.558 | 6-9 | -- | -- | 8.291 | 40 | 343.905 | -- | -- | -- | -- | 0.113 | 5 | 4.68 | -- | -- | -- | -- | 8.07 | 15 | 334.885 | -- | -- | -- | -- | 0.032 | 0.5 | 1.358 | -- | -- | -- | -- | 24.34 | 24.863 | 25.625 | -- | --
2024-05-16 | -- | 正常 | 42053.941 | -- | -- | 4.0548 | 6.532 | 7.613 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 13.403 | 40 | 562.77 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 367.878 | 0.51 | 5 | 21.493 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 6.478 | 7.912 | 15 | 332.724 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 225.715 | 0.049 | 0.5 | 2.061 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 1.019 | 22.512 | 24.796 | 26.989 | -- | --
2024-05-15 | -- | 正常 | 42036.601 | -- | -- | 6.457 | 6.529 | 6.578 | 6-9 | -- | -- | 15.605 | 40 | 656.075 | -- | -- | -- | -- | 0.202 | 5 | 8.504 | -- | -- | -- | -- | 8.094 | 15 | 340.203 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.5 | 1.681 | -- | -- | -- | -- | 24.277 | 24.778 | 25.395 | -- | --
2024-05-14 | -- | 正常 | 43600.097 | -- | -- | 6.448 | 6.552 | 6.604 | 6-9 | -- | -- | 15.619 | 40 | 681.091 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 5 | 8.726 | -- | -- | -- | -- | 8.294 | 15 | 362.015 | -- | -- | -- | -- | 0.041 | 0.5 | 1.826 | -- | -- | -- | -- | 24.344 | 24.727 | 25.369 | -- | --
2024-05-13 | -- | 正常 | 42494.25 | -- | -- | 6.494 | 6.551 | 6.639 | 6-9 | -- | -- | 15.205 | 40 | 646.934 | -- | -- | -- | -- | 0.195 | 5 | 8.31 | -- | -- | -- | -- | 8.379 | 15 | 356.925 | -- | -- | -- | -- | 0.047 | 0.5 | 2.023 | -- | -- | -- | -- | 24.457 | 24.825 | 25.177 | -- | --
2024-05-12 | -- | 正常 | 40991.55 | -- | -- | 6.493 | 6.566 | 6.7 | 6-9 | -- | -- | 14.439 | 40 | 591.923 | -- | -- | -- | -- | 0.193 | 5 | 7.937 | -- | -- | -- | -- | 8.564 | 15 | 351.075 | -- | -- | -- | -- | 0.051 | 0.5 | 2.091 | -- | -- | -- | -- | 24.353 | 24.756 | 25.148 | -- | --
2024-05-11 | -- | 正常 | 41022.417 | -- | -- | 6.67 | 6.723 | 6.756 | 6-9 | -- | -- | 15.341 | 40 | 629.362 | -- | -- | -- | -- | 0.195 | 5 | 8.013 | -- | -- | -- | -- | 9.045 | 15 | 370.828 | -- | -- | -- | -- | 0.077 | 0.5 | 3.168 | -- | -- | -- | -- | 24.177 | 24.493 | 24.897 | -- | --
2024-05-10 | -- | 正常 | 40703.804 | -- | -- | 6.706 | 6.727 | 6.781 | 6-9 | -- | -- | 13.935 | 40 | 567.399 | -- | -- | -- | -- | 0.189 | 5 | 7.71 | -- | -- | -- | -- | 7.107 | 15 | 289.611 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.5 | 2.465 | -- | -- | -- | -- | 24.031 | 24.342 | 24.721 | -- | --
2024-05-09 | -- | 正常 | 33102.304 | -- | -- | 6.58 | 6.757 | 6.894 | 6-9 | -- | -- | 13.898 | 40 | 462.378 | -- | -- | -- | -- | 0.192 | 5 | 6.384 | -- | -- | -- | -- | 6.24 | 15 | 202.819 | -- | -- | -- | -- | 0.084 | 0.5 | 2.927 | -- | -- | -- | -- | 24.173 | 24.384 | 24.826 | -- | --
2024-05-08 | -- | 正常 | 39163.363 | -- | -- | 0 | 6.683 | 7.604 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 14.521 | 40 | 569.663 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 325.255 | 0.26 | 5 | 10.303 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 5.218 | 5.322 | 15 | 208.517 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 125.613 | 0.093 | 0.5 | 3.679 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 1.754 | 0 | 24.393 | 25.474 | -- | --
2024-05-07 | -- | 正常 | 41413.871 | -- | -- | 6.532 | 6.612 | 6.719 | 6-9 | -- | -- | 12.822 | 40 | 530.682 | -- | -- | -- | -- | 0.238 | 5 | 9.829 | -- | -- | -- | -- | 6.106 | 15 | 252.367 | -- | -- | -- | -- | 0.055 | 0.5 | 2.288 | -- | -- | -- | -- | 24.282 | 24.484 | 24.83 | -- | --
2024-05-06 | -- | 正常 | 41190.363 | -- | -- | 6.637 | 6.692 | 6.738 | 6-9 | -- | -- | 11.272 | 40 | 464.853 | -- | -- | -- | -- | 0.226 | 5 | 9.355 | -- | -- | -- | -- | 5.238 | 15 | 216.333 | -- | -- | -- | -- | 0.054 | 0.5 | 2.221 | -- | -- | -- | -- | 23.679 | 24.26 | 24.901 | -- | --
2024-05-05 | -- | 正常 | 42136.343 | -- | -- | 6.567 | 6.64 | 6.72 | 6-9 | -- | -- | 11.38 | 40 | 480.111 | -- | -- | -- | -- | 0.222 | 5 | 9.352 | -- | -- | -- | -- | 6.451 | 15 | 273.918 | -- | -- | -- | -- | 0.058 | 0.5 | 2.46 | -- | -- | -- | -- | 23.495 | 23.819 | 24.223 | -- | --
2024-05-04 | -- | 正常 | 41935.367 | -- | -- | 0 | 6.66 | 6.771 | 6-9 | -- | -- | 10.318 | 40 | 438.439 | -- | -- | -- | -- | 0.218 | 5 | 9.205 | -- | -- | -- | -- | 7.749 | 15 | 326.979 | -- | -- | -- | -- | 0.074 | 0.5 | 3.119 | -- | -- | -- | -- | 0 | 23.74 | 24.863 | -- | --
2024-05-03 | -- | 正常 | 41394.82 | -- | -- | 6.678 | 6.715 | 6.757 | 6-9 | -- | -- | 9.486 | 40 | 392.937 | -- | -- | -- | -- | 0.239 | 5 | 9.904 | -- | -- | -- | -- | 7.109 | 15 | 294.353 | -- | -- | -- | -- | 0.123 | 0.5 | 5.094 | -- | -- | -- | -- | 23.696 | 24.063 | 24.537 | -- | --
2024-05-02 | -- | 正常 | 42228.898 | -- | -- | 6.69 | 6.751 | 6.824 | 6-9 | -- | -- | 7.803 | 40 | 329.356 | -- | -- | -- | -- | 0.243 | 5 | 10.287 | -- | -- | -- | -- | 4.419 | 15 | 186.617 | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.5 | 6.919 | -- | -- | -- | -- | 23.198 | 23.603 | 24.047 | -- | --
2024-05-01 | -- | 正常 | 45812.218 | -- | -- | 6.385 | 6.698 | 6.875 | 6-9 | -- | -- | 7.455 | 40 | 341.945 | -- | -- | -- | -- | 0.232 | 5 | 10.66 | -- | -- | -- | -- | 5.178 | 15 | 238.279 | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 0.5 | 7.291 | -- | -- | -- | -- | 23.202 | 23.657 | 24.064 | -- | --
2024-04-30 | -- | 正常 | 41649.183 | -- | -- | 6.3 | 6.751 | 6.899 | 6-9 | -- | -- | 5.696 | 40 | 238.023 | -- | -- | -- | -- | 0.262 | 5 | 10.932 | -- | -- | -- | -- | 5.695 | 15 | 238.873 | -- | -- | -- | -- | 0.222 | 0.5 | 9.221 | -- | -- | -- | -- | 23.717 | 24.036 | 24.365 | -- | --
2024-04-29 | -- | 正常 | 40912.097 | -- | -- | 4.0334 | 6.686 | 7.834 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 11.561 | 40 | 475.54 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 258.634 | 0.198 | 5 | 8.103 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 5.85 | 4.121 | 15 | 168.526 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 77.802 | 0.28 | 0.5 | 11.473 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 7.259 | 22.696 | 23.34 | 24.512 | -- | --
2024-04-28 | -- | 正常 | 40883.335 | -- | 故障 - 自动监测设备断电 | 6.475 | 6.555 | 6.667 | 6-9 | -- | 故障 - 自动监测设备断电 | 12.127 | 40 | 494.76 | -- | 故障 - 自动监测设备断电 | 12.535 | 486.785 | 0.191 | 5 | 7.738 | -- | 故障 - 自动监测设备断电 | 0.188 | 7.305 | 2.183 | 15 | 91.517 | -- | 故障 - 自动监测设备断电 | 2.158 | 83.836 | 0.255 | 0.5 | 10.366 | -- | 故障 - 自动监测设备断电 | 0.254 | 9.883 | 22.512 | 22.686 | 23.123 | -- | --
2024-04-27 | -- | 正常 | 44284.378 | -- | 故障 - 自动监测设备断电 | 0 | 6.319 | 6.655 | 6-9 | -- | 故障 - 自动监测设备断电 | 7.282 | 40 | 327.836 | -- | 故障 - 自动监测设备断电 | 8.115 | 266.669 | 0.214 | 5 | 9.765 | -- | 故障 - 自动监测设备断电 | 0.222 | 7.309 | 2.281 | 15 | 103.665 | -- | 故障 - 自动监测设备断电 | 2.219 | 72.922 | 0.168 | 0.5 | 7.837 | -- | 故障 - 自动监测设备断电 | 0.162 | 5.331 | 0 | 22.216 | 23.24 | -- | --
2024-04-26 | -- | 正常 | 41722.867 | -- | -- | 6.474 | 6.534 | 6.635 | 6-9 | -- | -- | 8.403 | 40 | 351.705 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 5 | 8.787 | -- | -- | -- | -- | 3.833 | 15 | 163.089 | -- | -- | -- | -- | 0.112 | 0.5 | 4.731 | -- | -- | -- | -- | 22.872 | 23.403 | 23.725 | -- | --
2024-04-25 | -- | 正常 | 42793.355 | -- | -- | 0 | 6.534 | 6.639 | 6-9 | -- | 故障 - 现场端内部通讯中断 | 12.562 | 40 | 540.867 | -- | 故障 - 现场端内部通讯中断 | 有效数据不足 | 326.424 | 0.3 | 5 | 12.742 | -- | 故障 - 现场端内部通讯中断 | 有效数据不足 | 2.2 | 6.79 | 15 | 293.286 | -- | 故障 - 现场端内部通讯中断 | 有效数据不足 | 192.493 | 0.114 | 0.5 | 4.903 | -- | 故障 - 现场端内部通讯中断 | 有效数据不足 | 3.524 | 0 | 24.182 | 24.909 | -- | --
2024-04-24 | -- | 正常 | 37497.445 | -- | -- | 3.982 | 6.485 | 7.968 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 14.621 | 40 | 537.406 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 217.025 | 0.895 | 5 | 32.204 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 5.705 | 6.811 | 15 | 252.791 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 123.652 | 0.177 | 0.5 | 6.587 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 3.627 | 24.482 | 24.745 | 25.658 | -- | --
2024-04-23 | -- | 正常 | 39583.929 | -- | -- | 6.17 | 6.378 | 6.496 | 6-9 | -- | -- | 10.336 | 40 | 412.397 | -- | -- | -- | -- | 0.584 | 5 | 21.629 | -- | -- | -- | -- | 7.011 | 15 | 277.418 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.5 | 4.591 | -- | -- | -- | -- | 24.558 | 25.027 | 25.353 | -- | --
2024-04-22 | -- | 正常 | 35412.398 | -- | -- | 6.385 | 6.493 | 6.588 | 6-9 | -- | -- | 11.291 | 40 | 397.171 | -- | -- | -- | -- | 0.468 | 5 | 16.603 | -- | -- | -- | -- | 6.499 | 15 | 229.582 | -- | -- | -- | -- | 0.101 | 0.5 | 3.611 | -- | -- | -- | -- | 25.152 | 25.368 | 25.704 | -- | --
2024-04-21 | -- | 正常 | 35162.265 | -- | -- | 6.43 | 6.474 | 6.659 | 6-9 | -- | -- | 12.093 | 40 | 420.455 | -- | -- | -- | -- | 0.968 | 5 | 33.183 | -- | -- | -- | -- | 8.519 | 15 | 298.134 | -- | -- | -- | -- | 0.118 | 0.5 | 4.096 | -- | -- | -- | -- | 25.294 | 25.604 | 25.851 | -- | --
2024-04-20 | -- | 正常 | 31335.746 | -- | -- | 6.426 | 6.513 | 6.661 | 6-9 | -- | -- | 10.991 | 40 | 341.522 | -- | -- | -- | -- | 0.577 | 5 | 18.46 | -- | -- | -- | -- | 7.829 | 15 | 245.628 | -- | -- | -- | -- | 0.073 | 0.5 | 2.303 | -- | -- | -- | -- | 25.641 | 25.941 | 26.629 | -- | --
2024-04-19 | -- | 正常 | 31885.773 | -- | -- | 6.478 | 6.514 | 6.626 | 6-9 | -- | -- | 11.066 | 40 | 352.965 | -- | -- | -- | -- | 0.703 | 5 | 23.393 | -- | -- | -- | -- | 10.572 | 15 | 336.777 | -- | 故障 - 自动监测设备检修 | 9.625 | 280.837 | 0.087 | 0.5 | 2.77 | -- | -- | -- | -- | 25.662 | 25.924 | 26.365 | -- | --
2024-04-18 | -- | 正常 | 31913.386 | -- | -- | 3.7959 | 6.543 | 8.196 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 10.175 | 40 | 324.309 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 9.756 | 237.165 | 0.464 | 5 | 15.208 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.51 | 12.397 | 10.586 | 15 | 337.409 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 10.058 | 244.52 | 0.056 | 0.5 | 1.78 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.046 | 1.141 | 25.537 | 26.14 | 29.185 | -- | --
2024-04-17 | -- | 正常 | 31149.214 | -- | -- | 6.589 | 6.621 | 6.694 | 6-9 | -- | -- | 8.352 | 40 | 260.511 | -- | -- | -- | -- | 0.232 | 5 | 7.326 | -- | -- | -- | -- | 9.442 | 15 | 293.796 | -- | -- | -- | -- | 0.069 | 0.5 | 2.157 | -- | -- | -- | -- | 25.679 | 26.165 | 26.863 | -- | --
2024-04-16 | -- | 正常 | 32478.998 | -- | -- | 6.591 | 6.651 | 6.713 | 6-9 | -- | -- | 8.708 | 40 | 282.306 | -- | -- | -- | -- | 0.125 | 5 | 4.199 | -- | -- | -- | -- | 8.587 | 15 | 278.094 | -- | -- | -- | -- | 0.071 | 0.5 | 2.33 | -- | -- | -- | -- | 25.39 | 25.834 | 26.549 | -- | --
2024-04-15 | -- | 正常 | 31756.351 | -- | -- | 6.624 | 6.682 | 6.773 | 6-9 | -- | -- | 8.142 | 40 | 258.613 | -- | -- | -- | -- | 0.347 | 5 | 11.242 | -- | -- | -- | -- | 7.901 | 15 | 250.418 | -- | -- | -- | -- | 0.061 | 0.5 | 1.959 | -- | -- | -- | -- | 25.139 | 25.522 | 26.056 | -- | --
2024-04-14 | -- | 正常 | 31562.736 | -- | -- | 6.601 | 6.654 | 6.729 | 6-9 | -- | -- | 7.921 | 40 | 249.816 | -- | -- | -- | -- | 0.603 | 5 | 19.3 | -- | -- | -- | -- | 7.573 | 15 | 238.801 | -- | -- | -- | -- | 0.079 | 0.5 | 2.523 | -- | -- | -- | -- | 24.704 | 25.136 | 25.733 | -- | --
2024-04-13 | -- | 正常 | 31818.343 | -- | -- | 6.593 | 6.665 | 6.748 | 6-9 | -- | -- | 8.008 | 40 | 254.786 | -- | -- | -- | -- | 0.253 | 5 | 8.23 | -- | -- | -- | -- | 7.684 | 15 | 244.324 | -- | -- | -- | -- | 0.074 | 0.5 | 2.356 | -- | -- | -- | -- | 24.311 | 24.735 | 25.374 | -- | --
2024-04-12 | -- | 正常 | 31560.273 | -- | -- | 6.539 | 6.639 | 6.713 | 6-9 | -- | -- | 8.588 | 40 | 270.913 | -- | -- | -- | -- | 0.139 | 5 | 4.441 | -- | -- | -- | -- | 9.489 | 15 | 299.559 | -- | -- | -- | -- | 0.089 | 0.5 | 2.8 | -- | -- | -- | -- | 23.876 | 24.328 | 24.938 | -- | --
2024-04-11 | -- | 正常 | 31176.955 | -- | -- | 4.0755 | 6.821 | 7.096 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 12.453 | 40 | 389.084 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 11.352 | 273.546 | 0.668 | 5 | 21.689 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.436 | 10.53 | 8.82 | 15 | 275.972 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 8.466 | 204.056 | 0.203 | 0.5 | 6.041 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.195 | 4.719 | 23.508 | 23.93 | 24.533 | -- | --
2024-04-10 | -- | 正常 | 33264.824 | -- | -- | 6.826 | 6.902 | 7.062 | 6-9 | -- | -- | 10.075 | 40 | 334.985 | -- | -- | -- | -- | 0.363 | 5 | 12.087 | -- | -- | -- | -- | 7.783 | 15 | 258.813 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.5 | 2.667 | -- | -- | -- | -- | 23.537 | 23.911 | 24.524 | -- | --
2024-04-09 | -- | 正常 | 32854.175 | -- | -- | 6.391 | 6.665 | 6.9 | 6-9 | -- | -- | 9.005 | 40 | 296.095 | -- | -- | -- | -- | 0.366 | 5 | 12.034 | -- | -- | -- | -- | 7.224 | 15 | 236.82 | -- | -- | -- | -- | 0.068 | 0.5 | 2.275 | -- | -- | -- | -- | 23.683 | 23.814 | 24.051 | -- | --
2024-04-08 | -- | 正常 | 33916.449 | -- | -- | 6.476 | 6.8 | 7.003 | 6-9 | -- | -- | 11.647 | 40 | 393.808 | -- | -- | -- | -- | 0.364 | 5 | 12.381 | -- | -- | -- | -- | 5.067 | 15 | 171.938 | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.5 | 5.526 | -- | -- | -- | -- | 23.687 | 23.863 | 24.056 | -- | --
2024-04-07 | -- | 正常 | 38912.5 | -- | -- | 6.248 | 6.543 | 6.724 | 6-9 | -- | -- | 12.388 | 40 | 482.996 | -- | -- | -- | -- | 0.341 | 5 | 13.272 | -- | -- | -- | -- | 5.814 | 15 | 229.217 | -- | -- | -- | -- | 0.117 | 0.5 | 4.632 | -- | -- | -- | -- | 23.687 | 23.915 | 24.503 | -- | --
2024-04-06 | -- | 正常 | 35699.031 | -- | -- | 6.42 | 6.48 | 6.586 | 6-9 | -- | -- | 12.467 | 40 | 447.472 | -- | -- | -- | -- | 0.328 | 5 | 11.82 | -- | -- | -- | -- | 10.195 | 15 | 360.197 | -- | -- | -- | -- | 0.109 | 0.5 | 4.281 | -- | -- | -- | -- | 24.47 | 24.855 | 25.16 | -- | --
2024-04-05 | -- | 正常 | 30491.369 | -- | -- | 6.044 | 6.653 | 6.907 | 6-9 | -- | -- | 10.93 | 40 | 333.898 | -- | -- | -- | -- | 0.118 | 5 | 4.01 | -- | -- | -- | -- | 9.209 | 15 | 281.244 | -- | -- | -- | -- | 0.142 | 0.5 | 4.452 | -- | -- | -- | -- | 25.127 | 25.416 | 25.683 | -- | --
2024-04-04([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为汕尾市西区污水处理厂在线监控系统的运维单位。4月3日23:00至4日09:00因采样器供样泵故障，水压不均匀，导致总磷、总氮、氨氮数据出现异常。经供样泵检修后恢复正常，其异常数据以手工检测的数据进行补报，详见附件。) | -- | 正常 | 25638.294 | -- | -- | 6.477 | 6.725 | 7.151 | 6-9 | -- | -- | 14.268 | 40 | 359.924 | -- | -- | -- | -- | 3.029 | 5 | 70.323 | -- | 故障 - 自动监测设备故障 | 有效数据不足 | 12.07 | 11.224 | 15 | 281.201 | -- | 故障 - 自动监测设备故障 | 10.629 | 252.423 | 0.355 | 0.5 | 8.328 | -- | 故障 - 自动监测设备故障>故障 - 自动监测设备故障 | 有效数据不足 | 2.412 | 24.993 | 25.423 | 26.164 | -- | --
2024-04-03([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为汕尾市西区污水处理厂在线监控系统的运维单位。4月3日23:00至4日09:00因采样器供样泵故障，水压不均匀，导致总磷、总氮、氨氮数据出现异常。经供样泵检修后恢复正常，其异常数据以手工检测的数据进行补报，详见附件。) | -- | 正常 | 29205.013 | -- | -- | 6.364 | 6.731 | 7.149 | 6-9 | -- | -- | 11.361 | 40 | 332.9 | -- | -- | -- | -- | 0.146 | 5 | 4.725 | -- | -- | -- | -- | 12.153 | 15 | 349.564 | -- | -- | -- | -- | 0.194 | 0.5 | 5.623 | -- | 故障 - 自动监测设备故障 | 0.151 | 4.235 | 24.826 | 25.206 | 25.729 | -- | --
2024-04-02 | -- | 正常 | 31848.298 | -- | -- | 3.9889 | 6.473 | 9.1786 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 11.26 | 40 | 366.153 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 191.389 | 1.058 | 5 | 35.95 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 6.072 | 10.091 | 15 | 321.12 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 203.168 | 0.122 | 0.5 | 3.879 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 3.178 | 24.704 | 25.043 | 28.235 | -- | --
2024-04-01 | -- | 正常 | 32345.728 | -- | -- | 6.253 | 6.48 | 6.731 | 6-9 | -- | -- | 7.948 | 40 | 257.235 | -- | -- | -- | -- | 0.819 | 5 | 25.945 | -- | -- | -- | -- | 9.03 | 15 | 292.385 | -- | -- | -- | -- | 0.053 | 0.5 | 1.72 | -- | -- | -- | -- | 24.482 | 24.766 | 25.215 | -- | --