## sheet1 -1
陆河县城大坪水质净化厂
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：废水总排口 时间：2024-07-01 00:00:00 至 2024-09-30 23:59:59
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) | [6 empty] | 氨氮(毫克/升) | [6 empty] | 总氮(毫克/升) | [6 empty] | 总磷(毫克/升)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 自动监测设备维护标记 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克)
[15 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工
2024-09-30 | -- | -- | 18031.539 | 数据有效 | -- | 6.354 | 6.429 | 6.523 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.362 | 40 | 79.462 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.029 | 5 | 0.529 | 数据有效 | -- | -- | -- | 9.589 | 15 | 172.544 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.232 | 0.5 | 4.198 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-09-29 | -- | -- | 17709.562 | 数据有效 | -- | 6.364 | 6.423 | 6.506 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.26 | 40 | 76.013 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.028 | 5 | 0.508 | 数据有效 | -- | -- | -- | 8.907 | 15 | 158.871 | 故障 | -- | -- | 177.298 | 0.251 | 0.5 | 4.457 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-09-28 | -- | -- | 16542.099 | 数据有效 | -- | 6.439 | 6.577 | 6.755 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.684 | 40 | 77.592 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.03 | 5 | 0.498 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.844 | 15 | 129.771 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.262 | 0.5 | 4.347 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-09-27 | -- | -- | 16193.099 | 数据有效 | -- | 6.41 | 6.641 | 6.752 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.492 | 40 | 73.106 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.028 | 5 | 0.464 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.844 | 15 | 127.034 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.281 | 0.5 | 4.578 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-09-26 | -- | -- | 18107.445 | 数据有效 | -- | 6.598 | 6.638 | 6.73 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.289 | 40 | 77.834 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.028 | 5 | 0.51 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.844 | 15 | 142.052 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.231 | 0.5 | 4.21 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-09-25 | -- | -- | 17110.343 | 数据有效 | -- | 6.445 | 6.574 | 6.708 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.001 | 40 | 69.195 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.154 | 5 | 2.787 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.568 | 15 | 129.991 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.191 | 0.5 | 3.293 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-09-24 | -- | -- | 15846.361 | 数据有效 | -- | 6.376 | 6.47 | 6.728 | 6-9 | 数据有效 | -- | 3.737 | 40 | 59.01 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.082 | 5 | 1.272 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.459 | 15 | 102.445 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.208 | 0.5 | 3.31 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-09-23 | -- | -- | 17486.623 | 数据有效 | -- | 6.326 | 6.364 | 6.404 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.138 | 40 | 72.793 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.027 | 5 | 0.485 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.63 | 15 | 134.32 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.273 | 0.5 | 4.813 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-09-22 | -- | -- | 18126.203 | 数据有效 | -- | 6.312 | 6.365 | 6.415 | 6-9 | 数据有效 | -- | 5.091 | 40 | 92.353 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.027 | 5 | 0.501 | 数据有效 | -- | -- | -- | 9.278 | 15 | 168.444 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.299 | 0.5 | 5.453 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-09-21 | -- | -- | 17768.734 | 数据有效 | -- | 6.194 | 6.373 | 6.506 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.977 | 40 | 88.499 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.029 | 5 | 0.525 | 数据有效 | -- | -- | -- | 8.84 | 15 | 156.879 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.253 | 0.5 | 4.512 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-09-20 | -- | -- | 16894.027 | 数据有效 | -- | 6.272 | 6.439 | 6.533 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.749 | 40 | 80.622 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.029 | 5 | 0.494 | 数据有效 | -- | -- | -- | 9.354 | 15 | 157.982 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.219 | 0.5 | 3.712 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-09-19 | -- | -- | 17258.406 | 数据有效 | -- | 6.485 | 6.524 | 6.575 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.682 | 40 | 80.9 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.025 | 5 | 0.441 | 数据有效 | -- | -- | -- | 9.042 | 15 | 156.169 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.188 | 0.5 | 3.246 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-09-18 | -- | -- | 17468.205 | 数据有效 | -- | 6.304 | 6.444 | 6.651 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.881 | 40 | 85.129 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.029 | 5 | 0.512 | 数据有效 | -- | -- | -- | 8.043 | 15 | 140.322 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.259 | 0.5 | 4.522 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-09-17 | -- | -- | 17322.271 | 数据有效 | -- | 6.329 | 6.367 | 6.431 | 6-9 | 数据有效 | -- | 5.319 | 40 | 92.397 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.121 | 5 | 2.139 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.912 | 15 | 136.838 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.266 | 0.5 | 4.621 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-09-16 | -- | -- | 17443.587 | 数据有效 | -- | 6.357 | 6.422 | 6.539 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.994 | 40 | 87.47 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.063 | 5 | 1.082 | 数据有效 | -- | -- | -- | 8.166 | 15 | 142.18 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.251 | 0.5 | 4.39 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-09-15 | -- | -- | 16914.539 | 数据有效 | -- | 4.3944 | 6.408 | 6.56 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.765 | 40 | 80.107 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.028 | 5 | 0.485 | 数据有效 | -- | -- | -- | 8.699 | 15 | 147.342 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.33 | 0.5 | 5.527 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-09-14 | -- | -- | 17260.121 | 数据有效 | -- | 6.115 | 6.554 | 6.676 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.339 | 40 | 75.222 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.026 | 5 | 0.457 | 数据有效 | -- | -- | -- | 8.282 | 15 | 143.125 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.296 | 0.5 | 5.132 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-09-13 | -- | -- | 14504.433 | 数据有效 | -- | 6.467 | 6.559 | 6.651 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.564 | 40 | 65.951 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.028 | 5 | 0.412 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.822 | 15 | 114.352 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.268 | 0.5 | 3.902 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-09-12 | -- | -- | 18070.71 | 数据有效 | -- | -2.02 | 6.715 | 39.3133 | 6-9 | 故障 | 故障 - 自动监测设备更换 | 4.245 | 40 | 77.016 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.029 | 5 | 0.544 | 数据有效 | -- | -- | -- | 9.144 | 15 | 165.151 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.283 | 0.5 | 5.108 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-09-11 | -- | -- | 18311.054 | 数据有效 | -- | 6.86 | 7.014 | 7.82 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.19 | 40 | 76.631 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.031 | 5 | 0.568 | 数据有效 | -- | -- | -- | 9.672 | 15 | 177.298 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.232 | 0.5 | 4.27 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-09-10 | -- | -- | 17097.375 | 数据有效 | -- | 6.67 | 6.983 | 7.02 | 6-9 | 数据有效 | -- | 3.859 | 40 | 66.144 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.029 | 5 | 0.509 | 数据有效 | -- | -- | -- | 8.772 | 15 | 149.911 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.244 | 0.5 | 4.162 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-09-09 | -- | -- | 16185.042 | 数据有效 | -- | 6.83 | 7.021 | 7.05 | 6-9 | 数据有效 | -- | 3.763 | 40 | 60.959 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.031 | 5 | 0.511 | 数据有效 | -- | -- | -- | 8.084 | 15 | 130.952 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.224 | 0.5 | 3.65 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-09-08 | -- | -- | 16612.587 | 数据有效 | -- | 7.04 | 7.048 | 7.05 | 6-9 | 数据有效 | -- | 3.694 | 40 | 61.322 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.029 | 5 | 0.492 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.533 | 15 | 125.388 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.234 | 0.5 | 3.902 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-09-07 | -- | 停排 | 10493.389 | 超量程 | -- | 7.04 | 7.052 | 7.14 | 6-9 | 数据有效 | -- | 3.796 | 40 | 39.648 | 数据有效 | -- | 3.764 | 37.867 | 0.027 | 5 | 0.282 | 数据有效 | -- | 0.026 | 0.268 | 7.022 | 15 | 74.832 | 数据有效 | -- | 7.147 | 71.977 | 0.218 | 0.5 | 2.299 | 数据有效 | -- | 0.22 | 2.22
2024-09-06 | -- | -- | 15657.129 | 数据有效 | -- | 6.67 | 7.044 | 7.07 | 6-9 | 数据有效 | -- | 3.783 | 40 | 59.531 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.026 | 5 | 0.413 | 数据有效 | -- | -- | -- | 9.134 | 15 | 143.102 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.242 | 0.5 | 3.795 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-09-05 | -- | -- | 14720.402 | 数据有效 | -- | 7.03 | 7.046 | 7.06 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.985 | 40 | 43.717 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.029 | 5 | 0.426 | 数据有效 | -- | -- | -- | 9.574 | 15 | 141.062 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.284 | 0.5 | 4.152 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-09-04 | -- | -- | 15230.692 | 数据有效 | -- | 7.04 | 7.053 | 7.07 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.817 | 40 | 43.068 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.027 | 5 | 0.42 | 数据有效 | -- | -- | -- | 8.918 | 15 | 135.63 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.286 | 0.5 | 4.378 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-09-03 | -- | -- | 16782.041 | 数据有效 | -- | 7.04 | 7.062 | 7.07 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.757 | 40 | 46.297 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.027 | 5 | 0.461 | 数据有效 | -- | -- | -- | 8.925 | 15 | 149.901 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.323 | 0.5 | 5.428 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-09-02 | -- | -- | 17134.507 | 数据有效 | -- | 7.03 | 7.125 | 7.21 | 6-9 | 数据有效 | -- | 3.511 | 40 | 59.922 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.027 | 5 | 0.477 | 数据有效 | -- | -- | -- | 8.185 | 15 | 139.943 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.353 | 0.5 | 6.13 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-09-01 | -- | -- | 16933.212 | 数据有效 | -- | 7.18 | 7.193 | 7.21 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.175 | 40 | 70.674 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.028 | 5 | 0.49 | 数据有效 | -- | -- | -- | 8.763 | 15 | 148.382 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.337 | 0.5 | 5.721 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-31 | -- | -- | 16066.081 | 数据有效 | -- | 7.13 | 7.166 | 7.2 | 6-9 | 数据有效 | -- | 3.998 | 40 | 64.98 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.025 | 5 | 0.417 | 数据有效 | -- | -- | -- | 8.816 | 15 | 141.755 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.319 | 0.5 | 5.165 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-30 | -- | -- | 17358.039 | 数据有效 | -- | 0 | 7.273 | 506.8999 | 6-9 | 超量程 | -- | 4.16 | 40 | 72.411 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.03 | 5 | 0.53 | 数据有效 | -- | -- | -- | 8.632 | 15 | 149.739 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.28 | 0.5 | 4.852 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-29 | -- | -- | 17165.484 | 数据有效 | -- | 7.265 | 7.267 | 7.27 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.44 | 40 | 76.388 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.027 | 5 | 0.467 | 数据有效 | -- | -- | -- | 9.331 | 15 | 160.176 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.276 | 0.5 | 4.727 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-28 | -- | -- | 17922.406 | 数据有效 | -- | 7.265 | 7.267 | 7.271 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.134 | 40 | 74.179 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.028 | 5 | 0.515 | 数据有效 | -- | -- | -- | 9.167 | 15 | 164.356 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.232 | 0.5 | 4.173 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-27 | -- | -- | 16892.437 | 数据有效 | -- | 7.266 | 7.268 | 7.27 | 6-9 | 数据有效 | -- | 3.972 | 40 | 66.992 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.031 | 5 | 0.529 | 数据有效 | -- | -- | -- | 8.683 | 15 | 146.544 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.23 | 0.5 | 3.893 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-26 | -- | -- | 14010.229 | 数据有效 | -- | 7.266 | 7.268 | 7.271 | 6-9 | 数据有效 | -- | 3.891 | 40 | 54.634 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.03 | 5 | 0.431 | 数据有效 | -- | -- | -- | 8.743 | 15 | 121.671 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.278 | 0.5 | 3.912 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-25 | -- | -- | 11327.422 | 数据有效 | -- | 7.266 | 7.269 | 7.271 | 6-9 | 数据有效 | -- | 3.827 | 40 | 44.329 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.027 | 5 | 0.311 | 数据有效 | -- | -- | -- | 8.182 | 15 | 91.893 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.248 | 0.5 | 2.791 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-24 | -- | -- | 13759.556 | 数据有效 | -- | 7.267 | 7.269 | 7.271 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.108 | 40 | 56.313 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.026 | 5 | 0.36 | 数据有效 | -- | -- | -- | 8.635 | 15 | 118.614 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.212 | 0.5 | 2.927 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-23 | -- | -- | 12012.713 | 数据有效 | -- | 0 | 7.625 | 496.1199 | 6-9 | 故障 | -- | 3.675 | 40 | 44.758 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.026 | 5 | 0.318 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.588 | 15 | 91.204 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.213 | 0.5 | 2.581 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-22 | -- | -- | 13684.63 | 数据有效 | -- | 6.47 | 6.633 | 6.85 | 6-9 | 数据有效 | -- | 3.439 | 40 | 47.258 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.028 | 5 | 0.385 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.351 | 15 | 86.988 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.2 | 0.5 | 2.734 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-21 | -- | -- | 13792.502 | 数据有效 | -- | 6.49 | 6.6 | 6.71 | 6-9 | 数据有效 | -- | 3.819 | 40 | 52.506 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.029 | 5 | 0.408 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.74 | 15 | 106.516 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.223 | 0.5 | 3.082 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-20 | -- | -- | 13045.036 | 数据有效 | -- | 6.49 | 6.667 | 6.74 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.436 | 40 | 57.885 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.029 | 5 | 0.376 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.831 | 15 | 102.239 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.264 | 0.5 | 3.448 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-19 | -- | -- | 12657.957 | 数据有效 | -- | 6.4 | 6.592 | 6.69 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.728 | 40 | 59.841 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.025 | 5 | 0.329 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.217 | 15 | 91.249 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.266 | 0.5 | 3.376 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-18 | -- | -- | 15897.913 | 数据有效 | -- | 6.29 | 6.367 | 6.47 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.753 | 40 | 75.424 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.029 | 5 | 0.474 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.499 | 15 | 119.169 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.317 | 0.5 | 5.047 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-17 | -- | -- | 14420.962 | 数据有效 | -- | 6.4 | 6.462 | 6.58 | 6-9 | 数据有效 | -- | 5.113 | 40 | 73.651 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.17 | 5 | 2.539 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.188 | 15 | 103.631 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.335 | 0.5 | 4.839 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-16 | -- | -- | 16709.132 | 数据有效 | -- | 6.31 | 6.393 | 6.55 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.344 | 40 | 72.657 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.03 | 5 | 0.509 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.008 | 15 | 117.07 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.276 | 0.5 | 4.619 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-15 | -- | -- | 16297.119 | 数据有效 | -- | 6.26 | 6.331 | 6.43 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.275 | 40 | 69.822 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.028 | 5 | 0.462 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.842 | 15 | 111.652 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.224 | 0.5 | 3.653 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-14 | -- | -- | 16018.755 | 数据有效 | -- | 6.34 | 6.442 | 6.51 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.798 | 40 | 76.814 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.029 | 5 | 0.471 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.384 | 15 | 102.207 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.27 | 0.5 | 4.332 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-13 | -- | -- | 16616.076 | 数据有效 | -- | 6.36 | 6.496 | 6.69 | 6-9 | 数据有效 | -- | 5.309 | 40 | 88.333 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.029 | 5 | 0.484 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.627 | 15 | 110.189 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.295 | 0.5 | 4.911 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-12 | -- | -- | 17955.837 | 数据有效 | -- | 6.35 | 6.408 | 6.47 | 6-9 | 数据有效 | -- | 5.247 | 40 | 93.926 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.045 | 5 | 0.798 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.842 | 15 | 122.512 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.342 | 0.5 | 6.168 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-11 | -- | -- | 17386.492 | 数据有效 | -- | 6.34 | 6.446 | 6.69 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.842 | 40 | 84.375 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.03 | 5 | 0.536 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.273 | 15 | 126.259 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.316 | 0.5 | 5.523 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-10 | -- | -- | 17458.558 | 数据有效 | -- | 6.46 | 6.558 | 6.72 | 6-9 | 数据有效 | -- | 3.857 | 40 | 67.039 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.029 | 5 | 0.507 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.791 | 15 | 135.705 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.301 | 0.5 | 5.259 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-09 | -- | -- | 17026.095 | 数据有效 | -- | 6.34 | 6.511 | 6.8 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.409 | 40 | 75.398 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.07 | 5 | 1.178 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.299 | 15 | 124.078 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.327 | 0.5 | 5.579 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-08 | -- | -- | 18080.205 | 数据有效 | -- | 6.31 | 6.49 | 6.69 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.288 | 40 | 77.62 | 数据有效 | -- | -- | -- | 1.194 | 5 | 22.426 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.364 | 15 | 133.016 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.334 | 0.5 | 6.129 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-07 | -- | -- | 17948.503 | 数据有效 | -- | 6.31 | 6.428 | 6.62 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.159 | 40 | 74.839 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.028 | 5 | 0.511 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.515 | 15 | 134.759 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.336 | 0.5 | 6.054 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-06 | -- | -- | 17593.171 | 数据有效 | -- | 6.24 | 6.417 | 6.7 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.951 | 40 | 87.188 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.628 | 5 | 11.097 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.971 | 15 | 122.63 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.316 | 0.5 | 5.57 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-05 | -- | -- | 17453.484 | 数据有效 | -- | 6.13 | 6.234 | 6.86 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.661 | 40 | 81.625 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.484 | 5 | 8.046 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.333 | 15 | 110.484 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.348 | 0.5 | 6.072 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-04 | -- | -- | 17959.41 | 数据有效 | -- | 6.24 | 6.314 | 7.28 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.512 | 40 | 80.793 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.058 | 5 | 1.013 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.871 | 15 | 123.638 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.359 | 0.5 | 6.461 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-03 | -- | -- | 18606.789 | 数据有效 | -- | 6.38 | 6.456 | 6.53 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.303 | 40 | 80.411 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.631 | 5 | 12.327 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.712 | 15 | 124.866 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.361 | 0.5 | 6.737 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-02 | -- | -- | 19275.732 | 数据有效 | -- | 6.41 | 6.474 | 6.58 | 6-9 | 数据有效 | -- | 3.837 | 40 | 74.019 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.026 | 5 | 0.505 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.577 | 15 | 126.883 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.275 | 0.5 | 5.324 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-08-01 | -- | -- | 19975.078 | 数据有效 | -- | 6.42 | 6.529 | 6.61 | 6-9 | 数据有效 | -- | 3.37 | 40 | 67.357 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.027 | 5 | 0.547 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.307 | 15 | 105.577 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.243 | 0.5 | 4.859 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-31 | -- | -- | 19897.837 | 数据有效 | -- | 6.46 | 6.544 | 6.68 | 6-9 | 数据有效 | -- | 3.949 | 40 | 78.706 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.033 | 5 | 0.671 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.915 | 15 | 117.274 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.228 | 0.5 | 4.56 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-30 | -- | -- | 18011.314 | 数据有效 | -- | 6.57 | 6.656 | 6.73 | 6-9 | 数据有效 | -- | 3.2 | 40 | 57.506 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.025 | 5 | 0.457 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.859 | 15 | 105.563 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.21 | 0.5 | 3.792 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-29 | -- | -- | 18302.021 | 数据有效 | -- | 6.42 | 6.565 | 6.68 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.926 | 40 | 53.538 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.031 | 5 | 0.583 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.085 | 15 | 93.181 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.218 | 0.5 | 3.999 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-28 | -- | -- | 17117.082 | 数据有效 | -- | 6.47 | 6.511 | 6.57 | 6-9 | 数据有效 | -- | 3.513 | 40 | 59.964 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.028 | 5 | 0.489 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.622 | 15 | 79.019 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.243 | 0.5 | 4.157 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-27 | -- | -- | 17184.503 | 数据有效 | -- | 6.21 | 6.373 | 6.68 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.264 | 40 | 73.306 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.048 | 5 | 0.851 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.426 | 15 | 93.139 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.291 | 0.5 | 5.01 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-26 | -- | -- | 16807.845 | 数据有效 | -- | 6.23 | 6.285 | 6.35 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.989 | 40 | 84.079 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.148 | 5 | 2.459 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.515 | 15 | 109.645 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.319 | 0.5 | 5.387 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-25 | -- | -- | 16728.765 | 数据有效 | -- | 6.24 | 6.305 | 6.37 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.532 | 40 | 76.032 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.028 | 5 | 0.477 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.123 | 15 | 102.381 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.303 | 0.5 | 5.077 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-24 | -- | -- | 17221.91 | 数据有效 | -- | 6.27 | 6.345 | 6.44 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.392 | 40 | 75.763 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.031 | 5 | 0.548 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.501 | 15 | 111.893 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.322 | 0.5 | 5.549 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-23 | -- | -- | 16760.833 | 数据有效 | -- | 6.32 | 6.398 | 6.45 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.321 | 40 | 72.787 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.029 | 5 | 0.503 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.654 | 15 | 110.693 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.326 | 0.5 | 5.467 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-22 | -- | -- | 15435.832 | 数据有效 | -- | 6.29 | 6.374 | 6.5 | 6-9 | 数据有效 | -- | 5.021 | 40 | 77.601 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.484 | 5 | 7.504 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.833 | 15 | 105.458 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.354 | 0.5 | 5.466 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-21 | -- | -- | 16461.89 | 数据有效 | -- | 6.27 | 6.369 | 6.45 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.517 | 40 | 74.947 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.034 | 5 | 0.576 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.857 | 15 | 112.858 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.329 | 0.5 | 5.415 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-20 | -- | -- | 16408.558 | 数据有效 | -- | 6.37 | 6.495 | 6.59 | 6-9 | 数据有效 | -- | 5.07 | 40 | 83.192 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.83 | 5 | 14.224 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.855 | 15 | 112.522 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.332 | 0.5 | 5.48 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-19 | -- | -- | 16774.474 | 数据有效 | -- | 6.51 | 6.627 | 6.69 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.431 | 40 | 74.292 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.033 | 5 | 0.558 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.356 | 15 | 123.442 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.299 | 0.5 | 5.026 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-18 | -- | -- | 17247.406 | 数据有效 | -- | 6.4 | 6.534 | 6.69 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.426 | 40 | 76.74 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.03 | 5 | 0.529 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.303 | 15 | 125.862 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.283 | 0.5 | 4.887 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-17 | -- | -- | 16962.841 | 超量程 | -- | 6.25 | 6.43 | 6.52 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.392 | 40 | 74.526 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.028 | 5 | 0.489 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.234 | 15 | 122.649 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.266 | 0.5 | 4.512 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-16 | -- | -- | 15726.388 | 数据有效 | -- | 6.43 | 6.512 | 6.69 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.552 | 40 | 71.635 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.029 | 5 | 0.47 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.135 | 15 | 112.155 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.306 | 0.5 | 4.807 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-15 | -- | -- | 16857.359 | 数据有效 | -- | 6.49 | 6.535 | 6.57 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.254 | 40 | 72.304 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.031 | 5 | 0.535 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.564 | 15 | 127.968 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.336 | 0.5 | 5.677 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-14 | -- | -- | 16767.75 | 数据有效 | -- | 6.45 | 6.544 | 6.63 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.394 | 40 | 73.918 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.032 | 5 | 0.547 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.864 | 15 | 115.086 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.331 | 0.5 | 5.549 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-13 | -- | -- | 16844.261 | 数据有效 | -- | 6.26 | 6.476 | 6.71 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.721 | 40 | 80.119 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.03 | 5 | 0.522 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.59 | 15 | 110.772 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.349 | 0.5 | 5.893 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-12 | -- | -- | 15656.893 | 数据有效 | -- | 6.25 | 6.385 | 6.55 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.631 | 40 | 72.556 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.035 | 5 | 0.565 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.417 | 15 | 116.307 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.345 | 0.5 | 5.414 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-11 | -- | -- | 15540.778 | 数据有效 | -- | 6.39 | 6.486 | 6.56 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.746 | 40 | 73.77 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.035 | 5 | 0.543 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.827 | 15 | 121.605 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.386 | 0.5 | 5.973 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-10 | -- | -- | 17991.283 | 数据有效 | -- | 6.4 | 6.514 | 6.58 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.72 | 40 | 85.514 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.03 | 5 | 0.542 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.029 | 15 | 126.338 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.408 | 0.5 | 7.333 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-09 | -- | -- | 16535.498 | 数据有效 | -- | 6.22 | 6.465 | 6.78 | 6-9 | 数据有效 | -- | 5.183 | 40 | 85.535 | 数据有效 | -- | -- | -- | 1.133 | 5 | 18.846 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.846 | 15 | 96.757 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.417 | 0.5 | 6.901 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-08 | -- | -- | 19646.214 | 数据有效 | -- | 6.22 | 6.448 | 6.58 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.774 | 40 | 94.026 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.041 | 5 | 0.784 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.867 | 15 | 135.506 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.417 | 0.5 | 8.191 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-07 | -- | -- | 20562.949 | 数据有效 | -- | 6.56 | 6.677 | 6.74 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.836 | 40 | 99.751 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.036 | 5 | 0.756 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.175 | 15 | 147.783 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.388 | 0.5 | 7.999 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-06 | -- | -- | 20370.275 | 数据有效 | -- | 6.61 | 6.673 | 6.82 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.82 | 40 | 98.158 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.051 | 5 | 1.035 | 数据有效 | -- | -- | -- | 8.522 | 15 | 173.746 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.347 | 0.5 | 7.088 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-05 | -- | -- | 20639.886 | 数据有效 | -- | 6.65 | 6.73 | 6.79 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.475 | 40 | 92.678 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.053 | 5 | 1.094 | 数据有效 | -- | -- | -- | 8.929 | 15 | 184.411 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.311 | 0.5 | 6.433 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-04 | -- | -- | 20473.73 | 数据有效 | -- | 6.75 | 6.814 | 6.85 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.39 | 40 | 90.08 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.041 | 5 | 0.859 | 数据有效 | -- | -- | -- | 8.349 | 15 | 171.107 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.284 | 0.5 | 5.817 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-03 | -- | -- | 20739.263 | 数据有效 | -- | 0 | 6.845 | 7.94 | 6-9 | 超量程 | -- | 4.424 | 40 | 92.171 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.039 | 5 | 0.826 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.765 | 15 | 161.072 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.312 | 0.5 | 6.48 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-02 | -- | -- | 20424.955 | 数据有效 | -- | 6.8 | 6.878 | 7.22 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.199 | 40 | 86.171 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.039 | 5 | 0.803 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.545 | 15 | 133.657 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.301 | 0.5 | 6.153 | 数据有效 | -- | -- | --
2024-07-01 | -- | -- | 21018.205 | 数据有效 | -- | 6.53 | 6.802 | 7.17 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.302 | 40 | 90.696 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.036 | 5 | 0.766 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.404 | 15 | 134.433 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.327 | 0.5 | 6.868 | 数据有效 | -- | -- | --