## sheet1 -1
汕尾市污水处理厂
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：废水总排口 时间：2024-07-01 00:00:00 至 2024-09-30 23:59:59
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) | [6 empty] | 氨氮(毫克/升) | [6 empty] | 总氮(毫克/升) | [6 empty] | 总磷(毫克/升) | [6 empty] | 水温(摄氏度)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 自动监测设备维护标记 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 监测值 |  |  | 自动监测设备维护标记
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 自动 | 人工
[15 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工
2024-09-30 | -- | 正常 | 49005.625 | -- | -- | 6.599 | 6.646 | 6.709 | 6-9 | -- | -- | 10.98 | 40 | 537.449 | -- | -- | -- | -- | 0.321 | 5 | 15.617 | -- | -- | -- | -- | 7.154 | 15 | 350.176 | -- | -- | -- | -- | 0.098 | 0.5 | 4.83 | -- | -- | -- | -- | 27.583 | 27.931 | 28.62 | -- | --
2024-09-29 | -- | 正常 | 47675.484 | -- | -- | 6.59 | 6.641 | 6.684 | 6-9 | -- | -- | 9.237 | 40 | 439.791 | -- | -- | -- | -- | 0.546 | 5 | 25.754 | -- | -- | -- | -- | 7.299 | 15 | 347.652 | -- | -- | -- | -- | 0.108 | 0.5 | 5.171 | -- | -- | -- | -- | 27.47 | 27.793 | 28.382 | -- | --
2024-09-28 | -- | 正常 | 47129.843 | -- | -- | 6.578 | 6.621 | 6.697 | 6-9 | -- | -- | 9.399 | 40 | 441.59 | -- | -- | -- | -- | 0.331 | 5 | 15.426 | -- | -- | -- | -- | 7.593 | 15 | 357.593 | -- | -- | -- | -- | 0.118 | 0.5 | 5.545 | -- | -- | -- | -- | 27.474 | 27.761 | 28.202 | -- | --
2024-09-27 | -- | 正常 | 46487.132 | -- | -- | 6.457 | 6.561 | 6.639 | 6-9 | -- | -- | 10.01 | 40 | 463.581 | -- | -- | -- | -- | 0.223 | 5 | 10.173 | -- | -- | -- | -- | 7.02 | 15 | 326.1 | -- | -- | -- | -- | 0.153 | 0.5 | 7.108 | -- | -- | -- | -- | 27.328 | 27.761 | 28.382 | -- | --
2024-09-26 | -- | 正常 | 47199.617 | -- | -- | 4.2593 | 6.621 | 8.183 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 15.078 | 40 | 727.217 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 299.763 | 0.933 | 5 | 45.964 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 11.953 | 7.805 | 15 | 373.494 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 185.527 | 0.22 | 0.5 | 10.498 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 5.464 | 27.076 | 27.622 | 35.143 | -- | --
2024-09-25 | -- | 正常 | 44075.312 | -- | -- | 6.446 | 6.623 | 6.772 | 6-9 | -- | -- | 8.765 | 40 | 382.307 | -- | -- | -- | -- | 0.492 | 5 | 21.229 | -- | -- | -- | -- | 5.335 | 15 | 234.573 | -- | -- | -- | -- | 0.193 | 0.5 | 8.507 | -- | -- | -- | -- | 26.574 | 27.038 | 27.696 | -- | --
2024-09-24 | -- | 正常 | 44813.074 | -- | -- | 6.573 | 6.768 | 6.895 | 6-9 | -- | -- | 7.96 | 40 | 362.364 | -- | -- | -- | -- | 0.487 | 5 | 22.208 | -- | -- | -- | -- | 5.269 | 15 | 239.785 | -- | -- | -- | -- | 0.227 | 0.5 | 10.072 | -- | -- | -- | -- | 26.566 | 26.865 | 27.189 | -- | --
2024-09-23 | -- | 正常 | 48450.82 | -- | -- | 6.623 | 6.672 | 6.735 | 6-9 | -- | -- | 7.177 | 40 | 346.051 | -- | -- | -- | -- | 0.482 | 5 | 23.286 | -- | -- | -- | -- | 6.388 | 15 | 308.6 | -- | -- | -- | -- | 0.135 | 0.5 | 6.532 | -- | -- | -- | -- | 27.148 | 27.361 | 27.62 | -- | --
2024-09-22 | -- | 正常 | 47243.343 | -- | -- | 6.66 | 6.717 | 6.77 | 6-9 | -- | -- | 10.338 | 40 | 487.832 | -- | -- | -- | -- | 0.487 | 5 | 22.949 | -- | -- | -- | -- | 6.293 | 15 | 296.792 | -- | -- | -- | -- | 0.131 | 0.5 | 6.184 | -- | -- | -- | -- | 27.478 | 27.903 | 28.127 | -- | --
2024-09-21 | -- | 正常 | 48129.3 | -- | -- | 6.599 | 6.712 | 6.796 | 6-9 | -- | -- | 11.151 | 40 | 536.39 | -- | -- | -- | -- | 0.491 | 5 | 23.571 | -- | -- | -- | -- | 6.526 | 15 | 313.84 | -- | -- | -- | -- | 0.102 | 0.5 | 4.941 | -- | -- | -- | -- | 27.855 | 28.134 | 28.382 | -- | --
2024-09-20 | -- | 正常 | 47254.32 | -- | -- | 6.704 | 6.857 | 6.947 | 6-9 | -- | -- | 12.567 | 40 | 590.741 | -- | -- | -- | -- | 0.493 | 5 | 23.12 | -- | -- | -- | -- | 9.123 | 15 | 429.377 | -- | -- | -- | -- | 0.099 | 0.5 | 4.669 | -- | -- | -- | -- | 28.089 | 28.35 | 28.813 | -- | --
2024-09-19 | -- | 正常 | 47737.23 | -- | -- | 6.75 | 6.847 | 6.956 | 6-9 | -- | -- | 13.467 | 40 | 641.434 | -- | -- | -- | -- | 0.482 | 5 | 22.88 | -- | -- | -- | -- | 9.447 | 15 | 450.696 | -- | -- | -- | -- | 0.093 | 0.5 | 4.437 | -- | -- | -- | -- | 27.972 | 28.355 | 28.813 | -- | --
2024-09-18 | -- | 正常 | 47962.832 | -- | -- | 6.766 | 6.853 | 6.948 | 6-9 | -- | -- | 11.35 | 40 | 545.575 | -- | -- | -- | -- | 0.48 | 5 | 22.991 | -- | -- | -- | -- | 8.8 | 15 | 423.062 | -- | -- | -- | -- | 0.089 | 0.5 | 4.29 | -- | -- | -- | -- | 27.943 | 28.345 | 28.884 | -- | --
2024-09-17 | -- | 正常 | 47873.351 | -- | -- | 6.661 | 6.815 | 6.991 | 6-9 | -- | -- | 10.892 | 40 | 521.711 | -- | -- | -- | -- | 0.614 | 5 | 29.587 | -- | -- | -- | -- | 9.805 | 15 | 471.784 | -- | -- | -- | -- | 0.102 | 0.5 | 4.904 | -- | -- | -- | -- | 27.83 | 28.234 | 28.809 | -- | --
2024-09-16 | -- | 正常 | 46291.753 | -- | -- | 6.051 | 6.814 | 7.863 | 6-9 | -- | -- | 9.554 | 40 | 443.122 | -- | -- | -- | -- | 0.494 | 5 | 23.091 | -- | -- | -- | -- | 8.077 | 15 | 371.001 | -- | -- | -- | -- | 0.115 | 0.5 | 5.251 | -- | -- | -- | -- | 27.344 | 28.028 | 28.671 | -- | --
2024-09-15 | -- | 正常 | 43831.683 | -- | -- | 6.493 | 6.67 | 6.756 | 6-9 | -- | -- | 14.435 | 40 | 631.455 | -- | -- | -- | -- | 0.395 | 5 | 17.333 | -- | -- | -- | -- | 6.847 | 15 | 301.148 | -- | -- | -- | -- | 0.175 | 0.5 | 7.659 | -- | -- | -- | -- | 27.583 | 27.933 | 28.625 | -- | --
2024-09-14 | -- | 正常 | 42437.976 | -- | -- | 6.598 | 6.715 | 6.85 | 6-9 | -- | -- | 14.358 | 40 | 607.824 | -- | -- | -- | -- | 0.402 | 5 | 17.252 | -- | -- | -- | -- | 6.817 | 15 | 287.677 | -- | -- | -- | -- | 0.156 | 0.5 | 6.524 | -- | -- | -- | -- | 27.763 | 28.081 | 28.633 | -- | --
2024-09-13 | -- | 正常 | 45830.875 | -- | -- | 6.385 | 6.591 | 6.816 | 6-9 | -- | -- | 17.055 | 40 | 766.007 | -- | -- | -- | -- | 0.306 | 5 | 12.921 | -- | -- | -- | -- | 8.255 | 15 | 375.585 | -- | -- | -- | -- | 0.204 | 0.5 | 9.046 | -- | 故障 - 采样环节堵塞 | 0.182 | 7.842 | 27.834 | 28.097 | 28.666 | -- | --
2024-09-12 | -- | 正常 | 48719.542 | -- | -- | 6.457 | 6.709 | 6.827 | 6-9 | -- | -- | 14.819 | 40 | 716.698 | -- | -- | -- | -- | 0.711 | 5 | 34.09 | -- | -- | -- | -- | 7.325 | 15 | 356.226 | -- | -- | -- | -- | 0.126 | 0.5 | 6.087 | -- | -- | -- | -- | 27.65 | 28.047 | 28.633 | -- | --
2024-09-11 | -- | 正常 | 46539.468 | -- | -- | 0 | 6.744 | 7.969 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 13.264 | 40 | 612.748 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 449.955 | 0.553 | 5 | 24.45 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 23.349 | 7.078 | 15 | 329.158 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 238.331 | 0.133 | 0.5 | 6.111 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 4.652 | 0 | 27.886 | 29.315 | -- | --
2024-09-10 | -- | 正常 | 49119.375 | -- | -- | 6.6 | 6.75 | 6.873 | 6-9 | -- | -- | 14.523 | 40 | 692.994 | -- | -- | -- | -- | 0.805 | 5 | 36.788 | -- | -- | -- | -- | 6.942 | 15 | 340.596 | -- | -- | -- | -- | 0.207 | 0.5 | 9.872 | -- | -- | -- | -- | 27.328 | 27.672 | 28.194 | -- | --
2024-09-09 | -- | 正常 | 49195.628 | -- | -- | 6.714 | 6.752 | 6.826 | 6-9 | -- | -- | 12.308 | 40 | 601.678 | -- | -- | -- | -- | 0.255 | 5 | 12.315 | -- | -- | -- | -- | 5.38 | 15 | 264.563 | -- | -- | -- | -- | 0.213 | 0.5 | 10.508 | -- | -- | -- | -- | 27.252 | 27.533 | 28.122 | -- | --
2024-09-08 | -- | 正常 | 47517.011 | -- | -- | 6.719 | 6.835 | 6.876 | 6-9 | -- | -- | 10.605 | 40 | 500.074 | -- | -- | -- | -- | 0.122 | 5 | 5.476 | -- | -- | -- | -- | 4.274 | 15 | 201.045 | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.5 | 10.514 | -- | -- | -- | -- | 27.148 | 27.4 | 27.692 | -- | --
2024-09-07 | -- | 正常 | 46327.968 | -- | -- | 6.713 | 6.779 | 6.85 | 6-9 | -- | -- | 9.715 | 40 | 446.932 | -- | -- | -- | -- | 0.123 | 5 | 5.43 | -- | -- | -- | -- | 3.309 | 15 | 152.105 | -- | -- | -- | -- | 0.279 | 0.5 | 12.967 | -- | -- | -- | -- | 26.746 | 27.073 | 27.369 | -- | --
2024-09-06 | -- | 正常 | 50178.027 | -- | -- | 6.396 | 6.801 | 6.955 | 6-9 | -- | -- | 10.51 | 40 | 530.205 | -- | -- | -- | -- | 0.207 | 5 | 10.403 | -- | -- | -- | -- | 6.805 | 15 | 344.898 | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 0.5 | 5.044 | -- | -- | -- | -- | 26.83 | 27.876 | 28.629 | -- | --
2024-09-05 | -- | 正常 | 47441.55 | -- | -- | 6.483 | 6.628 | 6.991 | 6-9 | -- | -- | 11.637 | 40 | 550.277 | -- | -- | -- | -- | 0.354 | 5 | 16.504 | -- | -- | -- | -- | 7.806 | 15 | 369.714 | -- | -- | -- | -- | 0.088 | 0.5 | 4.159 | -- | -- | -- | -- | 28.457 | 28.826 | 29.319 | -- | --
2024-09-04 | -- | 正常 | 47854.64 | -- | -- | 5.6096 | 6.462 | 7.752 | 6-9 | -- | 故障 - 自动监测设备检修 | 12.349 | 40 | 586.295 | -- | -- | -- | -- | 0.482 | 5 | 22.111 | -- | -- | -- | -- | 9.026 | 15 | 428.187 | -- | -- | -- | -- | 0.106 | 0.5 | 4.966 | -- | -- | -- | -- | 28.173 | 28.912 | 30.344 | -- | --
2024-09-03 | -- | 正常 | 48010.613 | -- | -- | 6.075 | 6.42 | 6.887 | 6-9 | -- | -- | 13.733 | 40 | 656.317 | -- | -- | -- | -- | 1.151 | 5 | 52.363 | -- | -- | -- | -- | 8.424 | 15 | 404.348 | -- | -- | -- | -- | 0.115 | 0.5 | 5.364 | -- | -- | -- | -- | 28.625 | 28.965 | 29.499 | -- | --
2024-09-02 | -- | 正常 | 49055.625 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 6.025 | 6.487 | 7.653 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 16.102 | 40 | 793.07 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 15.942 | 646.804 | 1.053 | 5 | 50.96 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 1.049 | 42.623 | 8.642 | 15 | 424.854 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 8.545 | 346.752 | 0.108 | 0.5 | 5.332 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.112 | 4.545 | 26.064 | 28.78 | 29.474 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养
2024-09-01 | -- | 正常 | 50566.542 | -- | -- | 6.378 | 6.5 | 6.805 | 6-9 | -- | -- | 14.43 | 40 | 728.232 | -- | -- | -- | -- | 0.446 | 5 | 21.333 | -- | -- | -- | -- | 7.605 | 15 | 384.821 | -- | -- | -- | -- | 0.071 | 0.5 | 3.563 | -- | -- | -- | -- | 28.16 | 28.547 | 29.135 | -- | --
2024-08-31 | -- | 正常 | 48948.769 | -- | -- | 6.242 | 6.427 | 6.523 | 6-9 | -- | -- | 14.514 | 40 | 713.29 | -- | -- | -- | -- | 0.524 | 5 | 24.569 | -- | -- | -- | -- | 8.205 | 15 | 399.718 | -- | -- | -- | -- | 0.068 | 0.5 | 3.336 | -- | -- | -- | -- | 28.085 | 28.35 | 28.884 | -- | --
2024-08-30 | -- | 正常 | 49398.89 | -- | -- | 6.349 | 6.491 | 6.805 | 6-9 | -- | -- | 14.192 | 40 | 700.676 | -- | -- | -- | -- | 0.567 | 5 | 26.91 | -- | -- | -- | -- | 7.844 | 15 | 387.333 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.5 | 3.451 | -- | -- | -- | -- | 27.943 | 28.247 | 28.666 | -- | --
2024-08-29 | -- | 正常 | 49068.527 | -- | -- | 6.063 | 6.533 | 7.812 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 13.186 | 40 | 650.339 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 408.918 | 0.557 | 5 | 26.683 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 24.724 | 7.174 | 15 | 351.44 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 259.085 | 0.069 | 0.5 | 3.394 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 2.557 | 27.938 | 28.216 | 29.122 | -- | --
2024-08-28 | -- | 正常 | 49782.71 | -- | -- | 6.564 | 6.626 | 6.728 | 6-9 | -- | -- | 10.464 | 40 | 521.213 | -- | -- | -- | -- | 0.551 | 5 | 26.081 | -- | -- | -- | -- | 7.949 | 15 | 395.617 | -- | -- | -- | -- | 0.062 | 0.5 | 3.093 | -- | -- | -- | -- | 27.834 | 28.164 | 28.804 | -- | --
2024-08-27 | -- | 正常 | 48963.808 | -- | -- | 6.564 | 6.642 | 6.826 | 6-9 | -- | -- | 11.649 | 40 | 568.089 | -- | -- | -- | -- | 1.338 | 5 | 61.019 | -- | -- | -- | -- | 8.025 | 15 | 392.826 | -- | -- | -- | -- | 0.068 | 0.5 | 3.318 | -- | -- | -- | -- | 27.583 | 27.947 | 28.491 | -- | --
2024-08-26 | -- | 正常 | 50054.558 | -- | -- | 6.565 | 6.651 | 6.966 | 6-9 | -- | -- | 9.021 | 40 | 449.658 | -- | -- | -- | -- | 0.688 | 5 | 32.85 | -- | -- | -- | -- | 7.719 | 15 | 386.733 | -- | -- | -- | -- | 0.059 | 0.5 | 2.946 | -- | -- | -- | -- | 27.474 | 27.744 | 28.198 | -- | --
2024-08-25 | -- | 正常 | 47823.191 | -- | -- | 6.599 | 6.699 | 6.966 | 6-9 | -- | -- | 17.317 | 40 | 846.661 | -- | 故障 - 自动监测设备故障 | 15.658 | 682.952 | 1.429 | 5 | 61.286 | -- | -- | -- | -- | 8.228 | 15 | 393.092 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.5 | 3.264 | -- | -- | -- | -- | 27.323 | 27.683 | 28.307 | -- | --
2024-08-24 | -- | 正常 | 49905.574 | -- | -- | 6.59 | 6.68 | 6.813 | 6-9 | -- | -- | 10.522 | 40 | 523.207 | -- | -- | -- | -- | 0.711 | 5 | 35.709 | -- | -- | -- | -- | 7.297 | 15 | 363.131 | -- | -- | -- | -- | 0.065 | 0.5 | 3.26 | -- | -- | -- | -- | 27.261 | 27.519 | 27.976 | -- | --
2024-08-23 | -- | 正常 | 50826.039 | -- | -- | 6.647 | 6.684 | 6.735 | 6-9 | -- | -- | 9.321 | 40 | 472.399 | -- | -- | -- | -- | 0.386 | 5 | 19.65 | -- | -- | -- | -- | 5.665 | 15 | 286.656 | -- | -- | -- | -- | 0.076 | 0.5 | 3.889 | -- | -- | -- | -- | 26.968 | 27.338 | 27.871 | -- | --
2024-08-22 | -- | 正常 | 49641.062 | -- | -- | 4.2911 | 6.495 | 7.894 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 13.805 | 40 | 698.362 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 288.197 | 0.538 | 5 | 27.504 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 6.884 | 5.765 | 15 | 291.889 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 121.088 | 0.132 | 0.5 | 6.651 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 2.944 | 24.671 | 26.774 | 27.512 | -- | --
2024-08-21 | -- | 正常 | 52860.652 | -- | -- | 6.518 | 6.658 | 6.735 | 6-9 | -- | -- | 8.326 | 40 | 443.969 | -- | -- | -- | -- | 0.282 | 5 | 15.376 | -- | -- | -- | -- | 4.552 | 15 | 243.943 | -- | -- | -- | -- | 0.109 | 0.5 | 5.827 | -- | -- | -- | -- | 26.135 | 26.525 | 27.122 | -- | --
2024-08-20 | -- | 正常 | 53531.695 | -- | -- | 6.538 | 6.675 | 6.816 | 6-9 | -- | -- | 11.917 | 40 | 634.504 | -- | -- | -- | -- | 0.654 | 5 | 34.862 | -- | -- | -- | -- | 4.831 | 15 | 258.413 | -- | -- | -- | -- | 0.122 | 0.5 | 6.514 | -- | -- | -- | -- | 27.076 | 27.159 | 27.298 | -- | --
2024-08-19 | -- | 正常 | 54587.589 | -- | -- | 6.563 | 6.653 | 6.72 | 6-9 | -- | -- | 11.444 | 40 | 621.75 | -- | -- | -- | -- | 0.454 | 5 | 23.666 | -- | -- | -- | -- | 5.332 | 15 | 291.13 | -- | -- | -- | -- | 0.061 | 0.5 | 3.344 | -- | -- | -- | -- | 27.152 | 27.513 | 27.696 | -- | --
2024-08-18 | -- | 正常 | 51542.457 | -- | -- | 6.573 | 6.698 | 6.795 | 6-9 | -- | -- | 11.926 | 40 | 611.651 | -- | -- | -- | -- | 0.891 | 5 | 45.11 | -- | -- | -- | -- | 6.14 | 15 | 315.667 | -- | -- | -- | -- | 0.054 | 0.5 | 2.756 | -- | -- | -- | -- | 27.583 | 27.846 | 28.198 | -- | --
2024-08-17 | -- | 正常 | 51205.441 | -- | -- | 6.609 | 6.7 | 6.805 | 6-9 | -- | -- | 12.174 | 40 | 621.514 | -- | -- | -- | -- | 1.111 | 5 | 58.777 | -- | -- | -- | -- | 8.052 | 15 | 411.335 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.5 | 2.593 | -- | -- | -- | -- | 28.089 | 28.28 | 28.629 | -- | --
2024-08-16 | -- | 正常 | 47358.828 | -- | -- | 6.573 | 6.666 | 6.78 | 6-9 | -- | -- | 11.825 | 40 | 557.997 | -- | -- | -- | -- | 0.8 | 5 | 37.695 | -- | -- | -- | -- | 7.447 | 15 | 352.174 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.5 | 2.382 | -- | -- | -- | -- | 28.16 | 28.473 | 28.88 | -- | --
2024-08-15 | -- | 正常 | 46795.082 | -- | -- | 6.598 | 6.662 | 6.734 | 6-9 | -- | -- | 12.194 | 40 | 569.572 | -- | -- | -- | -- | 0.545 | 5 | 24.736 | -- | -- | -- | -- | 7.182 | 15 | 337.026 | -- | -- | -- | -- | 0.046 | 0.5 | 2.157 | -- | -- | -- | -- | 28.261 | 28.476 | 28.989 | -- | --
2024-08-14 | -- | 正常 | 48053.64 | -- | -- | 5.8592 | 6.627 | 7.887 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 13.909 | 40 | 667.122 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 13.112 | 549.022 | 0.638 | 5 | 30.329 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.722 | 30.255 | 6.837 | 15 | 327.531 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 6.821 | 285.59 | 0.055 | 0.5 | 2.638 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.057 | 2.407 | 27.838 | 28.447 | 28.867 | -- | --
2024-08-13 | -- | 正常 | 47888.785 | -- | -- | 6.447 | 6.593 | 6.724 | 6-9 | -- | -- | 12.222 | 40 | 583.295 | -- | -- | -- | -- | 0.599 | 5 | 28.943 | -- | -- | -- | -- | 7.038 | 15 | 335.494 | -- | -- | -- | -- | 0.055 | 0.5 | 2.627 | -- | -- | -- | -- | 28.261 | 28.479 | 28.863 | -- | --
2024-08-12 | -- | 正常 | 48120.675 | -- | -- | 6.492 | 6.558 | 6.638 | 6-9 | -- | -- | 12.237 | 40 | 587.991 | -- | -- | -- | -- | 0.598 | 5 | 28.681 | -- | -- | -- | -- | 7.333 | 15 | 352.737 | -- | -- | -- | -- | 0.058 | 0.5 | 2.816 | -- | -- | -- | -- | 28.336 | 28.566 | 28.884 | -- | --
2024-08-11 | -- | 正常 | 49173.632 | -- | -- | 6.553 | 6.59 | 6.63 | 6-9 | -- | -- | 12.049 | 40 | 591.667 | -- | -- | -- | -- | 0.822 | 5 | 40.309 | -- | -- | -- | -- | 6.43 | 15 | 315.955 | -- | -- | -- | -- | 0.059 | 0.5 | 2.94 | -- | -- | -- | -- | 28.156 | 28.512 | 28.888 | -- | --
2024-08-10 | -- | 正常 | 49993.39 | -- | -- | 6.36 | 6.532 | 6.613 | 6-9 | -- | -- | 10.301 | 40 | 514.691 | -- | -- | -- | -- | 0.285 | 5 | 14.247 | -- | -- | -- | -- | 6.772 | 15 | 338.565 | -- | -- | -- | -- | 0.057 | 0.5 | 2.878 | -- | -- | -- | -- | 27.968 | 28.375 | 28.888 | -- | --
2024-08-09 | -- | 正常 | 49624.136 | -- | -- | 6.365 | 6.563 | 6.723 | 6-9 | -- | -- | 10.423 | 40 | 514.613 | -- | -- | -- | -- | 0.822 | 5 | 40.984 | -- | -- | -- | -- | 7.135 | 15 | 352.996 | -- | -- | -- | -- | 0.075 | 0.5 | 3.75 | -- | -- | -- | -- | 27.834 | 28.241 | 28.813 | -- | --
2024-08-08 | -- | 正常 | 48053.902 | -- | -- | 6.365 | 6.617 | 6.734 | 6-9 | -- | -- | 12.099 | 40 | 578.649 | -- | -- | -- | -- | 1.33 | 5 | 61.368 | -- | -- | -- | -- | 6.678 | 15 | 322.587 | -- | -- | -- | -- | 0.135 | 0.5 | 6.244 | -- | -- | -- | -- | 27.754 | 28.144 | 28.809 | -- | --
2024-08-07 | -- | 正常 | 47361.468 | -- | -- | 5.5952 | 6.51 | 8.022 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 13.598 | 40 | 644.07 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 395.337 | 0.422 | 5 | 20.186 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 15.518 | 4.959 | 15 | 234.167 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 154.643 | 0.098 | 0.5 | 4.626 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 2.974 | 25.6 | 27.922 | 28.633 | -- | --
2024-08-06 | -- | 正常 | 48445.589 | -- | -- | 0 | 6.41 | 6.781 | 6-9 | -- | 故障 - 自动监测设备断电 | 12.231 | 40 | 590.73 | -- | -- | -- | -- | 0.433 | 5 | 20.589 | -- | -- | -- | -- | 5.696 | 15 | 276.198 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.5 | 2.923 | -- | -- | -- | -- | 0 | 27.698 | 28.658 | -- | --
2024-08-05 | -- | 正常 | 47245.582 | -- | -- | 6.494 | 6.553 | 6.579 | 6-9 | -- | -- | 12.808 | 40 | 603.142 | -- | -- | -- | -- | 0.652 | 5 | 30.184 | -- | -- | -- | -- | 6.682 | 15 | 314.333 | -- | -- | -- | -- | 0.059 | 0.5 | 2.804 | -- | -- | -- | -- | 27.65 | 28.033 | 28.65 | -- | --
2024-08-04 | -- | 正常 | 46841.062 | -- | -- | 6.468 | 6.575 | 6.652 | 6-9 | -- | -- | 12.337 | 40 | 576.135 | -- | -- | -- | -- | 0.915 | 5 | 42.653 | -- | -- | -- | -- | 6.375 | 15 | 297.778 | -- | -- | -- | -- | 0.084 | 0.5 | 3.938 | -- | -- | -- | -- | 27.47 | 27.89 | 28.491 | -- | --
2024-08-03 | -- | 正常 | 48003.96 | -- | -- | 6.578 | 6.601 | 6.649 | 6-9 | -- | -- | 12.209 | 40 | 586.729 | -- | -- | -- | -- | 0.222 | 5 | 10.722 | -- | -- | -- | -- | 5.599 | 15 | 268.78 | -- | -- | -- | -- | 0.072 | 0.5 | 3.495 | -- | -- | -- | -- | 27.252 | 27.661 | 28.302 | -- | --
2024-08-02 | -- | 正常 | 49062.41 | -- | -- | 6.483 | 6.566 | 6.651 | 6-9 | -- | -- | 12.98 | 40 | 636.326 | -- | -- | -- | -- | 0.324 | 5 | 15.791 | -- | -- | -- | -- | 5.252 | 15 | 257.345 | -- | -- | -- | -- | 0.085 | 0.5 | 4.196 | -- | -- | -- | -- | 26.968 | 27.389 | 27.984 | -- | --
2024-08-01 | -- | 正常 | 48986.042 | -- | -- | 6.313 | 6.421 | 6.529 | 6-9 | -- | -- | 10.899 | 40 | 534.415 | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 5 | 8.103 | -- | -- | -- | -- | 3.885 | 15 | 190.464 | -- | -- | -- | -- | 0.111 | 0.5 | 5.48 | -- | -- | -- | -- | 26.574 | 27.128 | 27.804 | -- | --
2024-07-31 | -- | 正常 | 51511.484 | -- | -- | 6.316 | 6.401 | 6.442 | 6-9 | -- | -- | 10.462 | 40 | 537.618 | -- | -- | -- | -- | 0.133 | 5 | 6.702 | -- | -- | -- | -- | 3.924 | 15 | 202.101 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.5 | 7.238 | -- | -- | -- | -- | 26.461 | 26.729 | 27.114 | -- | --
2024-07-30 | -- | 正常 | 48923.746 | -- | -- | 5.5599 | 6.463 | 8.046 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 12.281 | 40 | 599.749 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 350.648 | 0.226 | 5 | 10.979 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 4.676 | 4.207 | 15 | 205.943 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 113.397 | 0.188 | 0.5 | 9.21 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 5.76 | 23.775 | 26.487 | 26.792 | -- | --
2024-07-29 | -- | 正常 | 47852 | -- | -- | 6.348 | 6.433 | 6.508 | 6-9 | -- | -- | 10.579 | 40 | 506.172 | -- | -- | -- | -- | 0.112 | 5 | 5.351 | -- | -- | -- | -- | 2.639 | 15 | 126.685 | -- | -- | -- | -- | 0.171 | 0.5 | 8.218 | -- | -- | -- | -- | 26.06 | 26.268 | 26.612 | -- | --
2024-07-28 | -- | 正常 | 49878.613 | -- | -- | 6.349 | 6.433 | 6.578 | 6-9 | -- | -- | 11.375 | 40 | 566 | -- | -- | -- | -- | 0.113 | 5 | 5.598 | -- | -- | -- | -- | 2.534 | 15 | 125.618 | -- | -- | -- | -- | 0.111 | 0.5 | 5.547 | -- | -- | -- | -- | 26.06 | 26.438 | 26.851 | -- | --
2024-07-27 | -- | 正常 | 47068.667 | -- | -- | 6.411 | 6.537 | 6.613 | 6-9 | -- | -- | 12.549 | 40 | 588.972 | -- | -- | -- | -- | 0.113 | 5 | 5.197 | -- | -- | -- | -- | 3.181 | 15 | 149.188 | -- | -- | -- | -- | 0.106 | 0.5 | 4.957 | -- | -- | -- | -- | 26.746 | 27.172 | 27.302 | -- | --
2024-07-26 | -- | 正常 | 43352.117 | -- | -- | 6.508 | 6.612 | 6.699 | 6-9 | -- | -- | 12.438 | 40 | 533.501 | -- | -- | -- | -- | 0.332 | 5 | 12.883 | -- | -- | -- | -- | 4.56 | 15 | 191.028 | -- | -- | -- | -- | 0.111 | 0.5 | 4.751 | -- | -- | -- | -- | 27.252 | 27.726 | 28.482 | -- | --
2024-07-25([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为汕尾市西区污水处理厂在线监控系统的运维单位。7月25日11:00因第三方运维人员对出水在线仪器进行月度标液比对，导致出水在线COD、总磷、总氮、氨氮数据出现异常。完成比对后，数据于当天12:00恢复正常，其异常数据以手工检测的数据进行补报，详见附件。) | -- | 正常 | 48897.132 | -- | -- | 0 | 6.583 | 7.718 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养>故障 - 自动监测设备断电 | 16.925 | 40 | 834.413 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养>故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足 | 442.019 | 0.972 | 5 | 47.058 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养>故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足 | 19.961 | 8.375 | 15 | 414.808 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养>故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足 | 238.432 | 0.132 | 0.5 | 6.506 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养>故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足 | 2.811 | 0 | 28.195 | 30.055 | -- | --
2024-07-24 | -- | 正常 | 51064.386 | -- | -- | 6.693 | 6.768 | 6.861 | 6-9 | -- | -- | 12.746 | 40 | 649.579 | -- | -- | -- | -- | 0.229 | 5 | 11.564 | -- | -- | -- | -- | 6.34 | 15 | 323.393 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.5 | 3.599 | -- | -- | -- | -- | 28.792 | 28.995 | 29.319 | -- | --
2024-07-23 | -- | 正常 | 49767.773 | -- | -- | 6.679 | 6.77 | 6.826 | 6-9 | -- | -- | 13.958 | 40 | 692.4 | -- | -- | -- | -- | 0.257 | 5 | 12.635 | -- | -- | -- | -- | 5.824 | 15 | 290.144 | -- | -- | -- | -- | 0.079 | 0.5 | 3.962 | -- | -- | -- | -- | 28.583 | 28.996 | 29.604 | -- | --
2024-07-22 | -- | 正常 | 48420.453 | -- | -- | 6.783 | 6.862 | 7.017 | 6-9 | -- | -- | 14.222 | 40 | 688.594 | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 5 | 14.983 | -- | -- | -- | -- | 5.836 | 15 | 282.612 | -- | -- | -- | -- | 0.085 | 0.5 | 4.161 | -- | -- | -- | -- | 28.265 | 28.7 | 29.323 | -- | --
2024-07-21 | -- | 正常 | 46375.742 | -- | -- | 6.677 | 6.787 | 6.918 | 6-9 | -- | -- | 13.493 | 40 | 613.978 | -- | -- | -- | -- | 0.499 | 5 | 21.505 | -- | -- | -- | -- | 6.199 | 15 | 281.76 | -- | -- | -- | -- | 0.071 | 0.5 | 3.209 | -- | -- | -- | -- | 28.081 | 28.41 | 28.884 | -- | --
2024-07-20 | -- | 正常 | 47622.742 | -- | -- | 6.43 | 6.611 | 6.754 | 6-9 | -- | -- | 13.391 | 40 | 635.491 | -- | -- | -- | -- | 0.249 | 5 | 11.826 | -- | -- | -- | -- | 5.808 | 15 | 276.043 | -- | -- | -- | -- | 0.113 | 0.5 | 5.299 | -- | -- | -- | -- | 27.938 | 28.318 | 28.662 | -- | --
2024-07-19 | -- | 正常 | 28458.019 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 0 | 6.603 | 6.812 | 6-9 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 14.497 | 40 | 413.753 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 有效数据不足 | 84.022 | 0.115 | 5 | 3.227 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 有效数据不足 | 0.103 | 7.234 | 15 | 206.303 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 有效数据不足 | 49.475 | 0.087 | 0.5 | 2.546 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 有效数据不足 | 0.492 | 0 | 27.821 | 28.482 | -- | --
2024-07-18 | -- | 正常 | 34127.875 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 5.8783 | 6.691 | 7.835 | 6-9 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 14.395 | 40 | 486.035 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 有效数据不足 | 268.655 | 0.289 | 5 | 11.651 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 有效数据不足 | 9.631 | 5.773 | 15 | 191.071 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 有效数据不足 | 100.412 | 0.083 | 0.5 | 2.813 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 有效数据不足 | 1.466 | 27.081 | 28.156 | 28.666 | -- | --
2024-07-17 | -- | 正常 | 51569.453 | -- | -- | 6.456 | 6.499 | 6.541 | 6-9 | -- | -- | 13.991 | 40 | 723.194 | -- | -- | -- | -- | 0.348 | 5 | 18.439 | -- | -- | -- | -- | 4.751 | 15 | 246.437 | -- | -- | -- | -- | 0.065 | 0.5 | 3.416 | -- | -- | -- | -- | 27.754 | 28.102 | 28.373 | -- | --
2024-07-16 | -- | 正常 | 52477.148 | -- | -- | 6.465 | 6.55 | 6.638 | 6-9 | -- | -- | 14.456 | 40 | 760.172 | -- | -- | -- | -- | 0.279 | 5 | 14.942 | -- | -- | -- | -- | 5.348 | 15 | 283.612 | -- | -- | -- | -- | 0.057 | 0.5 | 3.023 | -- | -- | -- | -- | 28.261 | 28.744 | 28.993 | -- | --
2024-07-15 | -- | 正常 | 50137.535 | -- | -- | 6.506 | 6.6 | 6.662 | 6-9 | -- | -- | 14.271 | 40 | 707.18 | -- | -- | -- | -- | 0.631 | 5 | 31.106 | -- | -- | -- | -- | 6.657 | 15 | 329.404 | -- | -- | -- | -- | 0.052 | 0.5 | 2.569 | -- | -- | -- | -- | 28.947 | 29.254 | 29.679 | -- | --
2024-07-14 | -- | 正常 | 50485.48 | -- | -- | 6.467 | 6.549 | 6.635 | 6-9 | -- | -- | 12.676 | 40 | 639.648 | -- | -- | -- | -- | 0.397 | 5 | 20.153 | -- | -- | -- | -- | 6.196 | 15 | 312.52 | -- | -- | -- | -- | 0.051 | 0.5 | 2.575 | -- | -- | -- | -- | 29.089 | 29.362 | 29.859 | -- | --
2024-07-13 | -- | 正常 | 51393.57 | -- | -- | 6.48 | 6.521 | 6.567 | 6-9 | -- | -- | 13.514 | 40 | 693.358 | -- | -- | -- | -- | 0.539 | 5 | 27.556 | -- | -- | -- | -- | 5.852 | 15 | 300.281 | -- | -- | -- | -- | 0.056 | 0.5 | 2.878 | -- | -- | -- | -- | 28.763 | 29.18 | 29.825 | -- | --
2024-07-12 | -- | 正常 | 47838.898 | -- | -- | 6.489 | 6.521 | 6.568 | 6-9 | -- | -- | 12.868 | 40 | 614.046 | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 5 | 14.635 | -- | -- | -- | -- | 5.612 | 15 | 267.748 | -- | -- | -- | -- | 0.058 | 0.5 | 2.785 | -- | -- | -- | -- | 28.583 | 28.939 | 29.495 | -- | --
2024-07-11 | -- | 正常 | 47409.679 | -- | -- | 4.1929 | 6.497 | 7.54 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 13.404 | 40 | 635.343 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 381.527 | 0.337 | 5 | 15.982 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 7.65 | 3.798 | 15 | 180.055 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 101.095 | 0.055 | 0.5 | 2.646 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 1.366 | 26.457 | 28.741 | 32.871 | -- | --
2024-07-10 | -- | 正常 | 46262.859 | -- | -- | 0 | 6.234 | 6.584 | 6-9 | -- | 故障 - 自动监测设备检修 | 11.825 | 40 | 563.939 | -- | 故障 - 自动监测设备检修 | 有效数据不足 | 333.479 | 0.27 | 5 | 12.421 | -- | 故障 - 自动监测设备检修 | 有效数据不足 | 5.286 | 4.297 | 15 | 206.359 | -- | 故障 - 自动监测设备检修 | 有效数据不足 | 120.202 | 0.028 | 0.5 | 1.348 | -- | 故障 - 自动监测设备检修 | 有效数据不足 | 0.804 | 0 | 27.508 | 30.076 | -- | --
2024-07-09 | -- | 正常 | 47336.281 | -- | -- | 6.5 | 6.581 | 6.648 | 6-9 | -- | -- | 13.218 | 40 | 625.715 | -- | -- | -- | -- | 0.588 | 5 | 27.861 | -- | -- | -- | -- | 6.048 | 15 | 286.358 | -- | -- | -- | -- | 0.038 | 0.5 | 1.797 | -- | -- | -- | -- | 28.261 | 28.702 | 29.311 | -- | --
2024-07-08 | -- | 正常 | 42026.671 | -- | -- | 6.463 | 6.61 | 6.75 | 6-9 | -- | -- | 13.149 | 40 | 547.64 | -- | -- | -- | -- | 0.89 | 5 | 33.755 | -- | -- | -- | -- | 5.68 | 15 | 236.23 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.5 | 2.273 | -- | -- | -- | -- | 28.152 | 28.526 | 29.139 | -- | --
2024-07-07 | -- | 正常 | 44900.621 | -- | -- | 6.575 | 6.706 | 6.872 | 6-9 | -- | -- | 13.471 | 40 | 604.407 | -- | -- | -- | -- | 0.703 | 5 | 29.566 | -- | -- | -- | -- | 5.177 | 15 | 232.075 | -- | -- | -- | -- | 0.065 | 0.5 | 2.64 | -- | -- | -- | -- | 27.93 | 28.339 | 28.88 | -- | --
2024-07-06 | -- | 正常 | 47865.718 | -- | -- | 6.464 | 6.637 | 6.732 | 6-9 | -- | -- | 12.148 | 40 | 582.244 | -- | -- | -- | -- | 0.508 | 5 | 24.434 | -- | -- | -- | -- | 3.995 | 15 | 191.423 | -- | -- | -- | -- | 0.025 | 0.5 | 1.236 | -- | -- | -- | -- | 27.851 | 28.226 | 28.662 | -- | --
2024-07-05 | -- | 正常 | 43775.515 | -- | -- | 6.394 | 6.555 | 6.612 | 6-9 | -- | -- | 12.276 | 40 | 535.34 | -- | -- | -- | -- | 0.976 | 5 | 42.27 | -- | -- | -- | -- | 6.318 | 15 | 276.63 | -- | -- | -- | -- | 0.039 | 0.5 | 1.702 | -- | -- | -- | -- | 27.934 | 28.312 | 28.804 | -- | --
2024-07-04 | -- | 正常 | 33156.988 | -- | -- | 4.1143 | 6.588 | 7.683 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 15.835 | 40 | 553.223 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 16.198 | 430.938 | 0.365 | 5 | 16.246 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.56 | 14.94 | 6.854 | 15 | 231.302 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 6.637 | 176.74 | 0.04 | 0.5 | 1.345 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.039 | 1.061 | 27.491 | 28.248 | 30.101 | -- | --
2024-07-03 | -- | 正常 | 45830.718 | -- | -- | 6.5 | 6.573 | 6.634 | 6-9 | -- | -- | 16.136 | 40 | 735.078 | -- | -- | -- | -- | 0.556 | 5 | 25.372 | -- | -- | -- | -- | 7.504 | 15 | 343.135 | -- | -- | -- | -- | 0.023 | 0.5 | 1.05 | -- | -- | -- | -- | 27.754 | 28.1 | 28.662 | -- | --
2024-07-02 | -- | 正常 | 46126.921 | -- | -- | 6.5 | 6.577 | 6.627 | 6-9 | -- | -- | 15.041 | 40 | 691.541 | -- | -- | -- | -- | 0.382 | 5 | 17.501 | -- | -- | -- | -- | 7.141 | 15 | 328.275 | -- | -- | -- | -- | 0.024 | 0.5 | 1.103 | -- | -- | -- | -- | 27.645 | 27.948 | 28.482 | -- | --
2024-07-01 | -- | 正常 | 45733.429 | -- | -- | 6.362 | 6.504 | 6.58 | 6-9 | -- | -- | 14.892 | 40 | 679.732 | -- | -- | -- | -- | 0.933 | 5 | 42.434 | -- | -- | -- | -- | 7.193 | 15 | 327.918 | -- | -- | -- | -- | 0.038 | 0.5 | 1.744 | -- | -- | -- | -- | 27.248 | 27.679 | 28.298 | -- | --