竞争性谈判文件

采购项目编号：GDHT2016J08164

采购项目名称：汕尾火车站广场视频监控系统建设项目

采购人：汕尾市公安局

招标代理：广东恒通工程咨询有限公司

发布日期：2016年8月

目      录

第一部分  谈判邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  谈判须知

第四部分  合同书格式

第五部分  响应文件格式

第一部分 谈判邀请函

各（潜在）供应商:

广东恒通工程咨询有限公司受汕尾市公安局的委托，对汕尾火车站广场视频监控系统建设项目项目进行竞争性谈判采购。欢迎符合相应资格条件的供应商参加谈判。

一、采购项目编号：GDHT2016J08164

二、采购项目名称：汕尾火车站广场视频监控系统建设项目

三、采购预算金额：人民币 1112415.70元（超出采购预算无效）

四、符合资格的供应商需派本项目的项目负责人在 2016年8月29日起至 2016年8月  31日期间（工作时间内，法定节假日除外）到广东恒通工程咨询有限公司【详细地址：汕尾市区香洲西路北侧鸿景园二期E栋3梯902】购买谈判文件，谈判文件每套售价150元（人民币），售后不退。

五、谈判响应文件递交截止时点：2016年9月8 日下午14时30分。

六、谈判响应文件递交地点：汕尾市区香洲西路北侧鸿景园二期E栋3梯902（广东恒通工程咨询有限公司开标室）。

七、谈判时间：2016年9月 8 日下午14时30 分。

八、谈判地点：汕尾市区香洲西路北侧鸿景园二期E栋3梯902（广东恒通工程咨询有限公司开标室）。

采购代理机构：广东恒通工程咨询有限公司

联系人：蔡先生     电话：0660-3805518   传真：0660-3805519

联系地址：汕尾市区香洲西路北侧鸿景园二期E栋3梯902

邮编：516600

开户名称：广东恒通工程咨询有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司汕尾分行

帐    号：4425 2201 0400 13517

采购人：汕尾市公安局

联系人：朱先生           电话：0660-3366165

联系地址：汕尾市红海大道与康平路路口旁

邮编：516600

广东恒通工程咨询有限公司

2016年8月26日

第二部分  采购项目内容

一、项目投标人要求

1、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人若不是制造商，需提供本项目主要设备（1080P SVAC星光枪机、1080P 高清IP智能球机、人员卡口、高清智能跟踪系统、网络硬盘录像机）厂商的授权书及售后服务承诺函；

3、投标人需出具项目现场勘查证明；

4、本项目不允许联合体投标；

5、经向人民检察院查询，无行贿犯罪记录及其他不良记录的投标人。

二、采购项目设备清单

- 1.1项目清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火车站监控前端 |  |  |  |  |
| 1 | 1080P SVAC星光枪机 | 详见技术参数表 | 台 | 15 |
| 2 | 1080P 高清IP智能球机 | 详见技术参数表 | 台 | 2 |
| 3 | 球机支架 | 详见技术参数表 | 个 | 1 |
| 4 | 1080P 道路专业智慧单元 | 详见技术参数表 | 台 | 2 |
| 5 | LED补光灯 | 详见技术参数表 | 台 | 6 |
| 6 | 闪光灯 | 详见技术参数表 | 台 | 2 |
| 7 | 人员卡口 | 详见技术参数表 | 台 | 6 |
| 8 | 高清智能跟踪系统 | 详见技术参数表 | 套 | 2 |
| 9 | 标识牌 | 详见技术参数表 | 套 | 18 |
| 10 | 二合一避雷器 | 详见技术参数表 | 个 | 16 |
| 11 | 前端设备箱 | 详见技术参数表 | 个 | 24 |
| 12 | 自动重合闸开关 | 详见技术参数表 | 个 | 26 |
| 13 | 安装横臂 | 详见技术参数表 | 套 | 6 |
| 14 | 监控杆 | 详见技术参数表 | 套 | 1 |
| 15 | 设备控制机箱 | 详见技术参数表 | 套 | 1 |
| 16 | 光纤收发器 | 详见技术参数表 | 对 | 27 |
| 17 | 工业级交换机 | 详见技术参数表 | 台 | 3 |
| 18 | 电源线 | 详见技术参数表 | 米 | 3900 |
| 19 | 单模光纤 | 详见技术参数表 | 米 | 6500 |
| 20 | 融纤及配套设施 | 详见技术参数表 | 套 | 27 |
| 21 | 监控杆基础材料 | 详见技术参数表 | 项 | 1 |
| 22 | 手井基础材料 | 详见技术参数表 | 项 | 1 |
| 23 | 接地系统 | 详见技术参数表 | 项 | 1 |
| 24 | 智慧卡口光纤及电力敷设 | 详见技术参数表 | 项 | 1 |
| 25 | 辅材 | 详见技术参数表 | 点 | 27 |
| 广场执法室 |  |  |  |  |
| 1 | 监控终端 | 详见技术参数表 | 台 | 3 |
| 2 | 液晶拼接显示单元 | 详见技术参数表 | 台 | 4 |
| 3 | 大屏连接线缆 | 详见技术参数表 | 套 | 4 |
| 4 | 大屏拼接控制器 | 详见技术参数表 | 台 | 1 |
| 5 | 电视墙机柜 | 详见技术参数表 | 套 | 1 |
| 6 | 控制键盘 | 详见技术参数表 | 台 | 1 |
| 7 | 万能解码器 | 详见技术参数表 | 台 | 1 |
| 8 | 插卡式光纤收发器机箱 | 详见技术参数表 | 台 | 2 |
| 9 | 网络硬盘录像机 | 详见技术参数表 | 台 | 1 |
| 10 | 硬盘 | 详见技术参数表 | 块 | 24 |
| 11 | 网络交换机 | 详见技术参数表 | 台 | 1 |
| 12 | 网络机柜 | 详见技术参数表 | 套 | 1 |

- 1.2其他类别清单

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三方检测 | 安防系统第三方检测 | 项 | 1 |
| 2 | 监理 | 项目委托监理服务 | 项 | 1 |

- 2.2关键设备技术指标

- 2.21火车站监控前端

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1080P SVAC星光枪机 | 规格 | 1080P筒型网络摄像机 |
|  |  | 传感器 | 1/1.9inch英寸CMOS Sensor |
|  |  | 镜头接口 | CS接口 |
|  |  | 双码流 | 具有同时输出两路码流或存储一路的同时输出另一路在图像格式、压缩编码格式或压缩码率上有所不同并可以独立设置的视频码流的功能 |
|  |  | 语音 | 具有双向语音对讲和单向语音广播功能 |
|  |  | NAT穿越 | 在广域网环境下使用时，宜支持主动发包动作以实现NAT穿越 |
|  |  | 感兴趣区域 | 具有感兴趣区域设置选项 |
|  |  | 透雾 | 具有透雾设置选项 |
|  |  | 数字降噪 | 具有数字降噪设置选项 |
|  |  | 强光抑制 | 具有强光抑制设置选项 |
|  |  | 网络网络适应能力 | 在丢包率设置为10%的网络环境下，可正常显示监视画面 |
|  |  | 电源备份 | 可同时采用AC24V或DC12V与POE供电，当一路电源停止供电后，可正常工作 |
|  |  | WIFI工作模式 | 支持3种工作模式，即支持主模式、监听模式和被管理模式 |
|  |  | GPS/北斗功能 | 支持GPS/北斗定位 |
|  |  | 光电串接 | 支持光口、电口同时使用，电口可以串接供给另外1台摄像机正常使用 |
|  |  | ZOOM/FOCUS控制接口检验 | 提供镜头ZOOM/FOCUS控制接口，可以与电动镜头配合实现远程变倍变焦功能 |
|  |  | 视频水印 | 支持视频水印功能 |
|  |  | 工作温度 | -45℃~70℃ |
|  |  | 其他 | 提供设备生产厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函 |
| 2 | 1080P 高清IP智能球机 | 规格 | 1080P球型网络摄像机 |
|  |  | 传感器 | 1/1.9inch英寸CMOS Sensor |
|  |  | 焦距/变倍 | 焦距范围：6.5~143mm，22倍光学变倍 |
|  |  | 电源适应性 | 电源电压在DC24V±35%或AC24V±35%范围内变化能正常工作 |
|  |  | 水平最大速度 | 360°/S |
|  |  | 旋转范围 | 水平360°连续旋转，垂直-30°-90° |
|  |  | 语音 | 具有双向语音对讲和单向语音广播功能 |
|  |  | NAT穿越 | 在广域网环境下使用时，宜支持主动发包动作以实现NAT穿越 |
|  |  | 目标跟踪 | 能对移动目标进行自动跟踪 |
|  |  | 红外（激光）距离 | 红外作用距离500米 |
|  |  | 音频编码格式 | G.711U、G.711A和AAC-LC |
|  |  | 透雾 | 具有透雾设置选项 |
|  |  | 数字降噪 | 具有数字降噪设置选项 |
|  |  | 强光抑制 | 具有强光抑制设置选项 |
|  |  | 人脸检测 | 可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设 |
|  |  | 网络网络适应能力 | 在丢包率设置为15%的网络环境下，可正常显示监视画面 |
|  |  | GPS/北斗功能 | 可显示GPS和北斗定位信息 |
|  |  | MAC地址探测 | 支持Wi-Fi，可实现Wi-Fi MAC地址探测 |
|  |  | 热度图功能 | 可将统计后的客流量数据和图片上传给客户端，并形成时间和空间两张热度图进行显示 |
|  |  | 电子罗盘 | 可通过内置电子罗盘在监视画面上叠加样机镜头当前指向和角度 |
|  |  | 外壳防护能力 | IP67 |
|  |  | 其他 | 提供设备生产厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函 |
|  |  | 工作温度 | -45℃~70℃ |
| 3 | 球机支架 | 球机吊装支架-通用型 |  |
| 4 | 1080P 道路专业智慧单元 | 1. 高清摄像机采用不小于600万像素CCD感光传感器，CCD靶面尺寸≥1英寸，最大分辨率≥2752*2208，帧速率1~25帧/秒可调，采用高效H.264视频编码算法视频码率64Kbps～8Mbps；不得使用CMOS相机或者低像素CCD相机。 2. 支持输出六码流，H.264两路（1080P/CIF）视频流+HDMI视频流+CVBS视频流+MJPG视频流+抓拍图片流. 3. 高清网络摄像机，水平分辨力≥1700TVL 4. 高清网络摄像机，亮度（灰度）鉴别等级≥11级，需提供公安部监督检验中心提供的检验报告。（IPC655型式检验报告） 5. 一体化的交付设计，包含防尘防护罩、牌照补光灯、高清摄像机光学处理模块等部件，方便工程安装调试，户外使用稳定可靠；一体化实现视频分析、图像采集、图像处理、号牌识别等主要功能，无需采用工控机或者后端服务器即可独立完成上述所有功能；摄像机可支持存储卡容量最大可扩展至64G（选配） 6. 信噪比≥50dB，图像延时≤400ms。（IPC655型式检验报告） 7. 外壳防护等级，IP66。（IPC655型式检验报告） 8. 光学处理模块，要求包含玻璃视窗、滤光控制设备、高清镜头等部件，要求能对强顺光、强逆光极端天气情况的成像效果进行处理，确保抓拍图片全天候脸像清晰；摄像机内嵌可用软件自动控制的偏振镜，低温（-45℃）运行不受影响；高清镜头最大光圈≥F1.6，玻璃视窗透光率≥99%。 9. 至少提供2个100/1000M自适应以太网接口（RJ45），同时具备RS232接口、RS485接口、BNC接口、IO输入输出接口、光耦隔离输入输出接口、电源同步接口等控制接口。 10. 室外防护罩，要求铝合金材质、无风扇结构，避免防护罩内外空气流通，造成外部灰尘侵入，确保防护罩内部环境的相对清洁。 11. 防护罩外部要求安装防尘遮光筒，挡尘、挡雨，避免外部环境对检测、成像效果造成影响。且筒的深度＞4cm。 12. 高清成像单元护罩内，内嵌横向前置补光角度可调LED频闪补光灯，含12颗LED灯珠，且与防护罩横向完美契合安装，色温≥5600K，平均功耗≤5W，寿命＞5万小时。 13. 前端设备必须采取技术措施，确保在无需维护情况下，图片效果18个月内保持一致。 14. 系统可通过图像处理算法，适应各类逆光、顺光等光照环境，保证24小时图片抓拍效果。 15. 设备必须提供竞标产品生产厂家针对本项目的授权书、售后服务承诺书及有效供货证明书的原件。 16. 设备要求可与原有卡口系统平台无缝兼容，在不增加任何对接软硬件设备（不允许第三方软件开发）情况下实现数字无缝接入，融合应用。 17. 具备视频检测、车牌识别、车牌颜色识别、车身颜色识别、车型识别、车标识别等智能识别算法。 18. 双车道部署时，可支持前排人脸自动提取、驾驶员开车打电话、前排不系安全带、前排遮阳板异常放落等违法行为检测。（仅2车道时适用） 19. 车辆图像捕获率：机动车辆的捕获率≥99%（0-180KM/H）；非机动车及行人捕获率：≥90%；驾驶人脸像捕获率≥95%，驾驶员人像可辨识率≥90%。（机动车捕获率，通过GAT497检测报告，其他需现场测试） 20. 车辆号牌识别率：号牌识别时间≤100ms；全天候号牌识别率≥99%；全天候车辆号牌识别准确率≥96%（汉字、字母、数字全部正确）；号牌颜色检测准确率≥98%。 21. 要求能够识别5种常见车型，即轿车、面包车、客车、大货车、小货车。白天识别率≥90%，夜间识别率≥85%。 22. 要求识别黑、白、灰、红、绿、蓝、粉、紫、棕、黄等10种以上的车身颜色，白天识别率≥90%，夜间识别率≥85%。 23. 要求支持90种常见车标识别。白天识别率≥90%，夜间识别率≥80%。 24. 能够自动检测机动车车速，在视频触发的情况下，当机动车速度小于100Km/h时，道路实测误差不超过-6Km/h～0Km/h；当机动车速度大于或等于100Km/h时，道路实测误差不超过机动车速度的-6%～0%。 25. 具备打开遮阳板检测功能。主驾驶打开遮阳板车辆的检出概率95%以上，未打开遮阳板的车辆被误检的概率在10%以下；副驾驶打开遮阳板车辆的检出概率90%以上，未打开遮阳板的车辆被误检的概率在10%以下。 26. 具备系安全带检测功能。驾驶人系安全带和未系安全带识别正确率不小于90%，总误检率不大于5%。 27. 网络正常情况下，系统抓拍的机动车等特征图片数据经过通讯程序向后台存储服务器实时传输，并可实时在中心平台上显示，整个传输过程＜2s。通讯断开情况下，前端数据暂存在高清摄像机内，通讯恢复后断点续传。 28. 系统支持视频检测，线圈检测，雷达检测多种触发方式，并支持多种方式冗余切换。（软著证书--多种车辆检测系统软件） 29. 支持正常工作温度范围-45~80℃。（公安部单项测试报告，IPC655） 30. 抓拍单元需符合《GA/T 497-2009 公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》和《GAT832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范》检测报告。（公路车辆智能监测记录系统） 31. 抓拍单元需符合区间测速达标的检测规范：GA/T959-2011《机动车区间测速技术规范》（机动车区间测速系统） 32. 抓拍单元需符合GAT995-2012道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范。（道路交通安全违法行为视频取证系统） 33. 选用的雷达需符合GB/T 21255-2007 机动车测速仪。（机动车测速仪、ITSRD200 测速雷达 检测报告、CSR-IK 机动车测速仪 检测报告（附带832）） 34. 计算机软件著作权登记证书，符合《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》 35. 监控图像必须符合GB/T 28181-2011相关规定。GBT 15865-1995 摄像机测量方法、GBT 15211-94 报警系统环境试验、GB 16796-2009 安全防范报警设备安全要求及试验方法（GB/T 28281检测/公安部型式检验报告IPC655/600w） 36. GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术条件、GA/T 1128-2013安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法（公安部型式检验报告,IPC655/600W） |  |
| 5 | LED补光灯 | 1. 高亮度LED常亮灯要求与高清成像设备（即抓拍摄像机）同一品牌 2. LED光效：≥ 120Lm/W 3. 光通量：≥ 2800 Lm 4. 色温:≥5700K 5. LED灯珠数量：≥16颗 6. 使用寿命：≥50000小时 7. 光斑大小：3.5M/20M 8. 工作电压：AC220V/50HZ 9. 工作温度：-40°C～+80° 10. 环保措施：采用自主研发反射器，光能利用率高，严格控制光斑发散角，减小光污染(专利：LED灯反射器) 11. 控制方式：无车辆通过时，低亮，减小光污染，抓拍补光时，增亮，保证抓拍效果 12. 灯具设计需采用防炫目设计，指向性补光，发射角小。补光区域为基准轴左右5°，光照峰值照度基准轴上≤130 lx，平均照度基准轴上≤25 lx。(公安部补光装置检测报告) 13. 补光装置每车道功率宜≤5w，最大不超过30w。(公安部补光装置检测报告) 14. 产品需提供公安部交通安全产品质量监督检测中心，提供的权威检测报告。(公安部补光装置检测报告) 15. GAT1202-2014 交通技术监控成像补光装置通用技术条件(交通技术监控成像补光装置) |  |
| 6 | 闪光灯 | 1. 窄脉冲智能补光灯要求与高清成像设备（即抓拍摄像机）同一品牌 2. 色温：≥4000K 3. 回电时间：≤60ms 4. 单次闪光曝光指数（1m@ISO100）：≥45 5. 25米处（抓拍位置）光斑大小：≤7.5m 6. 衰减度：补光1000万次以后亮度衰减不高于20% 7. 能量：≤30焦耳/次(节能及防光污染需要) 8. 工作温度：-10°C～+80° 9. 环保措施：采用有效隔离措施，防止光污染，对驾驶员视觉无干扰，确保行车安全。 10. 灯具设计需采用防炫目设计，指向性补光，发射角小。补光区域光照峰值基准轴上≤1000 lx。（公安部补光装置检测报告） 11. 补光装置需保证车辆密集通过时无漏拍，连续两次补光最小时间间隔≤60ms，点亮时间≤0.5ms。（公安部补光装置检测报告） 12. 产品需提供公安部交通安全产品质量监督检测中心，提供的权威检测报告。（公安部补光装置检测报告） 13. GAT1202-2014 交通技术监控成像补光装置通用技术条件（交通技术监控成像补光装置） |  |
| 7 | 人员卡口 | 规格 | 1080P Full HD枪型高清网络摄像机 |
|  |  | 传感器 | 1/1.9inch英寸CMOS Sensor |
|  |  | 镜头接口 | CS接口 |
|  |  | 语音 | 具有双向语音对讲和单向语音广播功能 |
|  |  | NAT穿越 | 在广域网环境下使用时，宜支持主动发包动作以实现NAT穿越 |
|  |  | 网络网络适应能力 | 在丢包率设置为10%的网络环境下，可正常显示监视画面 |
|  |  | 电源备份 | 可同时采用AC24V或DC12V与POE供电，当一路电源停止供电后，可正常工作 |
|  |  | 网络传输距离 | 和客户端之间使用300M超5类非屏蔽网线连接，可正常显示监视画面 |
|  |  | 走廊模式 | 开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比 |
|  |  | 感兴趣区域 | 具有感兴趣区域设置选项 |
|  |  | 人脸抓拍 | 抓拍最佳识别度的人脸，并发送到后台进行人脸比对、检索等智能业务处理 |
|  |  | 人数统计 | 统计进入、离开指定入口人员数量 |
|  |  | 数字降噪 | 具有数字降噪设置选项 |
|  |  | 网关ARP绑定 | 可通过添加网关的MAC地址，在使用正确MAC地址时，可被其他网段的客户端访问，当使用错误网关的MAC地址时，只能被同网段的客户端访问 |
|  |  | 检测显示 | 当监控到机动车通过时，会在抓拍照片上显示“机动车”并自动识别出车牌号码；当检测到非机动车通过时，会在抓拍照片上显示“非机动车”；当检测到行人通过时，会在抓拍照片上显示“行人” |
|  |  | 车标识别 | 具有车标识别启用选项 |
|  |  | 光电串接 | 支持光口、电口同时使用，电口可以串接供给另外1台摄像机正常使用 |
|  |  | 其他 | 提供设备生产厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函 |
|  |  | 工作温度 | -20℃~65℃ |
| 8 | 高清智能跟踪系统 | 规格 | 1080P Full HD枪型高清网络摄像机 |
|  |  | 传感器 | 1/1.9inch英寸CMOS Sensor |
|  |  | 镜头接口 | CS接口 |
|  |  | 语音 | 具有双向语音对讲和单向语音广播功能 |
|  |  | NAT穿越 | 在广域网环境下使用时，宜支持主动发包动作以实现NAT穿越 |
|  |  | 网络网络适应能力 | 在丢包率设置为10%的网络环境下，可正常显示监视画面 |
|  |  | 电源备份 | 可同时采用AC24V或DC12V与POE供电，当一路电源停止供电后，可正常工作 |
|  |  | 网络传输距离 | 和客户端之间使用300M超5类非屏蔽网线连接，可正常显示监视画面 |
|  |  | 走廊模式 | 开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比 |
|  |  | 感兴趣区域 | 具有感兴趣区域设置选项 |
|  |  | 人脸抓拍 | 抓拍最佳识别度的人脸，并发送到后台进行人脸比对、检索等智能业务处理 |
|  |  | 人数统计 | 统计进入、离开指定入口人员数量 |
|  |  | 数字降噪 | 具有数字降噪设置选项 |
|  |  | 网关ARP绑定 | 可通过添加网关的MAC地址，在使用正确MAC地址时，可被其他网段的客户端访问，当使用错误网关的MAC地址时，只能被同网段的客户端访问 |
|  |  | 检测显示 | 当监控到机动车通过时，会在抓拍照片上显示“机动车”并自动识别出车牌号码；当检测到非机动车通过时，会在抓拍照片上显示“非机动车”；当检测到行人通过时，会在抓拍照片上显示“行人” |
|  |  | 车标识别 | 具有车标识别启用选项 |
|  |  | 光电串接 | 支持光口、电口同时使用，电口可以串接供给另外1台摄像机正常使用 |
|  |  | 工作温度 | -20℃~65℃ |
|  |  | 规格 | 1080P球型网络摄像机 |
|  |  | 传感器 | 1/2.8inch英寸CMOS Sensor |
|  |  | 焦距/变倍 | 焦距范围：4.5~135mm，30倍光学变倍 |
|  |  | 水平手控最大速度 | 最大速度不小于380°/S |
|  |  | 自动增益控制 | 具有自动增益控制功能，使视频信号随目标亮度的变化自动调整视频输出 |
|  |  | 逆光补偿 | 具有逆光补偿调整功能 |
|  |  | 雨刷 | 可以手动或自动方式开启雨刷 |
|  |  | 语音 | 具有双向语音对讲和单向语音广播功能 |
|  |  | NAT穿越 | 在广域网环境下使用时，宜支持主动发包动作以实现NAT穿越 |
|  |  | 感兴趣区域 | 具有感兴趣区域设置选项 |
|  |  | 透雾 | 具有透雾设置选项 |
|  |  | 数字降噪 | 具有数字降噪设置选项 |
|  |  | 强光抑制 | 具有强光抑制设置选项 |
|  |  | 网络网络适应能力 | 在丢包率设置为10%的网络环境下，可正常显示监视画面 |
|  |  | 智能分析功能 | 支持区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留等智能行为分析，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 |
|  |  | 人脸抓拍 | 可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设 |
|  |  | 防护等级 | IP66 |
|  |  | 其他 | 提供设备生产厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函 |
|  |  | 工作温度 | -40℃~70℃ |
| 9 | 标识牌 | 定制，30CM*40CM |  |
| 10 | 二合一避雷器 | 网络、电源二合一避雷器,“等电位”防雷功能 |  |
| 11 | 前端设备箱 | 三防结构，含接地排，配电端子，风扇，插座等设施，含8芯ODF熔接盘 |  |
| 12 | 自动重合闸开关 | 10A,自动重合闸开关,“等电位”防雷功能 |  |
| 13 | 安装横臂 | 国产订做 |  |
| 14 | 监控杆 | 定制：八角桅杆（6.5米高），横臂5～7米 |  |
| 15 | 设备控制机箱 | 内含空气开关、电源、电源防雷模块等 |  |
| 16 | 光纤收发器 | 单纤，100M。机房侧设备支持框式插卡。 |  |
| 17 | 工业级交换机 | 至少5端口10/100M工业级交换机，IP30防护等级 |  |
| 18 | 电源线 | RVV3×2.5护套线 |  |
| 19 | 单模光纤 | 4芯单模光纤 |  |
| 20 | 融纤及配套设施 | 熔纤盘、尾纤、光纤熔接 |  |
| 21 | 监控杆基础材料 | 包括地基开挖，回填；含混凝土材料、金属地笼等 |  |
| 22 | 手井基础材料 | 包括手井开挖，回填；含混凝土材料、井盖等 |  |
| 23 | 接地系统 | 小于10欧姆 |  |
| 24 | 智慧卡口光纤及电力敷设 | 含从取电点引电至智慧卡口点及从执法室敷设光纤至智慧卡口点所涉及路面开挖、埋管、回填、泥土清运等 |  |
| 25 | 辅材 | 含PVC管、转接头、标识牌等辅料 |  |

2.22广场执法室

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控终端 | 管理电脑 CPU i5、8GB内存、硬盘500GB、2×独立显卡/2G、千兆网卡、RAMBO光驱、读卡器、2×21英寸显示器（1920×1080 以上）、键盘、鼠标等配置以上，含Windows7操作系统。 |  |
| 2 | 液晶拼接显示单元 | 对角线尺寸：46"(16:9)；分辨率：1920*1080；点距：0.53(H)×0.53(V)；物理拼缝：5.3mm；背光模式：LED；亮度(标准值)：500 cd/㎡；对比度：4500:1； |  |
| 3 | 大屏连接线缆 | 专业抗干扰工程线缆 |  |
| 4 | 大屏拼接控制器 | 支持4路DVI输出，支持开窗功能，支持窗口大小调节，支持窗口任意移动。 |  |
| 5 | 电视墙机柜 | 4屏电视墙机柜 |  |
| 6 | 控制键盘 | 10.1 英寸电容触摸屏，屏幕区和摇杆区采用分体设计，支持有线和无线Wifi网络连接，解码性能达2个1080P，16画面分割显示。 |  |
| 7 | 万能解码器 | 输出接口 | 应支持不少于8路DVI-I视频输出接口 |
|  |  | 输入接口 | 应支持不少于2路DVI-D或者VGA视频输入接口 |
|  |  | 报警接口 | 应支持不少于8路告警输入接口和6路告警输出接口 |
|  |  | 网口 | 2个10M/100M/1000M/ Base-T自适应，RJ45接口 |
|  |  | 输出接口制式 | 1024*768/60HZ、1280*720/60HZ、1280*1024/60HZ、1360*768/60HZ、1600*1200/60HZ、1920*1080P/60HZ、1920*1080P/50HZ |
|  |  | 解码性能 | 整机解码性能至少支持8路1080P@60/50hz、16路1080P@30/25hz、16路720P@60hz、16路1080I@60/50hz、32路720P@30hz、72路D1、128路CIF |
|  |  | 分屏模式 | 支持1/4/9/16分屏模式，并支持多分屏模式间的动态切换 |
|  |  | 拼接能力 | 应支持多视频输出接口的拼接，拼接能力至少包括1*2、2*2、2*3、2*4 |
|  |  | 协议支持 | 应支持TCP/IP、RTSP、UDP、HTTP、IGMP、Telnet、ICMP、ARP，SIP、SNMP、FTP、TFTP等协议 |
|  |  | 设备管理 | 支持本地升级、远程升级、批量升级，支持升级的计划管理 |
| 8 | 插卡式光纤收发器机箱 | 支持≥14片插卡式光纤收发器接入 |  |
| 9 | 网络硬盘录像机 | 网络视频接入 | 128路，接入带宽512Mbps |
|  |  | 录像分辨率 | 应支持1200万（4000×3000）分辨率的IPC接入和存储：并支持4K（3840×2160）及以下分辨率的IPC接入、解码预览及存储 |
|  |  | 视频输出 | 自带2个HDMI、1个VGA异源同时输出（2个HDMI接口都支持4K显示输出） |
|  |  | 通道管理 | 支持在通道管理界面查看网络剩余带宽 |
|  |  | 走廊模式 | 支持3/4/5/7/9/10/12/16分屏预览模式 |
|  |  | 备份模式 | 常规备份、图片备份、录像剪辑备份 |
|  |  | 存储模式 | 支持RAID 0、RAID 1、RAID5、RAID 6、RAID 10、RAID 50、RAID 60功能，支持一键创建RAID5 |
|  |  | 磁盘槽位 | 16个SATA接口，应支持设备正常运行过程中，拔插前面板后不影响设备使用 |
|  |  | 网口 | 4个千兆网卡， 2个光口 |
|  |  | 电源模块 | 支持电源模块热插拔，双电源工作时支持互为供电保护 |
|  |  | 黑白名单功能 | 支持黑白名单功能；白名单：只有符合的IP地址才可以访问设备；黑名单：黑名单内的IP地址无法访问设备；名单可以是单个IP地址，也可以是连续的一个网段 |
|  |  | 设备安全认证 | 支持802.1x协议，只有通过验证的用户才可以远程访问设备 |
|  |  | 手机客户端 | 支持手机APP客户端控制功能，主要支持预览、回放、下载、本地录像、抓拍、PTZ等功能；兼容IOS、ANDROID两种平台 |
|  |  | 功耗 | ≤ 40W |
|  |  | 工作温度 | -10°C ~ + 55°C |
|  |  | 其他 | 提供设备生产厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函 |
| 10 | 硬盘 | 4000GB 企业级硬盘 |  |
| 11 | 网络交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口， 4个千兆SFP，一个扩展子卡插槽，交流供电，支持RPS冗余电源，交换容量：598G/5.98Tbps，包转发率：198Mpps，遵循IEEE 802.1d标准，支持64K MAC地址容量，支持4K个VLAN。单台配置2个千兆SFP模块。 |  |
| 12 | 网络机柜 | 1. 含机箱箱体、空气开关（单路）、三孔插座、电源防雷设备； 2. 内外采用整体镀锌工艺，确保机箱在室外环境下，6年内箱体不生锈； 3. 机箱内需安装温控开关实现高温时的通风换气，以降低机箱内的温度； 4. 防护等级≥IP54。 |  |

六、采购项目商务要求

1.质量保证及售后服务

本项目所涉及的所有硬件设备及软件系统的质量保修期为自最终验收通过之日起3年。

（1）供应商必须提供免费的3年7×24小时上门维护服务或远程服务。

（2）报障的响应时间：周一至周五8：30～18:00期间为2小时，若电话中无法解决，4小时内到达现场进行维护。节假日及其余时间为4小时，若电话中无法解决，6小时内到达现场进行维护。若故障无法排除为软件的原因，投标人需参与故障分析、故障处理，直至故障修复。

（3）保修期内，硬件维护为上门服务，软件维护为上门服务或远程服务，由此产生的费用均不再收取。

2.合同签订及付款方式

合同签订：购买方凭中标通知书、中标的标书与中标商签订合同，并负责验收设备，支付货款。

付款方式：合同签订后甲方5个工作日内支付乙方30%工程款，项目完工并经验收合格后支付剩余合同款。

3.交货时间和地点：本招标文件所列所有设备须在签订合同后15个工作日内全部到货，并在15个工作日内安装调试完毕，用户指定地点。

4、所有设备软、硬件系统的送货上门、现场安装调试和配置。用户不再支付任何相关费用。

5、投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备，在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。如发现整机或配件并非来自厂家确认的正货，用户有权拒绝收货。

- 6、投标人必须确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

## 第三部分 谈判须知

#### 一、说  明

1．适用范围

1.1本谈判文件适用于本竞争性谈判的政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：汕尾市公安局。

2.2“政府采购代理机构”是指：广东恒通工程咨询有限公司。

2.3“监管部门”是指：汕尾市财政局。

2.4“响应供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织、自然人。

2.5合格的“响应供应商”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合谈判文件规定的资格要求。

3）符合本谈判文件采购项目的特殊条件要求。

2.6“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务、工程

3.1 “货物”是指响应供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。谈判文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：响应供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及谈判文件规定的其它服务。

3.3“合格的工程”满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

4．谈判费用

4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购向成交供应商收取的成交服务费，按国家有关规定执行。

1）根据《招标代理服务收费管理暂行办法》。

2）以中标金额签订总金额作为收费的计算基数。

3）招标服务费：

- 受委托人独立承担在组织招标过程中所有发生的费用，委托人不承担任何费用。

- 受委托人按规定向中标供应商收取本项目代理服务费。

c.   本次招标中标服务费按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980 号）及国家发改委发改价格[2011]534 号文规定执行。

5）中标人自招标代理机构在网上发布中标公告之日起5日内缴交中标代理服务费。

6）服务费一次性以银行汇票、电汇或现金的形式支付。

收款人：广东恒通工程咨询有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司汕尾分行

帐  号：4425 2201 0400 13517

7）服务费不在投标文件的报价中单列。

二、谈判文件

5. 谈判文件的构成

5.1谈判文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组成：

1）谈判邀请函

2）采购项目内容

3) 谈判须知

4) 合同书格式

5) 竞争性谈判响应文件格式

6) 在谈判过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），响应供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、竞争性谈判响应文件的编制

6 竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1 响应供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 响应供应商提交的谈判响应文件及其与（招标采购单位）就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.3竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、谈判报价要求

8. 对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、谈判保证金

10.1响应供应商应按谈判文件规定的金额和期限交纳投标保证金，谈判保证金作为谈判文件的组成部分。保证金金额人民币10000.00元。

10.2投标保证金交纳形式：投标保证金必须由投标人银行帐户汇到广东恒通工程咨询有限公司投标保证金专用帐户，该保证金必须在投标截止日期前汇到广东恒通工程咨询有限公司专用帐户，否则作废标处理。该保证金汇款凭证须在用途栏注明项目名称，否则，可能导致无法确认该笔投标保证金的用途，一切因此造成的后果由投标人自负。

注:投标保证金账户

收款人：广东恒通工程咨询有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司汕尾分行

帐  号：4425 2201 0400 13517

用  途：汕尾火车站广场视频监控系统建设项目项目 （项目编号：GDHT2016J08164）投标保证金”（请务必将本项目的招标项目名称写在用途一栏）。

10.3凡未按规定交纳谈判保证金的，其谈判响应文件为无效响应。

10.4如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的响应供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，（招标采购单位）将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

10.5成交供应商的投标保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

10.6有下列情形之一的，谈判保证金将被依法没收并上缴同级国库：：

1） 成交后无正当理由不与（采购人）签订合同的；

2） 将成交项目转让给他人，或者在谈判文件中未说明，且未经采购人同意，违反谈判文件规定，将成交项目分包给他人的。

六、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

11．谈判响应文件的份数和封装

11.1响应供应商应将《报价一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“报价一览表”字样。响应供应商应将响应文件正本1份和副本2份分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则，招标人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。

11.2竞争性谈判响应文件的封装袋正面应当标明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）响应供应商名全称；

4）日期。

12. 竞争性谈判响应文件的递交

12.1所有竞争性谈判响应文件应于第一部分《谈判邀请函》中规定的截止时点前递交到广东恒通工程咨询有限公司。

12.2迟交的竞争性谈判响应文件，按《政府采购法》的规定，广东恒通工程咨询有限公司将拒收或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时点之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

七、谈判的步骤

13.谈判文件的澄清

13.1任何要求对谈判文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止日以前通知采购代理机构。广东恒通工程咨询有限公司将组织采购人对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，广东恒通工程咨询有限公司将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买谈判文件的潜在响应供应商（答复中不包括问题的来源）。

13.2响应供应商在规定的时间内未要求对谈判文件澄清或提出疑问的广东恒通工程咨询有限公司将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

14. 谈判：（程序须重点审核）

14.1谈判小组从符合相应资格条件的供应商中随机选择三家以上的供应商参加谈判。对符合相应资格条件且提供自主创新、节能环保产品目录中品目产品的供应商，应作为优先邀请谈判对象。

14.2  审查响应文件是否对谈判文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由谈判小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

14.3 谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

14.4 谈判文件的修正：

谈判小组调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

14.5 最终报价：谈判结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

14.6  在谈判过程中对谈判文件未能实质响应的供应商不足三家时，谈判小组可以从其他符合相应资格条件的供应商名单中，随机选择补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格供应商的，经同级人民政府财政部门审核同意，采购人可以按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则从已选出的候选供应商中确定成交供应商。

14.7  在谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

14.8  谈判小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

14.9 代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

八、确定成交供应商办法

15.确定成交供应商

15.1根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

15.2成交人确定后，广东恒通工程咨询有限公司将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告，并向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

16.  替补候选人的设定与使用：第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

九、质疑

17. 如果响应供应商对此次采购活动有疑问，可依法向广东恒通工程咨询有限公司提出质疑。广东恒通工程咨询有限公司应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

十、签订合同

18. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

十一、适用法律

19. 汕尾市公安局、广东恒通工程咨询有限公司及响应供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

政府采购

合 同 书

（货物类）

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

四、交货期及交货地点

本招标文件所列所有设备须在签订合同后15个工作日内全部到货，并在15个工作日内安装调试完毕，用户指定地点。

五、付款方式

合同签订后甲方5个工作日内支付乙方30%工程款，项目完工并经验收合格后支付剩余合同款。

六、质保期及售后服务要求

1.本项目所涉及的所有硬件设备及软件系统的质量保修期为自最终验收通过之日起3年。

（1）供应商必须提供免费的3年7×24小时上门维护服务或远程服务。

（2）报障的响应时间：周一至周五8：30～18:00期间为2小时，若电话中无法解决，4小时内到达现场进行维护。节假日及其余时间为4小时，若电话中无法解决，6小时内到达现场进行维护。若故障无法排除为软件的原因，投标人需参与故障分析、故障处理，直至故障修复。

（3）保修期内，硬件维护为上门服务，软件维护为上门服务或远程服务，由此产生的费用均不再收取。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总额的5%的违约金并接受货物。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

代表：                       代表：

签定地点：

签定日期：  年     月    日   签定日期：     年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

## 第五部分 投标文件格式

响应文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  服务部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人/响应供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标/响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标/响应文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标/报价一览表

市（县、区）政府采购

投标/响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人/响应供应商名称：

日期：     年      月      日

| 1.1资格性/符合性自查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性检查 | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（转帐、汇款的提供复印件加盖公章） | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 供应商资格 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标/响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
| 符合性审查 | 报价人的 合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标/谈判文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

## 一、自查表

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

#### 2.1 投标/响应函

广东恒通工程咨询有限公司：

依据贵方采购项目名称（项目编号）谈判采购货物及服务的投标/谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人/响应供应商名称、地址）提交下述文件正本壹份，副本贰份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 服务部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标/谈判文件的各项要求，遵守招标/谈判文件中的各项规定，按招标/谈判文件的要求提供报价。

2.投标/谈判有效期为递交投标/响应文件之日起60天，中标人/成交人投标/谈判有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标/谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标/谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标/响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标/成交资格。

7.我方同意按招标/谈判文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人/响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人/响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人/响应供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广东恒通工程咨询有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照(事业单位法人)号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广东恒通工程咨询有限公司：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照（事业单位法人）号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标/谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.投标/谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

附表：

联合体共同

2．3投标/谈判保证金交纳凭证

广东恒通工程咨询有限公司：

（投标人/响应供应商全称） 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标/谈判文件的规定，已通过（转帐、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标/谈判保证金。

投标人/响应供应商名称：

投标人/响应供应商开户银行：

投标人/响应供应商银行帐号：

说明：1.上述要求提供（银行转账、银行汇款填写。

2.上述要求的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，广东恒通工程咨询有限公司依据此凭证信息退还投标/谈判保证金。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人/响应供应商投标/谈判响应时，应当按招标/谈判文件要求交纳投标/谈判保证金。投标/谈判保证金可以采用转帐、银行汇款形式交纳。

2.招标人在中标/成交通知书发出后五个工作日内凭投标人/响应供应商归还的投标/谈判保证金收据退还未中标/成交供应商的投标/谈判保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标/成交供应商的投标/谈判保证金。

2．4关于资格的声明函

致：广东恒通工程咨询有限公司

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        投标/谈判邀请，本签字人愿意参加投标/谈判响应，提供招标/谈判文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 合格投标人要求须提交的有关材料(复印件加盖公章)

2.……

3.……

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 三、商务部分

- 3.1投标人/响应供应商综合概况

一、投标人/响应供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

- 投标承诺书

广东恒通工程咨询有限公司：

在（项目名称）（项目编号）招标活动中，我单位在此庄严承诺:

1．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2．并非为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构。

3．自愿参加本项目的投标，就本项目所提交的资质文件和证明材料都是真实有效的。

4．有良好的历史诚信记录。

5．自本项目公告发出之日起前三年内（若供应商成立时间不足三年的，须承诺自成立之日起至本项目公告发出之日或之后的日期内），在经营活动中没有重大违法记录。

6．没有被财政主管部门禁止参加政府采购活动。

7．将依法参与竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益。

我单位若违反上述承诺，则自愿承担由此引起的相应法律责任。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

- 3.2商务要求偏离表

项目名称                         招标编号

| 序号 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |

注：

- 投标人如对招标文件的项目基本要求有偏离（包括正偏离和负偏离），须填写此表，没有偏离就写明“无偏离，完全响应”。

- 如投标人所投产品或所供服务与招标文件要求存在差异而没有在上表列明的，评标委员会有权认定该投标为无效投标。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

- 3.3售后服务方案

项目名称:                           项目编号：

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据采购项目商务要求制订（格式自定）

1．免费质保期；

2．应急维修时间安排；

3．维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；

4．维修服务收费标准；

5．制造商的技术支持；

6．主要配件的零售价和优惠说明；

7．其它服务承诺；

8．培训计划。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、技术部分

- 4.1货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 4.2、技术条款响应表

| 序号 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |

注： 1、投标人必须对应招标文件“采购项目设备清单”的内容逐条响应；

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应 或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效投标文件外，我公司将会向相关 部门反映情况，请求作出相应的处罚；

3、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容；

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 五、价格部分

- 5.1开标/报价一览表

| 报价项目 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目费用 |  |  |
| 各种税费 |  |  |
| 其他费用 |  |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |  |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |  |  |

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月   日

5.2报价明细表

| 一、服务量详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 |  | 所需工时（人日） |  |  | 单价（元/人日） | 合计（元） | 说 明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 二、货物、设备及材料类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 |  | 制造商 | 数量 |  | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 三、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 |  | 数量 | 单位 | 单价 |  | 合计（元） | 说 明 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与投标/报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标/报价一览表为准）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 项 |  | 名 称 | 规格型号 |  |  |  | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月