## 汕尾市市政消火栓管理办法

（送审稿）

## 第一条  为加强市政消火栓管理，确保消防供水，保障人民生命财产安全，根据《中华人民共和国消防法》、国务院办公厅《消防安全责任制实施办法》、《中华人民共和国城市供水条例》和《广东省实施<中华人民共和国消防法>规定》等有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条  本市范围内市政消火栓规划、建设、维护、使用及其监督管理活动，适用本办法。

第三条  本办法所称市政消火栓，是指市政道路配建的，与供水管网连接，由阀门、出水口和壳体等组成的，专门用于火灾预防和灭火救援的消防供水装置及其附属设备。

第四条  市政消火栓的建设包括消火栓的布局定点、管网敷设、安装等。市政消火栓的管理应当依照国家的法律法规及有关技术标准进行。

- 市政消火栓宜采用地上式设置，每个消火栓应有一个直径为100mm和两个直径为65mm的栓口。消火栓质量应符合国家有关技术质量规定。

- 市政消火栓的给水管道口径不应小于150mm，市政消火栓给水管网平时工作压力不应小于0.14MPa，火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s，且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。

市政消火栓应根据需要沿道路设置，宜靠近十字路口，其间距不应大于120m，保护半径不应超过150m；消火栓距路边不宜小于0.5m，不应大于2m，距房屋外墙不宜小于5m；消火栓接扣距地面成大于0.5m；道路宽度大于60m的，应在道路两旁交叉错落设置市政消火栓。

- 市政消火栓应当喷涂醒目的荧光标志，易受外力破坏且难以迁移的市政消火栓应加装防撞栏等防撞设施。市政消火栓被撞断、严重倾斜、栓体漏水不能正常使用的，应在24小时内紧急抢修。

第七条  市政消火栓应当与市政道路等市政基础设施的建设改造实行“同步式”建设，同步设计、同步施工、同步验收、同步投入使用。

- 第八条  因城市建设项目需要拆除或者迁建、停用市政消火栓的，应事先通知消防救援机构和供水企业。经批准拆除或迁建的，由市政消火栓维护管理单位实施，所需费用由该项目建设主体承担。

- 第九条  市政消火栓专供灭火救援和日常消防训练使用，未经批准不得用于与消防和应急救援工作无关的事项，任何单位及个人不得擅自使用。

- 园林绿化、市容环卫、市政管网疏浚等公共事业用水确需临时使用市政消火栓的，使用单位应当向供水企业申请，按照有关规定执行。

使用单位必须使用指定的市政消火栓取水，并保证市政消火栓完整好用，不擅自损坏、改装市政消火栓。当附近发生紧急情况时，应立即停止取水，关闭市政消火栓，保证现场供水需要。

第十一条  市政消火栓的建设、巡查、维护经费和消防用水经费应当列入同级人民政府财政预算，按实际所需费用，经财政核定后，报政府审定，实行专款专用。

- 第十二条  河流、湖泊、池塘、市政景观水池等，可作为消防水源，供消防车或消防泵取水使用。园区、镇（街）将辖区内的上述场所作为消防水源的，应按现行国家消防技术标准和管理规定的要求设消防取水口。消防取水口应有明显的标志和标识，设置保护措施，并按现行国家消防技术标准和管理规定的要求实施维护和管理。

- 消防取水口由所属园区、镇（街）或其委托的维护管理单位进行管理。

第十三条  各相关单位在消火栓建设管理中的职责：

（一）发展和改革部门负责将市政消火栓建设和养护工作列入年度发展计划。

（二）城乡规划部门会同建设等部门负责将市政消火栓布局规划纳入城乡建设规划，期间应当征询消防救援机构的意见。

（三）财政部门负责将市政消火栓建设、巡查、维护经费和消防用水经费纳入年度财政预算。

(四）城市供水单位负责市政消火栓及其管网的维护管理工作，保证供水，发生火灾时，水务部门负有协调责任；供水企业应建立养护工作制度，定期对市政消火栓的运行情况进行检查，并试放水，发现损坏，及时维修更换。定期检查不应少于每月一次，检查的结果应当抄送当地消防救援机构。接到市政消火栓故障反映的，应当尽快恢复供水，并报消防救援机构备案；供水企业人员应积极配合消防救援机构开展灭火救援工作，保障灭火供水的需要。

（五）消防救援机构负责对消火栓的设置、使用等情况实施监督检查，参与市政工程中的消火栓验收。城市道路工程验收后，建设单位应当将市政消火栓设置地点、数量、规格、分布等情况书面告知消防救援机构。

（六）城市综合管理等行政主管部门监督供水企业按照规定和要求进行巡查、养护。

（七）交通运输、水务、公路等部门在道路及其他工程建设项目中，应按有关规定、标准落实市政消火栓建设，在各自职责范围内做好市政消火栓管理的相关工作。

（八）各县（市、区）应当结合本地区实际情况，研究制定本行政区域内市政消火栓管理规定，加强对本行政区域内市政消火栓建设与维护保养工作，将市政消火栓建设与维护保养工作纳入消防工作责任考评，保障市政消火栓正常使用。

第十四条  已建成道路的市政消火栓建设管理，由道路的维护管理单位即道路属地镇（街）、园区负责；维护管理单位未确定或已确定但还未交付管理的，由道路建设、改造单位负责市政消火栓的增设、管理工作；因建设单位撤销等原因造成不能明确道路建设、改造单位的，由道路所在地镇（街）、园区组织相关部门负责管理工作。

- 第十五条  公民、法人和其他组织均有保护市政消火栓的义务，对破坏、损害市政消火栓的行为，有权制止和检举。

- 发现损坏、圈占、遮挡市政消火栓等违法行为时，应及时报告消防救援机构、供水主管部门或维护保养单位。

- 第十六条  消防救援机构依法对埋压、圈占、遮挡、挪用或擅自拆除、改装、迁移市政消火栓的违法行为进行查处。发现市政消火栓存在问题需要维修的，应当及时通知供水企业进行修复、养护。

第十七条  交警支队依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》中的职责加大巡逻管理力度，对发现在消火栓周边乱停乱放的机动车辆，予以拖离处罚，以保障消防供水设施的正常使用。

- 第十八条  对违反本办法其他行为的，由消防救援机构依据《中华人民共和国消防法》《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》进行处罚。对违反治安管理规定的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定进行处罚，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

- 第十九条  相关单位及其工作人员在市政消火栓规划、建设、使用和养护等管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，尚不构成犯罪的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 第二十条  因消防安全责任不落实发生一般及以上火灾事故的，依法依规追究单位直接责任人、法定代表人、主要负责人或实际控制人的责任，对履行职责不力、失职渎职的政府及有关部门负责人和工作人员实行问责，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第二十一条  本规定自颁布之日起施行。