**汕尾市城区用户水龙头水质监测信息公开表**

（ 2019年第2季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测  单位 | 检测  时间 | 监测指标 | 监测结果  评价 | 不合格指的  监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 1 | 马宫中学 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 5月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、余氯、 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 2 | 金海路口 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 5月15日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 3 | 金湖小区 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 5月15日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 4 | 滨海小区 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 5月15日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 5 | 大街巷 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 5月15日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 6 | 海洋站 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 5月15日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 7 | 汕尾中学 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 5月15日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 8 | 新港卫生院 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 5月15日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 9 | 边检站 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 5月15日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 10 | 城内路 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 5月15日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 11 | 西小区 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 5月15日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 12 | 莲塘街 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 5月15日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 13 | 园林小区 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 5月15日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 14 | 腾飞路 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 5月15日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 15 | 文明路 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 5月15日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |

1 汕尾市疾病预防控制中心

**汕尾市海丰县用户水龙头水质监测信息公开表**

（2019年第2季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 1 | 埔下吴水电埔 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.06.13-  2019.07.04 | 臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、氯化物、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氟化物、氨氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、挥发性酚类、硝酸盐、氯酸盐、镉、铅、铁、锰、砷、汞、铬、铝、铜、硒、锌、菌落总数、总大肠菌群 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 2 | 附城余子妹 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.06.13-  2019.07.04 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |
| 3 | 附城上楼村 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.06.13-  2019.07.04 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |
| 4 | 南湖仁济堂 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.06.13-  2019.07.04 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |
| 5 | 中河建料 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.06.18-  2019.07.04 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |
| 6 | 云岭药店 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.06.18-  2019.07.04 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |
| 7 | 西门市场 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.06.18-  2019.07.04 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |
| 8 | 东门头 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.06.18-  2019.07.04 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |
| 9 | 置富花园 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.06.18-  2019.07.04 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |
| 10 | 河园小区 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.06.19-  2019.07.04 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 11 | 渡头路收费处 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.06.19-  2019.07.04 | 臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、氯化物、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氟化物、氨氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、挥发性酚类、硝酸盐、氯酸盐、镉、铅、铁、锰、砷、汞、铬、铝、铜、硒、锌、菌落总数、总大肠菌群 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 12 | 丰盛饭店 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.06.19-  2019.07.04 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |
| 13 | 龙山小区 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.06.19-  2019.07.04 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |
| 14 | 老车头仓兜二巷 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.06.19-  2019.07.04 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |
| 15 | 安东杂货店 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.06.19-  2019.07.04 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |

海丰县疾病预防控制中心

**陆丰市用户水龙头水质监测信息公开表**

**（ 2019 年第 二 季度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 监测点  地址 | 供水单位 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  时间 | 监测指标 | 监测结果  评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 1 | 市CDC  门卫 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 4月16日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、氨氮 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 2 | 东海镇  土笼街 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 4月16日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 3 | 东海镇  六驿市场内 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 4月16日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 4 | 东海镇  龙潭路口 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 4月16日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 5 | 东海镇  经济开发区院内 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 4月16日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 6 | 东海镇  环城路中段 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 4月16日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 7 | 东海镇  南堤路中段 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 4月16日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 8 | 东海镇  龙辉路头 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 4月16日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 9 | 东海镇  下街仔 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 4月16日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 10 | 丽景半岛  酒店 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 4月16日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 11 | 东海花园  对面 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 4月16日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 12 | 维也纳酒店 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 4月16日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 13 | 东海镇  洛洲花苑 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 4月16日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 14 | 东海镇  东海大道中段 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 4月16日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 15 | 市政府食堂 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 4月16日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |

**陆河县用户水龙头水质监测信息公开表**

**（ 2019年第2季度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测  单位 | 检测  时间 | 监测指标 | 监测结果  评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 1 | 家家乐饭店 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 6月4日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、余氯、 | 经检测，结果为浑浊度、铁超标，其它所检指标全部合格 | 浑浊度、铁检测值分別为3.31NTU 、0.45 mg/L（标准限值分別为3NTU 、0.3mg/L）。 | 请及时咨询当地疾控机构，在疾控机构的指导下科学饮水 |
| 2 | 人民路石波油茶 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 6月4日 | 经检测，结果为浑浊度超标，其它所检指标全部合格。 | 浑浊度检测值为3.8NTU（标准限值为3NTU ）。 | 请及时咨询当地疾控机构，在疾控机构的指导下科学饮水 |
| 3 | 新粤海酒楼 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 6月4日 | 经检测，结果为浑浊度超标，其它所检指标全部合格。 | 浑浊度检测值为3.03NTU（标准限值为3NTU ）。 | 请及时咨询当地疾控机构，在疾控机构的指导下科学饮水。 |
| 4 | 人民南好日子饭店 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 6月4日 | 经检测，结果为浑浊度超标，其它所检指标全部合格。 | 浑浊度检测值为4.98NTU（标准限值为3NTU ）。 | 请及时咨询当地疾控机构，在疾控机构的指导下科学饮水。 |
| 5 | 陆河县建设局 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 6月4日 | 经检测，结果为浑浊度、铁超标，其它所检指标全部合格。 | 浑浊度、铁检测值分別为3.22 NTU 、0.33 mg（标准限值分別为3NTU 、0.3mg/L）。 | 请及时咨询当地疾控机构，在疾控机构的指导下科学饮水 |
| 6 | 朝阳路财政局 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 6月4日 | 经检测，结果为浑浊度超标，其它所检指标全部合格。 | 浑浊度检测值为3.56NTU（标准限值为3NTU ）。 | 请及时咨询当地疾控机构，在疾控机构的指导下科学饮水。 |
| 7 | 人民中路60 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 6月4日 | 经检测，结果为浑浊度、铁超标，其它所检指标全部合格。 | 浑浊度、铁检测值分別为3.49NTU 、0.31mg（标准限值分別为3NTU 、0.3mg/L）。 | 请及时咨询当地疾控机构，在疾控机构的指导下科学饮水 |
| 8 | 人民南路162 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 6月4日 | 经检测，结果为浑浊度、总大肠菌群超标，其它所检指标全部达标。 | 浑浊度检测值为3.25TU（标准限值为3NTU ）。检出总大肠菌群。 | 请及时咨询当地疾控机构，在疾控机构的指导下科学饮水 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测  单位 | 检测  时间 | 监测指标 | 监测结果  评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 9 | 人民北三街 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 6月4日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、余氯、 | 经检测，结果为浑浊度超标，其它所检指标全部合格。 | 浑浊度检测值为3.33NTU（标准限值为3NTU ）。 | 请及时咨询当地疾控机构，在疾控机构的指导下科学饮水。 |
| 10 | 陆兴幼儿园中心 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 6月4日 | 经检测，结果为浑浊度超标，其它所检指标全部合格。 | 浑浊度检测值为3.32NTU（标准限值为3NTU ）。 | 请及时咨询当地疾控机构，在疾控机构的指导下科学饮水。 |
| 11 | 朝阳北二街 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 6月4日 | 经检测，结果为浑浊度超标，其它所检指标全部合格。 | 浑浊度检测值为3.36NTU（标准限值为3NTU ）。 | 请及时咨询当地疾控机构，在疾控机构的指导下科学饮水。 |
| 12 | 人民南路城南饭店 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 6月4日 | 经检测，结果为浑浊度超标，其它所检指标全部合格。 | 浑浊度检测值为3.21NTU（标准限值为3NTU ）。 | 请及时咨询当地疾控机构，在疾控机构的指导下科学饮水。 |
| 13 | 朝阳路广朋饭店 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 6月4日 | 经检测，结果为浑浊度超标，其它所检指标全部合格。 | 浑浊度检测值为3.3NTU（标准限值为3NTU ）。 | 请及时咨询当地疾控机构，在疾控机构的指导下科学饮水。 |
| 14 | 砂坑新里程 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 6月4日 | 经检测，结果为浑浊度超标，其它所检指标全部合格。 | 浑浊度检测值为3.38NTU（标准限值为3NTU ）。 | 请及时咨询当地疾控机构，在疾控机构的指导下科学饮水。 |
| 15 | 人民北紫金肉丸店 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 6月4日 | 经检测，结果为浑浊度超标，其它所检指标全部合格。 | 浑浊度检测值为3.29NTU（标准限值为3NTU ）。 | 请及时咨询当地疾控机构，在疾控机构的指导下科学饮水。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |