## 国控电厂废气
汕尾市国控企业监督性监测结果信息公开表（废气类）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
汕尾市 | 华润电力（海丰）有限公司（30万千瓦以上国控火电厂/汕尾市海丰县小漠镇 | 1#机组烟囱排放口 | 执行国家《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）规定的污染物排放限值 | 2019-8-22 | 烟尘 | 3.86 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 13 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 40 | 100 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | <1 | ≤1级 | 达标 | —
|  | 2#机组烟囱排放口 |  | 2019-8-22 | 烟尘 | 5.2 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 9 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 50 | 100 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | <1 | ≤1级 | 达标 | —
注：未检出项目以其监测方法的最低检出限值报出，并在后面加注(L)；监测结果大于其监测方法的监测上限时，以其监测方法的最大测量值报出，并在后面加注（G）。
备注 | 该企业监督性监测由汕尾环境保护监测站实施。

## 国控污水处理厂
汕尾市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
市城区 | 汕尾市区（东区）污水处理厂/(汕尾市城区东涌四清围) | 处理后出水口 | （1）污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准B标准限值和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段二级标准的严者。⑵根据《广东省环境保护厅关于印发2015年南粤水更清重点目标和任务的函》（粤环函〔2015〕523号）要求，现有城镇污水处理厂在年底出水要提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准B标准及广东省水污染物排放限值(DB44/26-2001) 第二时段一级标准的严值，即化学需氧量出水浓度低于40 mg/L，氨氮出水浓度低于8 mg/L。 | 2019-04-01 | 化学需氧量 | 26 | ≤40 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 2.7 | ≤20 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 10 | ≤20 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 7.14 | ≤20 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.687 | ≤8（15） | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.61 | ≤1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 2 | ≤30 | 达标 | —
[5 empty] | pH（无量纲） | 6.9 | 42164 | 达标 | —
[5 empty] | 镉 | 0.0004L | ≤0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 砷 | 0.008L | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 铅 | 0.003L | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | ≤0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.002L | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 270 | ≤104个/L | 达标 | —
备注 | 1.该企业监督性监测由汕尾市环境监测站实施。 2.注：未检出项目以其监测方法的最低检出限值报出，并在后面加注(L)；监测结果大于其监测方法的监测上限时，以其监测方法的最大测量值报出，并在后面加注（G）。
汕尾市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
市区 | 汕尾市区（西区）污水处理厂/（汕尾市区汕马公路下洋村) | 处理后出水口 | ⑴污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准的严者。 ⑵根据《广东省环境保护厅关于印发2015年南粤水更清重点目标和任务的函》（粤环函〔2015〕523号）要求，现有城镇污水处理厂在年底出水要提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准B标准及广东省水污染物排放限值(DB44/26-2001) 第二时段一级标准的严值，即化学需氧量出水浓度低于40 mg/L，氨氮出水浓度低于8 mg/L。 | 2019-04-01 | 化学需氧量 | 29 | ≤40 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 3.3 | ≤20 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 14 | ≤30 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 6.82 | ≤15 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.054 | ≤8（15） | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.29 | ≤1.0 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 8 | ≤30 | 达标 | —
[5 empty] | pH（无量纲） | 6.91 | 42164 | 达标 | —
[5 empty] | 镉 | 0.0004L | ≤0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 砷 | 0.008L | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 铅 | 0.003L | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | ≤0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.002L | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 240 | ≤104个/L | 达标 | —
备注 | 1.该企业监督性监测由汕尾市环境监测站实施。 2.注：未检出项目以其监测方法的最低检出限值报出，并在后面加注(L)；监测结果大于其监测方法的监测上限时，以其监测方法的最大测量值报出，并在后面加注（G）。
汕尾市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
红海湾经济开发区 | 汕尾市红海湾污水处理厂/（红海湾经济开发区田墘街道田三村委金狮岭北侧) | 处理后出水口 | ⑴污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准（其中COD按照BOT合同核定排放标准为40mg/L）。 ⑵根据《广东省环境保护厅关于印发2015年南粤水更清重点目标和任务的函》（粤环函〔2015〕523号）要求，现有城镇污水处理厂在年底出水要提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准B标准及广东省水污染物排放限值(DB44/26-2001) 第二时段一级标准的严值，即化学需氧量出水浓度低于40 mg/L，氨氮出水浓度低于8 mg/L。 | 2019-04-01 | 化学需氧量 | 24 | ≤40 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 2.4 | ≤20 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 9 | ≤20 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 3.94 | ≤20 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.035 | ≤8（15） | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.16 | ≤1.0 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 2 | ≤30 | 达标 | —
[5 empty] | pH（无量纲） | 7.12 | 42164 | 达标 | —
[5 empty] | 镉 | 0.0004L | ≤0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 砷 | 0.008L | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 铅 | 0.003L | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | ≤0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.002L | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 340 | ≤104个/L | 达标 | —
备注 | 1.该企业监督性监测由汕尾市环境监测站实施。 2.注：未检出项目以其监测方法的最低检出限值报出，并在后面加注(L)；监测结果大于其监测方法的监测上限时，以其监测方法的最大测量值报出，并在后面加注（G）。
汕尾市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
海丰县 | 海丰县城污水处理厂/（海丰县海丽大道中段) | 处理后出水口 | ⑴污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准（其中COD按照BOT合同核定排放标准为40mg/L）。⑵根据《广东省环境保护厅关于印发2015年南粤水更清重点目标和任务的函》（粤环函〔2015〕523号）要求，现有城镇污水处理厂在年底出水要提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准B标准及广东省水污染物排放限值(DB44/26-2001) 第二时段一级标准的严值，即化学需氧量出水浓度低于40 mg/L，氨氮出水浓度低于8 mg/L | 2019-04-01 | 化学需氧量 | 26 | ≤40 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 2.4 | ≤20 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 12 | ≤20 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 9.59 | ≤20 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.073 | ≤8（15） | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.26 | ≤1.0 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 4 | ≤30 | 达标 | —
[5 empty] | pH（无量纲） | 7.11 | 42164 | 达标 | —
[5 empty] | 镉 | 0.0004L | ≤0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 砷 | 0.008L | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 铅 | 0.003L | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | ≤0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.002L | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 760 | ≤104个/L | 达标 | —
备注 | 1.该企业监督性监测由汕尾市环境监测站实施。 2.注：未检出项目以其监测方法的最低检出限值报出，并在后面加注(L)；监测结果大于其监测方法的监测上限时，以其监测方法的最大测量值报出，并在后面加注（G）。
汕尾市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
陆河县 | 陆河县城污水处理厂/（陆河县河田镇沙坑村) | 处理后出水口 | 污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准和广东省《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001)第二时段一级标准的严者和污水处理厂环评报告书预测值。 ⑵根据《广东省环境保护厅关于印发2015年南粤水更清重点目标和任务的函》（粤环函〔2015〕523号）要求，现有城镇污水处理厂在年底出水要提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准B标准及广东省水污染物排放限值(DB44/26-2001) 第二时段一级标准的严值，即化学需氧量出水浓度低于40 mg/L，氨氮出水浓度低于8 mg/L。 | 2019-04-01 | 化学需氧量 | 19 | ≤40 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 1.9 | ≤20 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 8 | ≤20 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.048 | ≤8（15） | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 2.94 | ≤15 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.23 | ≤1.0 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 2 | ≤30 | 达标 | —
[5 empty] | pH（无量纲） | 6.96 | 42164 | 达标 | —
[5 empty] | 镉 | 0.0004L | ≤0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | ≤0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 铅 | 0.003L | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.002L | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 砷 | 0.008L | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 210 | ≤104个/L | 达标 | —
备注 | 1.该企业监督性监测由汕尾市环境监测站实施。 2.注：未检出项目以其监测方法的最低检出限值报出，并在后面加注(L)；监测结果大于其监测方法的监测上限时，以其监测方法的最大测量值报出，并在后面加注（G）。